СВЕДЕНИЯ

о конструктивных и технических параметрах многоквартирного дома

__г.Воронеж___ул. Землячки,43_______________________________

Год постройки_________________________1994_____________________________________________________________

Дата приватизации первого жилого помещения__________06.07.2009г.__________________________________

Этажность__________5 этажей__________________________________________________________________________

Количество подъездов____1 под__________________________________________________________________________

Общая площадь дома________________3950,0________________________________________________________________

Общая площадь помещений___2385,5_______  , в том числе: жилых помещений_____2385,5_______, нежилых помещений ___0,0______

Общий физический износ здания (по данным БТИ) по состоянию на _21.07.2006_______0%______________________

Дата проведения технического обследования «_17___» __03___ 2015г

| Конструктивные элементы | Основные материалы | Повреждения и дефекты (согласно ВСН 53-86р) | Единицы измерения | Объем работ | Вид ремонта (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фундаменты |  |  |  |  |  |
| цоколь | железобетон | (таб.4) Мелкие трещины в цоколе, местные нарушения штукатурного слоя цоколя и стен. 20% | М2 | 20 | Затирка трещин |
| отмостка | бетон | Отдельные мелкие выбоины и волосные трещины | М2 | 50 | Затирка трещин и выбоин местами |
| подвальное помещение | железобетон | (таб.4) Трещины в швах между блоками, высолы и следы увлажнения стен подвала 40% | М2 | 50 | Герметизация швов, заделка трещин |
| Несущие стены | кирпич | (таб.10) Глубокие трещины и отпадения штукатурки местами, выветривание 20% | м\п | 30 | Ремонт штукатурки или расшивка швов; очистка фасадов |
| Перегородки | кирпич | (таб.10) Трещины на поверхности, глубокие трещины в местах сопряжений со смежными конструкциями 40% | м\п | 40 | Расчистка поверхности и расшивка трещин |
| Перекрытия | железобетон | (таб.30) Трещины в швах между плитами 10% | п\м | 40 | Расшивка швов |
| Кровля | Кровля рулонная | (таб.41) Массовые протечки, отслоения покрытия от основания, отсутствие частей покрытия 80% | м2 | 400 | Полная замена кровли |
| несущие конструкции кровли | железобетон | отсутствует |  |  |  |
| чердачное помещение | нет |  |  |  |  |
| техэтаж | есть | отсутствует |  |  |  |
| Фасад |  |  |  |  |  |
| наружняя отделка | Окраска водными составами | (таб.59) Окрасочный слой растрескался, потемнел и загрязнился 40% | м2 | 100 | Промывка поверхности и окраска за один раз |
| балконы | железобетон | Отсутствуют нарушения |  |  |  |
| козырьки | бетон | (таб.37) Протечки, разрушение защитного слоя, обнажение арматуры. Коррозия металлических несущих конструкций (консолей, кронштейнов, подвесок). Трещины в плите 60% | п\м | 20 | Усиление плит и консолей, замена гидроизоляции |
| лоджии | нет |  |  |  |  |
| водостоки | нет |  |  |  |  |
| межпанельные швы | мастика | (таб.13) Отслоение и выветривание раствора в стыках, следы протечек через стыки внутри здания, трещины 30% | п\м | 10 | Герметизация швов, заделка трещин |
| оконные заполнения | дерево | (таб.55) Оконные переплеты рассохлись, покоробились и расшатаны в углах; часть приборов повреждена или отсутствует; отсутствие остекления, отливов 40% | шт | 10 | Ремонт переплетов; укрепление соединений накладками, восстановление остекления с добавлением нового материала до 30 % |
| дверные заполнения | дерево | (таб.57) Полное расшатывание дверных полотен и коробок (колод 80% | шт | 2 | Полная замена заполнений проемов |
| входные группы | металл | (таб.58) Коррозия деталей дверных полотен и коробки местами; повреждение заполнений дверей 60% | м2 | 10 | Ремонт дверных коробок с заменой поврежденных деталей, ремонт или замена дверных полотен |
| входы в подвал | бетон | Отставание или отбитые места площадью менее 1 м2 до 5 % площади поверхности | м2 | 10 | Ремонт штукатурки местами до 1 м2 на площади до 5 % |
| приямки | Кирпичная кладка | Волосные трещины и сколы местами | М2 | 10 | Затирка местами со шпаклевкой |
| Сведения об инженерном оборудовании здания |  |  |  |  |  |
| система отопления | сталь | (таб.66) следы капельные течи в отопительных приборах и местах их врезки; коррозия трубопроводов магистралей; 41% | м | 60 | Замена магистралей, частичная замена стояков и отопительных приборов, восстановление теплоизоляции |
| холодное водоснабжение | сталь | (таб.67) следы капельной течи в местах резьбовых соединений трубопроводов и врезки запорной арматуры; нарушения теплоизоляции магистралей и стояков; поражение коррозией магистралей отдельными местами 41% | м | 60 | Частичная замена запорной местами трубопроводов магистралей, восстановление теплоизоляции |
| горячее водоснабжение (централизованное) | сталь | (таб.65) следы капельной течи в местах резьбовых соединений трубопроводов и врезки запорной арматуры; поражение коррозией магистралей отдельными местами 41% | м | 60 | Частичная замена запорной арматуры местами трубопроводов магистралей, восстановление теплоизоляции |
| канализация | чугун | (таб.68) Наличие течи в местах присоединения приборов до 10 % всего количества 40% | м | 20 | Заделка мест присоединения приборов и ремонт чугунных трубопроводов в отдельных местах, частичная замена перхлорвиниловых (ПХВ) трубопроводов; замена отдельных приборов |
| электрооборудование | алюминий | (таб.69) Повреждение изоляции магистральных и внутриквартирных сетей в отдельных местах, потеря эластичности изоляции проводов, открытые проводки покрыты значительным слоем краски, отсутствие части приборов и крышек к ним, следы ремонта вводно-распределительных устройств (ВРУ) 41% | шт | 20 | Замена отдельных участков сетей и приборов; ремонт ВРУ |
| газоснабжение (сетевое) |  |  |  |  |  |
| техканал /техподполье | нет |  |  |  |  |
| Энергосбережение дома |  |  |  |  |  |
| приборы учета ХВС | да |  | шт | 1 |  |
| приборы учета ГВС | нет |  | шт | 0 |  |
| приборы учета отопления | да |  | шт | 1 |  |
| приборы учета электроэнергии | да |  | шт | 1 |  |
| приборы учета универсальные (ХВС+ГВС+элекроснабжение+отопление) | нет |  |  |  |  |
| Лифтовое хозяйство |  |  |  |  |  |
| количество лифтов | нет |  |  |  |  |
| год проведения модернизации или замены |  |  |  |  |  |

Физический износ здания в целом составляет 15% таб 4 прилож.№1 ВСН 53-86(р)

Сведения о моральном износе здания

- Наличие коммунальных квартир (да/нет)_________нет______________________________________

- Наличие жилых помещений в цокольном этаже (да/нет)____________нет______________________

- Высота жилых помещений менее 2,5м (шт)___________нет__________________________________

- Высота жилых помещений более 3,5 м (шт)___нет___________________________________________

- Отсутствует обособленный выход из подвала (да/нет)____нет________________________________

- Невентилируемая кровля (да/нет)____________нет__________________________________________

- Деревянные перекрытия (да/нет)__________нет____________________________________________

- Отсутствует:

-водопровод___________________________________________________________________

-канализация___________________________________________________________________

-газоснабжение________________________________________________________________

Директор  ООО «ВАТД  Домостроитель»                                                                                                                          Е.М. Желудкова

М.П.

Исп. Марчуков О.А.

Тел. 271-15-62