СВЕДЕНИЯ

о конструктивных и технических параметрах многоквартирного дома

__г.Воронеж___ул. Архитектора Троицкого,3_______________________________

Год постройки_________________________2006_____________________________________________________________

Дата приватизации первого жилого помещения__________15.03.2006г.__________________________________

Этажность__________10 этажей__________________________________________________________________________

Количество подъездов____1 под__________________________________________________________________________

Общая площадь дома________________3950,0________________________________________________________________

Общая площадь помещений___2889,5_______  , в том числе: жилых помещений_____2889,5_______, нежилых помещений ___0,0______

Общий физический износ здания (по данным БТИ) по состоянию на _28.02.2006_______0%__________________

Дата проведения технического обследования «_17___» __03___ 2015г

| Конструктивные элементы | Основные материалы | Повреждения и дефекты (согласно ВСН 53-86р) | Единицы измерения | Объем работ | Вид ремонта (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фундаменты |  |  |  |  |  |
| цоколь | железобетон | (таб.4) Мелкие трещины в цоколе, местные нарушения штукатурного слоя цоколя и стен. 20% | М2 | 20 | Затирка трещин |
| отмостка | бетон | Отдельные мелкие выбоины и волосные трещины | М2 | 20 | Затирка трещин и выбоин местами |
| подвальное помещение | железобетон | (таб.4) Трещины в швах между блоками, высолы и следы увлажнения стен подвала 40% | М2 | 10 | Герметизация швов, заделка трещин |
| Несущие стены | железобетон | (таб.20) Трещины в местах сопряжений с плитами перекрытий и заполнениями дверных проемов 20% | м\п | 8 | Заделка трещин |
| Перегородки | бетон | (таб.20) Трещины в местах сопряжений с плитами перекрытий и заполнениями дверных проемов20% | м\п | 10 | Заделка трещин |
| Перекрытия | железобетон | (таб.30) Трещины в швах между плитами 10% | п\м | 20 | Расшивка швов |
| Кровля | Кровля рулонная | (таб.41) Одиночные мелкие повреждения и пробоины в кровле и местах примыкания к вертикальным поверхностям 20% | м2 | 30 | Ремонт кровли |
| несущие конструкции кровли | железобетон | отсутствует |  |  |  |
| чердачное помещение | нет |  |  |  |  |
| техэтаж | есть | отсутствует |  |  |  |
| Фасад |  |  |  |  |  |
| наружняя отделка | Окраска водными составами | Окрасочный слой растрескался, потемнел и загрязнился; местами отслоения и вздутия | м2 | 20 | Промывка поверхности, шпаклевка отдельных мест до 10 %, окраска за два раза |
| балконы | железобетон | Отсутствуют нарушения |  |  |  |
| козырьки | бетон | (таб.37) Мелкие повреждения металлических обделок и ограждений 20% | п\м | 7 | Ремонт металлических обделок и ограждений |
| лоджии | нет |  |  |  |  |
| водостоки | нет |  |  |  |  |
| межпанельные швы | мастика | (таб.13) Выбоины местами в фактурном слое, ржавые потеки, загрязнение и выцветание наружной отделки 20% | п\м | 20 | Заделка выбоин, подмазка фактурного слоя |
| оконные заполнения | дерево | (таб.55) Мелкие трещины в местах сопряжения коробок со стенами, истертость или щели в притворах. Замазка местами отстала, частично отсутствуют штапики, трещины стекол, мелкие повреждения отливов 20% | шт | 2 | Конопатка сопряжений коробок со стенами. Восстановление отсутствующих штапиков, замазки стекол, отливов с добавлением нового материала до 15 % |
| дверные заполнения | дерево | (таб.57)Дверные полотна осели или имеют неплотный притвор по периметру коробки 40% | шт | 1 | Ремонт дверных полотен и коробок с заменой до 50 % приборов |
| входные группы | металл | (таб.58) Уплотнительные прокладки изношены или отсутствуют, трещины в стеклах или отсутствие остекления, трещины в местах сопряжения коробок со стенами, повреждены декоративные детали дверей 20% | м2 | 1 | Восстановление уплотнительных прокладок, замена декоративных деталей с добавлением нового материала до 50 % |
| входы в подвал | бетон | Отставание или отбитые места площадью менее 1 м2 до 5 % площади поверхности | м2 | 12 | Ремонт штукатурки местами до 1 м2 на площади до 5 % |
| приямки | Кирпичная кладка | Волосные трещины и сколы местами | М2 | 10 | Затирка местами со шпаклевкой |
| Сведения об инженерном оборудовании здания |  |  |  |  |  |
| система отопления | сталь | (таб.66) Ослабление прокладок и набивки запорной арматуры, нарушения окраски отопительных приборов и стояков, нарушение теплоизоляции магистралей в отдельных местах 20% | м | 40 | Замена прокладок, набивка сальников, восстановление теплоизоляции труб (местами) |
| холодное водоснабжение | сталь | (таб.67) Ослабление сальниковых набивок и прокладок кранов и запорной арматуры, в некоторых смывных бачках имеются утечки воды, повреждение окраски трубопроводов в отдельных местах 20% | м | 40 | Набивка сальников, смена прокладок в запорной арматуре |
| горячее водоснабжение (централизованное) | сталь | (таб.65) Ослабление сальниковых набивок, прокладок смесителей и запорной арматуры, отдельные нарушения теплоизоляции магистралей и стояков 20% | м | 40 | Набивка сальников, замена прокладок, устройство теплоизоляции трубопроводов (местами) |
| канализация | чугун | (таб.68) Ослабление мест присоединения приборов 20% | м | 10 | Уплотнение соединений, ремонт труб местами |
| электрооборудование | алюминий | (таб.69) Неисправность, ослабление закреплений и отсутствие отдельных приборов (розеток, штепселей, патронов и т.д 20% | шт | 10 | Установка недостающих приборов, крепление приборов |
| газоснабжение (сетевое) |  |  |  |  |  |
| техканал /техподполье | нет |  |  |  |  |
| Энергосбережение дома |  |  |  |  |  |
| приборы учета ХВС | да |  | шт | 1 |  |
| приборы учета ГВС | да |  | шт | 1 |  |
| приборы учета отопления | да |  | шт | 1 |  |
| приборы учета электроэнергии | да |  | шт | 2 |  |
| приборы учета универсальные (ХВС+ГВС+элекроснабжение+отопление) | нет |  |  |  |  |
| Лифтовое хозяйство |  |  |  |  |  |
| количество лифтов | да |  | шт | 1 |  |
| год проведения модернизации или замены |  |  |  |  |  |

Физический износ здания в целом составляет 5% таб 4 прилож.№1 ВСН 53-86(р)

Сведения о моральном износе здания

- Наличие коммунальных квартир (да/нет)_________нет______________________________________

- Наличие жилых помещений в цокольном этаже (да/нет)____________нет______________________

- Высота жилых помещений менее 2,5м (шт)___________нет__________________________________

- Высота жилых помещений более 3,5 м (шт)___нет___________________________________________

- Отсутствует обособленный выход из подвала (да/нет)____нет________________________________

- Невентилируемая кровля (да/нет)____________нет__________________________________________

- Деревянные перекрытия (да/нет)__________нет____________________________________________

- Отсутствует:

-водопровод___________________________________________________________________

-канализация__________________________________________________________________

-газоснабжение_________________________________________________________________

Директор ООО «ВАТД  Домостроитель»                                                                                                                         Е.М. Желудкова

М.П.

Исп. Марчуков О.А.

Тел. 271-15-62