Общество с ограниченной ответственностью «Корпус» www.corpus-consulting.ru; Тел. +7 (383) 351-66-00. Актуализированная схема теплоснабжения городского округа город Воронеж на период до 2032 года КНИГА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Исполнитель: ООО «КОРПУС» г. Новосибирск, 2017 г. Общество с ограниченной ответственностью «Корпус» www.corpus-consulting.ru; Тел. +7 (383) 351-66-00. Актуализированная схема теплоснабжения городского округа город Воронеж на период до 2032 года КНИГА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № Ф.2017.221888. от «20» июня 2017 г. Исполнитель: ООО «КОРПУС» Директор ООО «Корпус»; Ю.П. Воронов. Исполнительный директор ООО «Корпус»; Л.А. Куприянов. Главный инженер проекта; Г.А. Ромашов. Главный специалист; С.Д. Теньков. Ведущий специалист; С.С. Добряков. Ведущий специалист; А.Н. Мальцев. Ведущий специалист; А.С. Гул.ло. Ведущий специалист; В.В. Еременко. Ведущий специалист; М.П. Дерид. Ведущий специалист; Д.В. Умяров. Ведущий специалист; И.В. Квасова. г. Новосибирск, 2017 г.

СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ

Наименование документа

КНИГА 1. Перспективный спрос на тепловой энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

КНИГА 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

КНИГА 3. Электронная модель системы теплоснабжения городского округа город Воронеж

Приложение 1. Инструкция пользователя

Приложение 2. Руководство оператора

Приложение 3. Альбом характеристик тепловых сетей

Приложение 4. Альбом тепловых камер и павильонов

Приложение 5. Альбом насосных станций и ЦТП

Приложение 6. Характеристики потребителей

Приложение 7. Результаты калибровки гидравлических режимов

КНИГА 4. Перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии

КНИГА 5. Мастер-план вариантов развития схемы теплоснабжения

КНИГА 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

КНИГА 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

КНИГА 8. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

КНИГА 9. Перспективные топливные балансы

КНИГА 10. Оценка надежности теплоснабжения

КНИГА 11. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

КНИГА 12. Реестр проектов, рекомендуемых к включению в схему теплоснабжения

КНИГА 13. Реестр первоочередных проектов (на первый 3-5 летний период)

КНИГА 14. Утверждаемая часть схемы теплоснабжения

КНИГА 15. Сводный том изменений, выполненных при доработке схемы на период до 2032 года

Содержание

СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ	3

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	9

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ	17

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.	19

1.1.	Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, описание структуры договорных отношений между ними.	21

1.2.	Описание зоны действия источников тепловой мощности с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.	33

1.3.	Описание зоны действия котельных.	36

1.4.	Описание зон действия индивидуального теплоснабжения.	92

Часть 2. Источники тепловой энергии.	93

2.1.	Структура основного оборудования.	93

2.2.	Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки.	210

2.3.	Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.	221

2.4.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто.	233

2.5.	Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.	248

2.6.	Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии – источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии).	281

2.7.	Способ регул.ирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.	287

2.8.	Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой мощности.	287

2.9.	Способы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети.	299

2.10.	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.	327

2.11.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.	328

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.	329

3.1.	Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии.	329

3.2.	Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии.	350

3.3.	Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки.	351

3.4.	Описание типов и количества секционирующей и регул.ирующей арматуры на тепловых сетях.	366

3.5.	Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов.	367

3.6.	Описание графиков регул.ирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.	367

3.7.	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регул.ирования отпуска тепла в тепловые сети.	390

3.8.	Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики.	405

3.9.	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет.	414

3.10.	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.	417

3.11.	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.	420

3.12.	Описание периодичности и соответствие техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.	422

3.13.	Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.	424

3.14.	Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии.	427

3.15.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и резул.ьтаты их исполнения.	435

3.16.	Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регул.ирования отпуска тепловой энергии потребителям.	435

3.17.	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.	456

3.18.	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи.	468

3.19.	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.	469

3.20.	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления.	474

3.21.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.	474

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.	475

4.1.	Описание существующих зон действия источников теплоснабжения во всех системах теплоснабжения на территории городского округа.	475

4.2.	Описание существующих зон действия источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией в системах теплоснабжения городского округа.	528

4.3.	Описание существующих зон действия котельных в системах теплоснабжения городского округа.	528

4.4.	Размещение источников тепловой энергии с адресной привязкой на карте городского округа.	528

4.5.	Описание зон действия источников тепловой энергии, выделенных на карте городского округа контурами, внутри которых расположены все объекты потребления тепловой энергии.	528

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.	529

5.1.	Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха.	529

5.2.	Случаи (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.	529

5.3.	Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом.	530

5.4.	Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии.	530

5.5.	Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.	545

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.	550

6.1.	Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов.	550

6.2.	Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии.	562

6.3.	Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источник к потребителю.	572

6.4.	Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения.	573

6.5.	Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.	573

6.6.	Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки, включая все расчетные элементы территориального деления городского округа.	577

Часть 7. Балансы теплоносителя.	579

7.1.	Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.	579

7.2.	Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.	605

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.	617

8.1.	Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.	617

8.2.	Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями.	643

8.3.	Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки.	643

8.4.	Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха.	648

Часть 9. Надежность теплоснабжения.	649

9.1.	Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.	649

9.2.	Анализ аварийных отключений потребителей.	656

9.3.	Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.	659

9.4.	Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения).	659

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.	660

10.1.	Описание резул.ьтатов хозяйственной деятельности каждой теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в «Стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями».	660

10.2.	Оценка полноты раскрытия информации каждой теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в «Стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями».	680

10.3.	Технико-экономические показатели работы каждой теплоснабжающей организации.	723

10.4.	Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии каждой теплоснабжающей организации.	725

10.5.	Фактические и плановые капитальные затраты реализованных проектов схемы.	750

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.	751

11.1.	Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регул.ирования цен (тарифов) по каждому из регул.ируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет.	751

11.2.	Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.	775

11.3.	Платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности.	791

11.4.	Платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.	794

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.	795

12.1.	Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).	795

12.2.	Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).	795

12.3.	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения.	796

12.4.	Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.	797

12.5.	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.	797

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1 - Зоны действия котельных города Воронеж.	37

Таблица 2 - Зоны действия индивидуального теплоснабжения.	92

Таблица 3 - Состав и характеристика турбогенераторов, установленных на ТЭЦ-1	95

Таблица 4 - Состав и характеристика паровых котлов, установленных на ТЭЦ-1	96

Таблица 5 - Состав и характеристика водогрейных  котлов, установленных на ТЭЦ-1	96

Таблица 6 - Состав и характеристика теплообменного оборудования (бойлеры), установленного на ТЭЦ-1	97

Таблица 7 - Состав и характеристика насосного оборудования, установленного на ТЭЦ-1	98

Таблица 8 - Состав и характеристика турбогенераторов, установленных на ТЭЦ-2	101

Таблица 9 - Состав и характеристика котлов-утилизаторов, установленных на ТЭЦ-2	101

Таблица 10 - Состав и характеристика паровых котлов, установленных на ТЭЦ-2	101

Таблица 11 - Состав и характеристика водогрейных котлов, установленных на ТЭЦ-2	101

Таблица 12 - Состав и характеристика теплообменного оборудования (бойлеры), установленного на ТЭЦ-2	102

Таблица 13 - Состав и характеристика насосного оборудования, установленного на ТЭЦ-2	102

Таблица 14 – Состав и характеристика основного оборудования, установленного на Котельной №1	105

Таблица 15 - Состав и характеристика вспомогательного оборудования, установленного на .котельной №1	105

Таблица 16 - Состав и характеристика основного оборудования, установленного на Котельной №2	106

Таблица 17 - Состав и характеристика вспомогательного оборудования, установленного на .котельной №1	106

Таблица 18 - Основное оборудование на котельных МКП «Воронежтеплосеть»	109

Таблица 19 - Насосное оборудование на котельных МКП «Воронежтеплосеть»	127

Таблица 20 - Состав и состояние котельного оборудования (паровые котлы) источников теплоснабжения ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество».	153

Таблица 21 - Состав и состояние котельного оборудования (водогрейные котлы) источников теплоснабжения ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество».	154

Таблица 22 - Состав и технические характеристики насосного оборудования источников теплоснабжения ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество».	154

Таблица 23 - Состав и состояние котельного оборудования (водогрейные котлы) котельной «Воронежский механический завод».	154

Таблица 24 – Основное оборудование ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»	155

Таблица 25 – Вспомогательное  оборудование ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»	157

Таблица 26 - Характеристика оборудования котельных ООО «Святогор».	161

Таблица 27 - Характеристики и параметры котлового оборудования котельной ООО «Котельная ДСК».	161

Таблица 28 - Насосное оборудование ООО "Котельная ДСК".	162

Таблица 29 - Горелочное оборудования котельной ООО "Котельная ДСК".	162

Таблица 30 - Состав и состояние котельного оборудования (паровые котлы) источника ООО «Жилищник»	162

Таблица 31 - Состав и состояние котельного оборудования (водогрейные котлы) источника ООО «Жилищник»	163

Таблица 32 - Состав и состояние котельного оборудования источника ООО «Энерговид»	163

Таблица 33 - Насосное оборудование и тягодутьевые устройства котельной ООО «Энерговид»	163

Таблица 34 - Состав и состояние оборудования источника ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов»	164

Таблица 35 - Состав и состояние котельного оборудования (паровые котлы) источника Воронежский вагоноремонтный завод – филиал АО «Вагонреммаш»	164

Таблица 36 - Состав и состояние котельного оборудования (водогрейные котлы) источника Воронежский вагоноремонтный завод – филиал АО «Вагонреммаш»	165

Таблица 37 - Состав и состояние котельного оборудования (водогрейные котлы) источника ОАО «Электросигнал».	165

Таблица 38 - Характеристика насосного оборудования источника ОАО «Электросигнал»	165

Таблица 39 - Состав и состояние котельного оборудования (водогрейные котлы)	166

Таблица 40 - Состав и стостояние котельной оборудования источников ООО «Теплосбыт».	166

Таблица 41 - Характеристика насосного оборудования источников ООО «Теплосбыт»	169

Таблица 42 - Состав и состояние котельного оборудования источника АО «Электроприбор»	173

Таблица 43 - Перечень насосного оборудования источника АО «Электроприбор»	173

Таблица 44 - Состав и состояние котельного оборудования (водогрейные котлы) источника ТСЖ ЖК «Ломоносовский»	173

Таблица 45 - Состав и состояние котельного оборудования (водогрейные котлы) ООО Фирма "Одежда"	174

Таблица 46 - Насосное оборудование котельной ООО Фирма "Одежда"	174

Таблица 47 - Электрооборудование ООО «Теплодар»	174

Таблица 48 - Характеристики и параметры котлового оборудования котельной ООО «Теплодар»	176

Таблица 49 - Характеристики котлов на источниках теплоснабжения ООО "ТеплоДом".	176

Таблица 50 - Характеристики и параметры котлового оборудования котельных ООО «К.И.Т.-Энерго»	178

Таблица 51 - Характеристики и параметры котлового оборудования котельных ООО «Выбор-Сервис»	178

Таблица 52 - Насосное оборудование котельных ООО «Выбор-Сервис»	179

Таблица 53 - Характеристики и параметры котлового оборудования котельной ООО «ВАТД Домостроитель»	182

Таблица 54 - Горелочное оборудование котельной ООО «ВАТД Домостроитель»	182

Таблица 55 - Насосное оборудование котельной ООО "ВАТД Домостроитель".	182

Таблица 56 - Характеристики и параметры котлового оборудования котельных ООО «Тепло-Сервис»	182

Таблица 57 - Насосное оборудование котельных ООО «Тепло-Сервис»	184

Таблица 58 - Характеристики и параметры котлового оборудования котельной ТСЖ «Вертикаль»	186

Таблица 59 - Характеристики и параметры котлового оборудования котельной ООО «Петровские бани»	187

Таблица 60 - Основное и вспомогательное оборудование котельной ООО «Петровские бани»	187

Таблица 61 - Характеристики и параметры горелочного оборудования котельной ООО «Петровские бани»	187

Таблица 62 - Насосное оборудование котельной ООО «Петровские бани»	187

Таблица 63 - Характеристика котлового оборудования котельных ООО "Теплопрофи".	188

Таблица 64 - Насосное оборудование котельных ООО "Теплопрофи"	188

Таблица 65 - Характеристики и параметры котлового оборудования котельной ООО «Воронежская керамика»	189

Таблица 66 - Характеристики и параметры котлового оборудования котельных ООО «СбытСервис»	189

Таблица 67 - Характеристики и параметры горелочного оборудования котельных ООО «СбытСервис».	191

Таблица 68 - Характеристики и параметры КиП котельных ООО «СбытСервис».	191

Таблица 69 - Насосное оборудование котельных ООО «СбытСервис».	193

Таблица 70 - Характеристики и параметры котлового оборудования котельной ООО «Спецподряд»	194

Таблица 71 - Насосное оборудование котельных ООО "СпецПодряд".	194

Таблица 72 - Характеристики и параметры котлового оборудования котельной ООО «АКОН-Энерго»	195

Таблица 73 - Насосное оборудование котельной ООО «АКОН-Энерго»	195

Таблица 74 - Характеристики и параметры котлового оборудования котельных ООО «Дом Сервис»	195

Таблица 75 - Насосное оборудование котельных ООО «Дом Сервис»	196

Таблица 76 - Характеристики и параметры котлового оборудования котельной ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО	196

Таблица 77 - Насосное оборудование котельной ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО	196

Таблица 78 - Характеристики и параметры котлового оборудования котельной ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВКС	197

Таблица 79 - Насосное оборудование котельной ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВКС	197

Таблица 80 - Характеристики и параметры котлового оборудования котельной ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»	198

Таблица 81 - Характеристики и параметры тягодутьевого оборудования котельной ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»	198

Таблица 82 - Характеристики и параметры горелочного оборудования котельной ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»	198

Таблица 83 - Насосное оборудование котельной ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»	198

Таблица 84 - Характеристики и параметры котлового оборудования котельных ФГБОУ ВО «ВГУ»	199

Таблица 85 - Насосное оборудование котельных ФГБОУ ВО "ВГУ".	199

Таблица 86 - Характеристики и параметры котлового оборудования котельной ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ	200

Таблица 87 - Характеристики и параметры горелочного оборудования котельной ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ	200

Таблица 88 - Насосное оборудование котельной ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ	200

Таблица 89 - Характеристики и параметры котлового оборудования котельных ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России	200

Таблица 90 - Вспомогательное оборудование котельных ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России	201

Таблица 91 - Технические характеристики и типы насосного оборудования котельных ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России	201

Таблица 92 - Характеристики и параметры котлового оборудования котельной ООО «Клинический санаторий им. Горького»	201

Таблица 93 - Насосное оборудование котельной ООО «Клинический санаторий им. Горького»	202

Таблица 94 - Характеристики и параметры котлового оборудования котельной КУЗ ВО «Воронежский специализированный дом ребенка»	202

Таблица 95 - Насосное оборудование котельной КУЗ ВО «Воронежский специализированный дом ребенка»	202

Таблица 96 - Характеристики и параметры котлового оборудования котельной БУЗ ВО «Воронежская областная станция переливания крови»	203

Таблица 97 - Характеристики и параметры котлового оборудования котельной БУЗ ВО «Воронежский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»	203

Таблица 98 - Характеристики и параметры котлового оборудования котельной БУЗ ВО «Воронежский областной дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов»	204

Таблица 99 - Характеристики и параметры котлового оборудования котельной БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1»	204

Таблица 100 - Вспомогательное оборудование котельной БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1»	205

Таблица 101 - Насосное оборудование котельной БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1»	205

Таблица 102 - Характеристики и параметры котлового оборудования котельной БУЗ ВО «Воронежская областная детская клиническая больница №2»	205

Таблица 103 - Вспомогательное оборудование (Вытяжные и приточные вентиляторы) котельной БУЗ ВО «Воронежская областная детская клиническая больница №2»	206

Таблица 104 - Характеристики и параметры котлового оборудования котельных Воронежский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»	206

Таблица 105 - Вспомогательное оборудование котельных Воронежский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»	207

Таблица 106 - Насосное оборудование котельных Воронежский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»	208

Таблица 107 - Характеристики и параметры котлового оборудования котельной ОАО Молочный комбинат "Воронежский"	209

Таблица 108 - Установленная мощность ТЭЦ-1 филиала ПАО «Квадра» - «ВГ»	210

Таблица 109 - Установленная мощность ТЭЦ-2 филиала ПАО «Квадра» - «ВГ»	210

Таблица 110 - Установленная мощность ТЭЦ филиала ПАО «Квадра» - «ВГ»	210

Таблица 111 - Установленная мощность источников теплоснабжения городского округа город Воронеж.	211

Таблица 112 - Располагаемая мощность источников теплоснабжения городского округа город Воронеж.	222

Таблица 113 - Расход тепла на собственные нужды источников теплоснабжения городского округа город Воронеж.	234

Таблица 114 - Характеристики эксплуатационного ресурса турбоагрегатов, установленных на  ТЭЦ-1	248

Таблица 115 - Характеристики эксплуатационного ресурса паровых и водогрейных котлов, установленных на ТЭЦ-1	248

Таблица 116 - Характеристики эксплуатационного ресурса турбоагрегатов, установленных на  ТЭЦ-2	249

Таблица 117 - Характеристики эксплуатационного ресурса паровых и водогрейных котлов, установленных на ТЭЦ-2	249

Таблица 118 - Характеристики эксплуатационного ресурса паровых и водогрейных котлов, установленных на Котельных №№1, 2	250

Таблица 119 - Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования на котельных МУП «Воронежтеплосеть»	251

Таблица 120 - Сроки ввода в эксплуатацию котельного оборудования ООО "Газпром Теплоэнерго Воронеж"	265

Таблица 121 - Сроки ввода в эксплуатацию котельного оборудования, информация по продлению ресурса источников теплоснабжения городского округа город Воронеж.	267

Таблица 122 - Загрузка оборудования источников теплоснабжения городского округа город Воронеж за 2016 год.	288

Таблица 123 - Перечень узлов учета, установленных на ТЭЦ-1	300

Таблица 124  - Перечень узлов учета, установленных на ТЭЦ-2	306

Таблица 125 - Перечень узлов учета, установленных на Котельной №1	310

Таблица 126 - Перечень узлов учета, установленных на Котельной №2	313

Таблица 127 - приборы учета, установленные на котельных МКП «Воронежтеплосеть».	317

Таблица 128 - Сведения об оснащенности приборами учета ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»	323

Таблица 129 - Узлы учета на котельных ООО "Тепло-Сервис".	324

Таблица 130 - Узлы учета тепла Котельной по ул. Революции 1905 г, 31к ООО "Теплопрофи".	324

Таблица 131 - Узлы учета тепла Котельной по ул. Революции 1905 г, 31с ООО "Теплопрофи".	324

Таблица 132 - Узлы учета тепла котельной ООО «СбытСервис» по ул. 9 января, 170	325

Таблица 133 - Узлы учета тепла котельной ООО «СбытСервис» по ул. 9 января, 304а	325

Таблица 134 - Узлы учета тепла котельной ООО «СбытСервис» по ул. Острогожская, 164Б	325

Таблица 135 - Узлы учета тепла котельной ООО «СбытСервис» по ул. Острогожская, поз 11	325

Таблица 136 - Узлы учета тепла котельной ООО «СбытСервис» по ул. Артамонова-Набережная Чуева, 22е	326

Таблица 137 - Узлы учета тепла котельной ООО «СбытСервис» по ул. Артамонова-Набережная Чуева, 34к	326

Таблица 138 - Узлы учета тепла котельной ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ	327

Таблица 139 - Статистика отказов на котельных МКП «Воронежтеплосеть» за 2016 год.	327

Таблица 140 - Характеристика тепловых сетей филиала ПАО «Квадра» - «ВГ»	329

Таблица 141 - Основные характеристики тепловых сетей от источников тепловой энергии МКП «Воронежтеплосеть».	331

Таблица 142 - Характеристика тепловых сетей МКП «Воронежтеплосеть» от сторонних источников тепловой энергии.	340

Таблица 143 - Характеристика грунта в местах прокладки сетей	352

Таблица 144 - Структура тепловых сетей от источников тепловой энергии ПАО «Квадра» - «ВГ»	352

Таблица 145 - Протяженность тепловых сетей с распределением по диаметрам и источникам тепловой энергии ПАО «Квадра» - «ВГ»	354

Таблица 146 - Характеристика тепловых сетей источников теплоснабжения городского округа город Воронеж (кроме ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»).	356

Таблица 147 - Проектные и утвержденные температурные графики отпуска тепла в тепловые сети.	370

Таблица 148 - Температура сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах	380

Таблица 149 - Температура сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах по температурному графику 95-70 0С при t = - 26 0С (котельная по ул. Свободы, 75)	380

Таблица 150 - График температуры воды в трубопроводах тепловых сетей в отопительном сезоне 2016 - 2017 года (Т1 = 95 °С; Т2 = 70 °С; при t H.B. = -26 °С)	385

Таблица 151 - Режим работы ПП Тепловые сети филиала ПАО «Квадра» - «ВГ» на отопительный период 2016-2017 гг.	405

Таблица 152 - гидравлические режимы тепловых сетей МКП «Воронежтеплосеть».	406

Таблица 153 - гидравлические режимы тепловых сетей ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество».	409

Таблица 154 - Гидравлические режимы тепловых сетей от котельных ООО «Теплосбыт»	409

Таблица 155 - Гидравлические режимы тепловых сетей от котельных других организаций.	410

Таблица 156 - Количество отказов (аварий, инцидентов) на тепловых сетях филиала ПАО «Квадра» - «ВГ»	415

Таблица 157 - Статистика отказов тепловых сетей МКП «Воронежтеплосеть».	416

Таблица 158 - Статистика отказов тепловых сетей ООО «Святогор».	417

Таблица 159 - Среднее время, затрачиваемое на восстановление работоспособности тепловых сетей в отопительный период в зависимости от диаметра трубопровода	417

Таблица 160 - Сведения о ремонтах участков тепловых сетей филиала ПАО «Квадра» - «ВГ» в период с 2013 г. по 2017 г.	418

Таблица 161 - Сведения о ремонтах участков тепловых сетей ООО «Святогор»	420

Таблица 162 - Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям за период 2015-2017 года Филиала ПАО "Квадра" - "ВГ"	425

Таблица 163 - Нормативные потери в тепловых сетях теплоснабжающих организаций.	426

Таблица 164 - Значения потерь теплоносителя в тепловых сетях филиала ПАО «Квадра» - «ВГ» в период 2014-2016 гг.	427

Таблица 165 - Значения потерь тепловой энергии в тепловых сетях филиала ПАО «Квадра» - «ВГ» за 2016 год	427

Таблица 166 - Значения тепловых потерь источников тепловой энергии городского округа город Воронеж.	427

Таблица 167 - Перечень ЦТП, установленных на тепловых сетях филиала ПАО «Квадра» - «ВГ»	439

Таблица 168 - Характеристики основного оборудования, установленного на ЦТП филиала ПАО «Квадра» - «ВГ»	443

Таблица 169 - Перечень приборов учета тепловой энергии и теплоносителя, установленных на ЦТП филиала ПАО «Квадра» - «ВГ»	456

Таблица 170 - Перечень приборов учета тепловой энергии и теплоносителя, установленных на ЦТП МКП «Воронежтеплосеть».	459

Таблица 171 - приборы учета у потребителей от источников теплоснабжения МКП «Воронежтеплосеть».	463

Таблица 172 - Приборы учета на потребителях МКП «Воронежтеплосеть», которые получают тепловую энергию от других теплосетевых организаций.	466

Таблица 173 - Характеристика приборов учета отпущенной тепловой энергии на сетях ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»	467

Таблица 174 - Сведения об оснащенности приборами учета ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»	467

Таблица 175 - Наличие приборов коммерческого учета ООО «Спецподряд».	468

Таблица 176 - Наличие автоматического регулирования температуры ГВС на объектах МКП «Воронежтеплосеть».	469

Таблица 177 - Зоны действия источников теплоснабжения городского округа город Воронеж.	476

Таблица 178 - значения потребления тепловой энергии в расчётных элементах территориального деления	529

Таблица 179 - Потребление тепловой энергии в расчётных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом за 2016 год.	530

Таблица 180 - Режим работы ТЭЦ-1 в 10 часов 8 февраля 2017 г.	530

Таблица 181 - Режим работы ТЭЦ-1 с электрической нагрузкой (77 МВт) в 10 часов 8 февраля 2017 г.	530

Таблица 182 - Режим работы ТЭЦ-2 в 23 часа 8 февраля 2017 г.	531

Таблица 183 - Режим работы ТЭЦ-2 с электрической нагрузкой (117,1 МВт) в 23 часа 8 февраля 2017 г.	531

Таблица 184 - значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах от каждого источника тепловой энергии городского округа город Воронеж.	532

Таблица 185 - Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории Воронежской области в отопительный период.	545

Таблица 186 - Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых домах на территории Воронежской области при наличии системы централизованного водоотведения.	545

Таблица 187 - Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых домах на территории Воронежской области при отсутствии централизованной системы водоотведения	546

Таблица 188 - Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению при наличии централизованной системы горячего водоснабжения и централизованной системы водоотведения в жилых помещениях многоквартирных домов (а также для многоквартирных домов, самостоятельно производящих коммунальную услугу по горячему водоснабжению с использованием оборудования, входящего в состав общедомового имущества)	547

Таблица 189 - Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению при наличии централизованной системы горячего водоснабжения и отсутствии централизованной системы водоотведения для жилых помещений многоквартирных домов	548

Таблица 190 - Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды.	548

Таблица 191 - Балансы тепловой мощности от котельных городского округа город Воронеж, Гкал/ч	551

Таблица 192 - Резервы и дефициты тепловой мощности нетто котельных городского округа город Воронеж.	563

Таблица 193 - Возможность переключения источников МКП «Воронежтеплосеть».	573

Таблица 194 - Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация».	578

Таблица 195 - Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки по рассчетным элементам территориального деления (за исключением ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»).	578

Таблица 196 - Баланс производительности ВПУ ТЭЦ-1 филиала ПАО «Квадра» - «ВГ»	580

Таблица 197 - Баланс производительности ВПУ ТЭЦ-2 филиала ПАО «Квадра» - «ВГ»	581

Таблица 198 - Баланс производительности ВПУ Котельной №1 филиала ПАО «Квадра» - «ВГ»	581

Таблица 199 - Баланс производительности ВПУ Котельной №2 филиала ПАО «Квадра» - «ВГ»	582

Таблица 200 - Данные о производительности ВПУ на котельных городского округа город Воронеж.	583

Таблица 201 - Баланс производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах источников тепловой энергии филиала ПАО «Квадра» - «ВГ»	605

Таблица 202 - производительность ВПУ котельных гоородского округа город Воронеж в аварийном режиме.	606

Таблица 203 - Средневзвешенная калорийность природного газа за период 2013 – 2017 гг.	617

Таблица 204 - Средневзвешенная калорийность топочного мазута за период 2013 – 2017 гг.	617

Таблица 205 - Расход топлива источников тепловой энергии филиала ПАО «Квадра» - «ВГ»	618

Таблица 206 - Расход основного топлива на котельных городского округа город Воронеж.	619

Таблица 207 - Основные характеристики поставляемого газа на котельные	644

Таблица 208 - Основные характеристики угля марки А сорт АМ класс 13-25.	646

Таблица 209 - Основные характеристики угля марки ССОМ класс 13-50 от ООО «ЮжТранс».	646

Таблица 210 - Основные характеристики угля марки ССОМ класс 13-50 от ООО «Кузбассугольтранс».	646

Таблица 211 - Расход газа на котельных МКП «Воронежтеплосеть» в периоды расчетных температур, тыс. м3.	648

Таблица 212 - Расход угля на котельных МКП «Воронежтеплосеть» в периоды расчетных температур, тыс. т.	648

Таблица 213 - Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения.	652

Таблица 214 - Критерии надежности систем теплоснабжения филиала ПАО Квадра« - «ВГ»	656

Таблица 215 - Температуры наружного воздуха tj,fрав, при которых время восстановления f-го элемента равно временному резерву j-го потребителя  и продолжительности их стояния τj,fрав	658

Таблица 216 - Показатели надежности теплоснабжения расчетных потребителей	659

Таблица 217 - Финансово-хозяйственные показатели деятельности МКП «Воронежтеплосеть» за 2016 год (отопление).	661

Таблица 218 - Финансово-хозяйственные показатели деятельности МКП «Воронежтеплосеть» за 2016 год (горячее водоснабжение).	666

Таблица 219 - Финансово-хозяйственные показатели деятельности ООО "Газпром Теплоэнерго Воронеж" за 2016 год.	670

Таблица 220 - Финансово-хозяйственные показатели деятельности ООО "Энерговид" за 2016 год.	671

Таблица 221 - Финансово-хозяйственные показатели деятельности ЗАО  "Воронежский комбинат строительных материалов" за 2016 год.	672

Таблица 222 - Финансово-хозяйственные показатели деятельности ОАО "Электроприбор" за 2016 год.	674

Таблица 223 - Финансово-хозяйственные показатели деятельности ООО "Тепло-Сервис" за 2016 год (отопление).	675

Таблица 224 - Финансово-хозяйственные показатели деятельности ООО "Тепло-Сервис" за 2016 год (горячее водоснабжение).	677

Таблица 225 - Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат ООО «Воронежская керамика».	678

Таблица 226 - Перечень целевых показателей эффективности котельной ООО «Воронежская керамика»	680

Таблица 227 - Соответсвие информации теплоснабжающих организаций Постановлению № 570 от 5 июля 2013 года.	681

Таблица 228 – Технико-экономические показатели деятельности теплоснабжающих организаций.	723

Таблица 229 - Калькуляция расходов на производственную деятельность МКП «Воронежтеплосеть».	726

Таблица 230 - Калькуляция расходов на производственную деятельность ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество».	728

Таблица 231 - Калькуляция расходов на производственную деятельность «Воронежский механический завод» - филиал федерального государственного унитарного предприятия "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева"	728

Таблица 232 - Калькуляция расходов на производственную деятельность ООО "Газпром Теплоэнерго Воронеж"	729

Таблица 233 - Калькуляция расходов на производственную деятельность ООО "Святогор"	730

Таблица 234 - Калькуляция расходов на производственную деятельность ООО "Жилищник"	731

Таблица 235 - Калькуляция расходов на производственную деятельность ООО "Энерговид"	731

Таблица 236 - реестр затрат на производство тепловой энергии и ГВС ООО "Энерговид".	732

Таблица 237 - Определение операционных (подконтрольных) расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) ЗАО  "Воронежский комбинат строительных материалов"	733

Таблица 238 - Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,	733

Таблица 239 - Реестр неподконтрольных расходов ЗАО  "Воронежский комбинат строительных материалов"	733

Таблица 240 - Калькуляция расходов на производственную деятельность ОАО "Электросигнал"	734

Таблица 241 - Калькуляция расходов на производственную деятельность ООО "Теплокомснаб"	735

Таблица 242 - Калькуляция расходов на производственную деятельность ООО "Теплосбыт"	736

Таблица 243 - Расходы на газ по месяцам 2016 года ООО «Теплодар»	737

Таблица 244 - Калькуляция расходов на производственную деятельность ООО "К.И.Т.-Энерго"	737

Таблица 245 - Калькуляция расходов на производственную деятельность ООО "Выбор-Сервис"	739

Таблица 246 - Смета расходов ООО «Воронежская керамика», тыс. рублей	739

Таблица 247 - Калькуляция расходов на производственную деятельность ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ	740

Таблица 248 - Калькуляция расходов на производственную деятельность Котельная по ул. Студенческая ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России	741

Таблица 249 - Калькуляция расходов на производственную деятельность Котельная по ул. Транспортная ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России	742

Таблица 250 - Калькуляция расходов на производственную деятельность ООО «Клинический санаторий им. Горького»	742

Таблица 251 - Калькуляция расходов на производственную деятельность Котельная по пер. Здоровья, 2 Воронежский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»	743

Таблица 252 - Калькуляция расходов на производственную деятельность Котельная по пр. Революции, 2 Воронежский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»	744

Таблица 253 - Калькуляция расходов на производственную деятельность Котельная по пр. Революции, 18 Воронежский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»	745

Таблица 254 - Калькуляция расходов на производственную деятельность Котельная по ул. Еремеева, 5 Воронежский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»	746

Таблица 255 - Калькуляция расходов на производственную деятельность Котельная по ул. Землячки, 43 Воронежский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»	746

Таблица 256 - Калькуляция расходов на производственную деятельность Котельная по ул. Кольцовская, 13 Воронежский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»	747

Таблица 257 - Калькуляция расходов на производственную деятельность Котельная по ул. Сакко и Ванцетти, 80 Воронежский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»	748

Таблица 258 - Калькуляция расходов на производственную деятельность Котельная по ул. Транспортная, 1 Воронежский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»	749

Таблица 259 - Калькуляция расходов на производственную деятельность ОАО Молочный комбинат "Воронежский"	749

Таблица 260 - Динамика утвержденных тарифов МКП «Воронежтеплосеть».	752

Таблица 261 – Установленный тариф на тепловую энергию, поставляемый потребителям городского округа город Воронеж от ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»	757

Таблица 262 – Установленный тариф на тепловую энергию, поставляемый потребителям городского округа город Воронеж от ООО "Газпром Теплоэнерго Воронеж"	757

Таблица 263 – Установленный тариф на тепловую энергию, поставляемый потребителям городского округа город Воронеж от ООО "Святогор"	757

Таблица 264 – Установленный тариф на тепловую энергию, поставляемый потребителям городского округа город Воронеж от ООО "Жилищник"	758

Таблица 265 – Динамика утвержденных тарифов ООО «Энерговид»	758

Таблица 266 – Установленный тариф на тепловую энергию, поставляемый потребителям городского округа город Воронеж от ЗАО  "Воронежский комбинат строительных материалов"	759

Таблица 267 – Установленный тариф на тепловую энергию, поставляемый потребителям городского округа город Воронеж от ОАО "Электросигнал"	761

Таблица 268 – Динамика утвержденных тарифов ООО «Теплокомснаб»	762

Таблица 269 – Установленный тариф на тепловую энергию, поставляемый потребителям городского округа город Воронеж от ООО "Теплосбыт"	763

Таблица 270 – Динамика утвержденных тарифов ООО «Энерговид»	764

Таблица 271 – Динамика утвержденных тарифов ООО Фирма«Одежда»	764

Таблица 272 – Установленный тариф на тепловую энергию, поставляемый потребителям городского округа город Воронеж от ООО «Теплодар» за 2015 год.	764

Таблица 273 – Установленный тариф на тепловую энергию, поставляемый потребителям городского округа город Воронеж от ООО «Теплодар»	765

Таблица 274 – Установленный тариф на тепловую энергию, поставляемый потребителям городского округа город Воронеж от ООО «Теплодар» (горячее водоснабжение).	765

Таблица 275 – Установленный тариф на тепловую энергию, поставляемый потребителям городского округа город Воронеж от ООО "ТеплоДом"	765

Таблица 276 – Установленный тариф на тепловую энергию, поставляемый потребителям городского округа город Воронеж от ООО «К.И.Т.-Энерго»	766

Таблица 277 – Установленный тариф на тепловую энергию, поставляемый потребителям городского округа город Воронеж от ООО «Тепло-Сервис»	768

Таблица 278 – Установленный тариф на тепловую энергию, поставляемый потребителям городского округа город Воронеж от ООО «Теплопрофи»	768

Таблица 279 – долгосрочные параметры регулирования тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение)	769

Таблица 280 – Установленные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для ООО «Воронежская керамика»	769

Таблица 281 – установленые тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО «Воронежская керамика» потребителям	770

Таблица 282 – Установленный тариф на тепловую энергию, поставляемый потребителям городского округа город Воронеж от котельных Котельная ООО «СбытСервис», за исключением котельной по ул. Острогожская, 164Б	770

Таблица 283 – Установленный тариф на тепловую энергию, поставляемый потребителям городского округа город Воронеж от котельной ООО «СбытСервис»  по ул. Острогожская, 164Б	771

Таблица 284 – Установленный тариф на тепловую энергию, поставляемый потребителям городского округа город Воронеж от ООО «Спецподряд»	771

Таблица 285 – Установленный тариф на тепловую энергию, поставляемый потребителям городского округа город Воронеж от ООО «АКОН-Энерго»	771

Таблица 286 – Установленный тариф на тепловую энергию, поставляемый потребителям городского округа город Воронеж от ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО	772

Таблица 287 – Установленный тариф на тепловую энергию, поставляемый потребителям городского округа город Воронеж от ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»	773

Таблица 288 – Структура основных затрат МКП «Воронежтеплосеть.	776

Таблица 289 – Структура основных затрат ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»	777

Таблица 290 – Структура основных затрат «Воронежский механический завод» - филиал федерального государственного унитарного предприятия "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева"	777

Таблица 291 – Структура основных затрат ООО "Газпром Теплоэнерго Воронеж"	778

Таблица 292 – Структура основных затрат ООО "Святогор"	778

Таблица 293 – Структура основных затрат ООО "Жилищник"	779

Таблица 294 – Структура основных затрат ООО "Энерговид"	779

Таблица 295 – Структура основных затрат ООО "Теплокомснаб"	780

Таблица 296 – Структура основных затрат ООО "Теплосбыт"	780

Таблица 297 – Структура основных затрат ООО "К.И.Т.-Энерго"	781

Таблица 298 – Структура основных затрат ООО "Выбор-Сервис"	782

Таблица 299 – Структура основных затрат ООО «Воронежская керамика»	783

Таблица 300 – Структура основных затрат ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ	784

Таблица 301 – Структура основных затрат Котельная по ул. Студенческая ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России.	785

Таблица 302 – Структура основных затрат Котельная по ул. Транспортная ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России.	785

Таблица 303 – Структура основных затрат ООО «Клинический санаторий им. Горького»	786

Таблица 304 – Структура основных затрат Котельная по пер. Здоровья, 2 Воронежский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»	786

Таблица 305 – Структура основных затрат Котельная по пр. Революции, 2 Воронежский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»	787

Таблица 306 – Структура основных затрат Котельная по пр. Революции, 18 Воронежский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»	787

Таблица 307 – Структура основных затрат Котельная по ул. Еремеева, 5 Воронежский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»	788

Таблица 308 – Структура основных затрат Котельная по ул. Землячки, 43  Воронежский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»	789

Таблица 309 – Структура основных затрат Котельная по ул. Кольцовская, 13  Воронежский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»	789

Таблица 310 – Структура основных затрат Котельная по ул. Сакко и Ванцетти, 80 Воронежский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»	790

Таблица 311 – Структура основных затрат Котельная по ул. Транспортная, 1 Воронежский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»	790

Таблица 312 – Структура основных затрат ОАО Молочный комбинат "Воронежский"	791

Таблица 313 - Утвержденная плата за подключение к системе теплоснабжения МКП «Воронежтеплосеть».	792

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок  1 - Зона действия ТЭЦ-1 филиала ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация».	34

Рисунок  2 - Зона действия ТЭЦ-2 филиала ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация».	36

Рисунок  3 - Тепловая схема ТЭЦ-1	99

Рисунок  4 - Принципиальная тепловая схема ТЭЦ-2	104

Рисунок  5 - Тепловая схема ТЭЦ-1.	283

Рисунок  6 - Принципиальная тепловая схема ТЭЦ-2	286

Рисунок  7 - Среднегодовая загрузка основного оборудования источников тепловой энергии филиал ПАО «Квадра» - «ВГ»	299

Рисунок  8 - Схема узла учета №1 ТЭЦ-1	303

Рисунок  9 - Схема узла учета №2 ТЭЦ-1	303

Рисунок  10 - Схема узла учета №3 ТЭЦ-1	304

Рисунок  11 - Схема узла учета №4 ТЭЦ-1	304

Рисунок  12 - Схема узла учета №5 ТЭЦ-1	305

Рисунок  13 - Схема узла учета №1 ТЭЦ-2	308

Рисунок  14 - Схема узла учета №2 ТЭЦ-2	308

Рисунок  15 - Схема узла учета №3 ТЭЦ-2	309

Рисунок  16 - Схема узла учета №1 Котельной №1	312

Рисунок  17 - Схема узла учета №1 Котельной №2	315

Рисунок  18 - Схема узла учета №2 Котельной №2	315

Рисунок  19 - Протяженность тепловых сетей филиала ПАО «Квадра» - «ВГ» с распределением по магистральным выводам	330

Рисунок  20 - Протяженность тепловых сетей ПАО «Квадра» - «ВГ» с распределением по диаметрам трубопроводов.	355

Рисунок  21 - Проблемный участок теплотрассы.	366

Рисунок  22 - График регулирования отпуска тепла источников тепловой энергии ПАО «Квадра» - «ВГ»	369

Рисунок  23 - Температурный график котельной ПАО «ВАСО»	373

Рисунок  24 - Температурный график 95-70°С котельных г. Воронеж расположенных по улицам 9 Января, 89; пр. Труда, 107; ул. Мира, 3; ул. Машиностроителей, 72; ул. Машиностроителей, 31; ул. Ф. Энгельса, 4б; ул. Солнечная, 22к; ул. Холмистая, 26а; ул. Матросова, 145; ул. Сакко и Ванцетти, 73; пр. Революции, 5а; ул. Чайковского, 1; ул. Володарского, 40; ул. Кольцовская, 4; ул. Кольцовская, 5; ул. 9 Января, 149а, ул. Коммунаров, 41г на период 2016-2017 г.	374

Рисунок  25 - Температурный график 115-70°С котельной г. Воронеж расположенной по улице Ломоносова, 114л  на период 2016-2017 г.	375

Рисунок  26 - Температурный график 100-70°С котельной г. Воронеж расположенной по улице Иркутская, 5к  на период 2016-2017 г.	376

Рисунок  27 - Температурный график 115-70°С котельной г. Воронеж расположенной по улице Краснознаменная, 151а	377

Рисунок  28 - Температурный график 95-70°С котельной г. Воронеж расположенной по улице Брянская, 71  на период 2016-2017 г.	378

Рисунок  29 - Температурный график 95-70°С котельных г. Воронеж расположенных по улицам  Республиканская, 74а; пр. Революции, 9а; ул. Машиностроителей, 82; пр. Труда, 12к; Московский проспект, 15; ул. Вольная, 50; пер. Здоровья, 88а;ул. 45 Стрелковой Дивизии, 275г;  ул. 9 Января, 131а; ул. Независимости, 55а; ул. Пирогова, 72а  на период 2016-2017 г.	379

Рисунок  30 - Температурный график 95/70	381

Рисунок  31 - Температурный график котельной ООО «Энерговид»	382

Рисунок  32 - Температурный график котельной по ул. Револиции 1905г., 31к ООО "Теплопрофи".	383

Рисунок  33 - Температурный график котельной по ул. Револиции 1905г., 31с ООО "Теплопрофи".	384

Рисунок  34 - Режимная карта работы системы теплоснабжения от котельной ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО	386

Рисунок  35 - Режимная карта работы системы теплоснабжения от котельной ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВКС	387

Рисунок  36 - Режимная карта работы системы теплоснабжения от котельной КУЗ ВО «ВОСДР»	388

Рисунок  37 - Режимная карта работы системы теплоснабжения от котельной БУЗ ВО «ВОКЦПиБС»	389

Рисунок  38 - Расчетный температурный график отпуска тепла 95/70 °С ТЭЦ-1 магистраль №1 ПАО «Квадра» - «ВГ» с наложением фактический значений температур сетевой воды	390

Рисунок  39 - Расчетный температурный график отпуска тепла 95/70 °С ТЭЦ-1 магистраль №3 ПАО «Квадра» - «ВГ» с наложением фактический значений температур сетевой воды	391

Рисунок  40 - Расчетный температурный график отпуска тепла 95/70 °С ТЭЦ-1 магистраль №4 ПАО «Квадра» - «ВГ» с наложением фактический значений температур сетевой воды	391

Рисунок  41 - Расчетный температурный график отпуска тепла 95/70 °С ТЭЦ-1 магистраль №5 ПАО «Квадра» - «ВГ» с наложением фактический значений температур сетевой воды	392

Рисунок  42 - Расчетный температурный график отпуска тепла 95/70 °С ТЭЦ-1 магистраль №8 ПАО «Квадра» - «ВГ» с наложением фактический значений температур сетевой воды	392

Рисунок  43 - Расчетный температурный график отпуска тепла 95/70 °С ТЭЦ-1 магистраль №17 ПАО «Квадра» - «ВГ» с наложением фактический значений температур сетевой воды	393

Рисунок  44 - График разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (расчетная и фактическая ΔТ) на ТЭЦ-1 магистраль №1 ПАО «Квадра» - «ВГ»	394

Рисунок  45 - График разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (расчетная и фактическая ΔТ) на ТЭЦ-1 магистраль №3 ПАО «Квадра» - «ВГ»	394

Рисунок  46 - График разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (расчетная и фактическая ΔТ) на ТЭЦ-1 магистраль №4 ПАО «Квадра» - «ВГ»	395

Рисунок  47 - График разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (расчетная и фактическая ΔТ) на ТЭЦ-1 магистраль №5 ПАО «Квадра» - «ВГ»	395

Рисунок  48 - График разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (расчетная и фактическая ΔТ) на ТЭЦ-1 магистраль №8 ПАО «Квадра» - «ВГ»	396

Рисунок  49 - График разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (расчетная и фактическая ΔТ) на ТЭЦ-1 магистраль №17 ПАО «Квадра» - «ВГ»	396

Рисунок  50 - Расчетный температурный график отпуска тепла 95/70 °С ТЭЦ-2 магистраль №12 ПАО «Квадра» - «ВГ» с наложением фактический значений температур сетевой воды	397

Рисунок  51 - Расчетный температурный график отпуска тепла 95/70 °С ТЭЦ-2 магистраль №13 ПАО «Квадра» - «ВГ» с наложением фактический значений температур сетевой воды	397

Рисунок  52 - Расчетный температурный график отпуска тепла 95/70 °С ТЭЦ-2 магистраль №14 ПАО «Квадра» - «ВГ» с наложением фактический значений температур сетевой воды	398

Рисунок  53 - График разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (расчетная и фактическая ΔТ) на ТЭЦ-2 магистраль №12 ПАО «Квадра» - «ВГ»	399

Рисунок  54 - График разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (расчетная и фактическая ΔТ) на ТЭЦ-2 магистраль №13 ПАО «Квадра» - «ВГ»	399

Рисунок  55 - График разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (расчетная и фактическая ΔТ) на ТЭЦ-2 магистраль №14 ПАО «Квадра» - «ВГ»	400

Рисунок  56 - Расчетный температурный график отпуска тепла 95/70 °С Котельной №1 магистраль №7 ПАО «Квадра» - «ВГ» с наложением фактический значений температур сетевой воды	400

Рисунок  57 - Расчетный температурный график отпуска тепла 95/70 °С Котельной №1 магистраль №11 ПАО «Квадра» - «ВГ» с наложением фактический значений температур сетевой воды	401

Рисунок  58 - График разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (расчетная и фактическая ΔТ) на Котельной №1 магистраль №7 ПАО «Квадра» - «ВГ»	402

Рисунок  59 - График разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (расчетная и фактическая ΔТ) на Котельной №1 магистраль №11 ПАО «Квадра» - «ВГ»	402

Рисунок  60 - Расчетный температурный график отпуска тепла 95/70 °С Котельной №2 магистраль №9 ПАО «Квадра» - «ВГ» с наложением фактический значений температур сетевой воды	403

Рисунок  61 - Расчетный температурный график отпуска тепла 95/70 °С Котельной №2 магистраль №10 ПАО «Квадра» - «ВГ» с наложением фактический значений температур сетевой воды	403

Рисунок  62 - График разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (расчетная и фактическая ΔТ) на Котельной №2 магистраль №9 ПАО «Квадра» - «ВГ»	404

Рисунок  63 - График разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (расчетная и фактическая ΔТ) на Котельной №2 магистраль №10 ПАО «Квадра» - «ВГ»	405

Рисунок  64 - Возникновение аварийных ситуаций на тепловых сетях филиала ПАО «Квадра» - «ВГ»	415

Рисунок  65 - Распределение по типам подключения систем отопления	435

Рисунок  66 - Принципиальная схема ПНС	438

Рисунок  67 - Паспорт качества топочного мазута за 2016 г	647

Рисунок  68 - Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети	651

Введение

Проектирование систем теплоснабжения муниципальных образований представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на схеме развития городского поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства городского поселения. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Используемые в настоящем документе понятия означают следующее:

- «зона действия системы теплоснабжения» - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

- «зона действия источника тепловой энергии» - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

- «установленная мощность источника тепловой энергии» - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

- «располагаемая мощность источника тепловой энергии» - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

- «мощность источника тепловой энергии нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

- «теплосетевые объекты» - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

- «элемент территориального деления» - территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

- «расчетный элемент территориального деления» - территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы:

Генеральный план Муниципального образования городской округ город Воронеж. Положение о территориальном планировании;

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, насосным станция, тепловым пунктам;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.);

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска тепла, топлива;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления топливно-энергетических ресурсов на собственные нужды, потери);

- статистическая отчетность о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

При разработке и актуализации Схемы в качестве базового периода - 2016 г. с выделением этапов 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023-2027, 2028-2032.

Схема теплоснабжения разработана и актуализирована в соответствии с требованиями следующих документов:

- Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» с изменениями и дополнениями от 01.01.2013г.;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 г. № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»

- «Методических основ разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации» РД-10-ВЭП, разработанных ОАО «Объединение ВНИПИЭНЕРГОПРОМ» и введенных в действие с 22.05.2006;

- МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения».

При разработке и актуализации Схемы теплоснабжения дополнительно использовались нормативные документы:

- СП 89.13330.2012 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76;

- СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;

- СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;

- СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»;

- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

- СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*;

- СП 41-110-2005 «Проектирование тепловых сетей»;

- ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

- ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике»;

- ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, описание структуры договорных отношений между ними.

В городском округе город Воронеж преобладает централизованное теплоснабжение от ТЭЦ и районных котельных. Централизованно обеспечивается около 90 % суммарной нагрузки потребителей города.

Теплоснабжение жилого и производственного фондов в городском округе город Воронеж осуществляется от 48 предприятий

ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" – крупнейший поставщик тепловой энергии для промышленных предприятий и жилищно-коммунального сектора Воронежа. Его доля на рынке тепловой энергии областного центра превышает 60%. Численность персонала – около 800 человек.

Формирование активов Воронежского филиала ПАО «Квадра» проходило в рамках реформирования энергетики и ОАО «Воронежэнерго». В ходе реформы в 2004 году было образовано ОАО «Воронежская генерирующая компания». В его состав вошли производственные подразделения, которые являются основой и гордостью энергетики столицы Черноземья: Воронежская ТЭЦ-1, Воронежская ТЭЦ-2 и «Воронежские тепловые сети». В 2006 году ОАО «Воронежская генерирующая компания» было реорганизовано путем присоединения к ОАО «Квадра» (бывшая ТГК-4), его активы вошли в состав Воронежского филиала ОАО «Квадра».

В ведение филиала ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» находятся:

- ТЭЦ-1;

- ТЭЦ-2;

- Котельная №1;

- Котельная №2;

- ЦТП – 112 шт;

- тепловые сети.

Общая установленная мощность тепловых источников филиала ПАО «Квадра» составляет 2276 Гкал/ч, в том числе по котельным – 310 Гкал/ч.

Эксплуатацию магистральных, внутриквартальных тепловых сетей и 112 ЦТП осуществляет так же филиал ПАО «Квадра» - «ВГ». На тепловых сетях, эксплуатируемых филиалом ПАО «Квадра» - «ВГ» ЦТП в количестве 112 единиц, установлены ЦТП в количестве 39 единиц, эксплуатируемые МКП «Воронежтеплосеть».

МКП «Воронежтеплосеть»

Муниципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежтеплосеть» было создано 52 года назад и в настоящее время занимает на воронежском рынке сбыта теплоэнергии более 28%, обеспечивая теплом и горячей водой 1850 жилых домов, 340 объектов социального назначения (57 федеральных, 90 областных, 193 муниципальных), более 300 административных зданий и учреждений внебюджетной сферы.

МКП «Воронежтеплосеть» занимается некомбинированным производством, передачей и сбытом тепловой энергии.

На балансе предприятия 151 котельная с общей установленной мощностью 1637,942 Гкал/ч, из них:

- 3 котельные с установленной мощностью свыше 100 Гкал/ч, общая установленная мощность составляет 625 Гкал/ч;

- 8 котельных с установленной мощностью от 20 до 100 Гкал/ч, общая установленная мощность составляет 527,8 Гкал/ч;

- 10 котельных с установленной мощностью от 10 до 20 Гкал/ч, общая установленная мощность составляет 150,97 Гкал/ч;

- 130 котельных с установленной мощностью менее 10 Гкал/ч, общая установленная мощность составляет 307,172 Гкал/ч.

МКП «Воронежтеплосеть» так же занимается передачей и сбытом тепловой энергии получаемой от источников тепловой энергии: ООО «Воронежская ТСК», Воронежского вагоноремонтного завода им. Тельмана, ОАО РЖД, ООО «Газпром Теплоэнерго Воронеж», ОАО «Электросигнал», Воронежского механического завода, ООО Фирма «Одежда», ООО «Ситеп», ФГУП ВТ №427, ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов», ООО «Воронежская керамика», ОАО «ДСК», ФГБОУ ВО ВГУ, ФГБОУ ВО ВГУИТ, ГОУ СПО «Воронежский колледж железнодорожного транспорта», ОАО «Воронежтеплоэнергосервис».

ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»

Промышленная котельная открытого акционерного общества «ВАСО» вырабатывает тепловую энергию для целей отопления и на нагрев ГВС, а также пар для технологических нужд и ГВС.

Эксплуатационной зоной промкотельной ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» является производственная территория предприятия, территория на которой расположены потребители, подключенные к котельной, является эксплуатационной зоной ответственности МКП «Воронежтеплосеть».

Тепловые сети ПАО «ВАСО» протяженностью по каналу 4265,5 п. м. и в двухтрубном исчислении 4708 п. м., были переданы на безвозмездной основе в МКП «Воронежтеплосеть» на основании постановления Муниципального Совета Воронежа №79-II от 08.07.1997 г. и постановления исполнительного Комитета администрации г. Воронежа, Воронежской области №396 от 25.09.2007 г.

«Воронежский механический завод» - филиал федерального государственного унитарного предприятия "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева"

Эксплуатационной зоной котельной «ВМЗ» является производственная территория предприятия и жилые, общественные здания.

ООО "Газпром Теплоэнерго Воронеж"

18 июня 2001 года в рамках реализации отраслевого проекта ОАО «Газпром» - «Теплоэнергетика» принято решение о создании на базе нескольких арендованных котельных г. Воронежа ООО «Воронежтеплоэнерго-Сервис». 09 октября 2014 года ООО «Воронежтеплоэнерго-Сервис» было переименовано на ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж». Данное изменение проведено во исполнение Решения внеочередного общего собрания участков Общества №03/14 от 05.09.2014 г. Юридический адрес предприятия: Воронеж, Спортивная, 4. Фактический адрес: Воронеж, Труда, 91.

В 2016 году ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» эксплуатирует 33 котельные, в которых установлено 97 котлов. Установленная мощность котельных – 174,838 Гкал/ч.

ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»  реализует тепловую энергию другой ТСО (филиалу АО «ГУ ЖКХ» «Курский»), в т. ч. для компенсации потерь.

ООО "Святогор"

Теплоснабжающая организация – Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Святогор», зарегистрировано 08.02.2012 г.  по адресе:  394006, г. Воронеж, ул. Свободы, д. 75,  ОГРН: 1123668006637, ИНН: 3664117139. Основной вид деятельности: производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), кондиционирование воздуха.

Котельная по ул. Минская, 16 (ул. Урицкого, 8) обеспечивает тепловой энергией многоэтажные жилые дома, объекты общественно-делового и производственного назначения, расположенные по ул. Рижская, ул. Димитрова, ул. Урывского, ул. Изыскателей, ул. Остужева, ул. Минская, пер. Павловский.

ООО "Котельная ДСК"

ООО «Котельная ДСК» осуществляет следующие виды деятельности:

- Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии).

- Деятельность по обеспечению работоспособности котельной.

- Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей.

Котельная построена в 1971 году в целях обеспечения теплоснабжения промышленных предприятий, жилых объектов и объектов соцкультбыта пос. Придонской городского округа г. Воронеж.

Собственником объекта теплоснабжения и тепловых сетей является ООО «Котельная ДСК».

Котельная расположена ул. Латненская, 3 на территории учреждения ООО «Завод КПД-2».

Котельная ДСК обеспечивает не только технологические нужды, но и осуществляют теплоснабжение зданий промышленного назначения и жилищного фонда по улицам: 232 Стрелковой дивизии, Защитников Родины, Попова, Заполярная, 9  Января, Латненская, Киселева.

ООО "Жилищник"

Котельная производит выработку тепловой энергии на нужды отопления и ГВС, а также транспортировку тепловой энергии до конечного потребителя. Тепловые сети находятся на балансе Оперативного управления ООО «Жилищник».

ООО "Энерговид"

Общество с ограниченной ответственностью «Энерговид» было организовано с целью надежного обеспечения тепловой энергией в горячей воде потребителей, подключенных к сетям котельной ОАО «Видеофон», в соответствии с принятым решением о передаче заводской котельной в аренду общества. Система теплоснабжения котельной ООО «Энерговид» предназначена для теплоснабжения ОАО «Видеофон», примыкающей жилой зоны микрорайона «Отрожка», застроенной многоэтажными жилыми домами, школы, Центра реабилитации инвалидов, рынка.

В соответствии с действующими договорами,  ООО «Энерговид» обеспечивает подачу тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение исполнителям коммунальных услуг (ОАО «УК Железнодорожного района», ТСЖ «Отрожка», ООО «ВАТД Домостроитель»),  через присоединенную сеть до границы эксплуатационной ответственности (балансовой принадлежности) РСО. Исполнители коммунальных услуг обязуются своевременно оплачивать принятую тепловую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в их ведении систем теплопотребления и исправность используемых ими приборов и оборудования, связанных с потреблением тепловой энергии.

Организация осуществляет следующие виды деятельности:

- производство и передача тепловой энергии;

- передача электрической энергии;

- производство жидкого азота;

- торгово-закупочная деятельность товарами производственно- технического назначения, народного потребления.

ООО «Энерговид» осуществляет производство тепловой энергии посредством эксплуатации котлов PPL, работающих на природном газе.

Котельная ООО «Энерговид» предназначена для выработки тепла, необходимого для обеспечения объектов завода и жилых домов, подключенных к тепловым сетям ООО «Энерговид».

ЗАО  "Воронежский комбинат строительных материалов"

Зона эксплуатационной ответственности распространяется на территорию ЗАО «ВКСМ», тепловые сети, присоединенные к котельной, находятся также на балансе ЗАО «ВКСМ» до задвижки в зоне разграничения балансовой принадлежности.

Воронежский вагоноремонтный завод - филиал АО "Вагонреммаш"

Эксплуатационной зоной промкотельной «Воронежский вагоноремонтный завод» является производственная территория предприятия.

ОАО "Электросигнал"

Собственником котельной является ОАО «Электросигнал», тепловые сети, присоединенные к котельной, также находятся на балансе  ОАО «Электросигнал».

ООО "Теплокомснаб"

Деятельность предприятия - производство тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителям, подключенным к тепловым сетям ООО «Теплокомснаб».

В ООО «Теплокомснаб» имеются две котельные, с водогрейными котлами малой мощности расположенные в г. Воронеже по адресу:

-ул. Димитрова, 157;

-ул. Дачный проспект, 162 (п. Сомово)

Котельная по ул. Димитрова, 157 находится в собственности ООО «Теплокомснаб». Она

обеспечивает тепловой энергией на отопление и горячее водоснабжение многоквартирный жилой дом.

Отпуск тепловой энергии для отопления и ГВС для ТСЖ «Мой дом» осуществляется в соответствии с договором на отпуск тепловой энергии.

Котельная ул. Дачный проспект, 162 находится в аренде и обеспечивает тепловой энергией на отопление и горячее водоснабжение : детский оздоровительный лагерь, четыре многоквартирных жилых дома, ВУЗ ВО «Воронежская городская больница №4», АТС №27, РТРС.

Отпуск тепловой энергии для отопления и ГВС осуществляется в соответствии с договором на отпуск тепловой энергии.

ООО "Теплосбыт"

ООО «Тнплосбыт» производит свою деятельность в следующих направлениях:

- Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);

- Деятельность по обеспечению работоспособности котельной;

- Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей.

ОАО "Электроприбор"

Открытое акционерное общество «Электроприбор» специализируется на производстве различных приборов и систем для летательных аппаратов, таких как системы автоматического управления, информационные комплексы высотно-скоростных параметров, приемники воздушного давления, системы ограничительных сигналов, датчики аэродинамических углов и т.д.

Предприятие АО «Электроприбор» имеет на балансе одну производственно-отопительную котельную, которая осуществляет производство и транспортировку тепловой энергии и ГВС для жилого дома расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Челюскинцев, 69. Тепловые сети также находятся на балансе АО «Электроприбор». Производство и реализация тепловой энергии для населения предприятием АО «Электроприбор» не является основным видом деятельности, и составляет порядка 5% от общего теплопотребления предприятия.

ТСЖ ЖК "Ломоносовский"

ТСЖ ЖК «Ломоносовский» производит свою деятельность в следующих направлениях:

- Обслуживание, эксплуатация и ремонт газовой котельной и повысительной насосной станции;

- Снабжение населения и организаций тепловой энергией и горячим водоснабжением;

- Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельной;

- Передача пара и горячей воды (тепловой энергии);

- Распределение пара и горячей воды (тепловой жнергии;

- Деятельность по обеспечению работоспособности котельной.

ООО Фирма "Одежда"

Производство и транспортировку тепловой энергии от собственной котельной до потребителей осуществляет ООО Фирма «Одежда».

Система теплоснабжения котельной ООО Фирма «Одежда» - закрытая. Фактический отпуск тепла осуществляется согласно договорным лимитам.

ООО «Теплодар»

ООО «Теплодар» занимается производством, транспортировкой и реализацией тепловой энергии.

Собственником объекта теплоснабжения и тепловых сетей является ООО «Теплодар».

Котельная расположена по ул. 121 Стрелковой дивизии, 11 на территории бывшего 162-го комбината железобетонных изделий.

Котельная вырабатывает тепловую энергию для одного промышленного предприятия - ООО «162-КЖИ», которое занимается строительством многоэтажных домов.

ООО "ТеплоДом"

ООО «ТеплоДом» осуществляет поставку тепловой энергии и горячей воды потребителям г.Воронежа. Данное предприятие имеет 8 котельных, которые имеют суммарную установленную мощность 156,881 Гкал/ч.

Котельная по ул. Остужева, 23

Собственником объекта теплоснабжения и тепловых сетей является ООО «ТеплоДом».

Котельная расположена по ул. Остужева, 23.

Котельная по ул. Миронова, 39

Собственником объекта теплоснабжения и тепловых сетей является ООО «ТеплоДом».

Котельная расположена по ул. Миронова, 39.

Котельная по ул. Зеленко, 22к

Собственником объекта теплоснабжения и тепловых сетей является ООО «ТеплоДом».

Котельная расположена по ул. Зеленко, 22к

Котельная по ул. Сельская, 2к

Собственником объекта теплоснабжения и тепловых сетей является ООО «ТеплоДом».

Котельная расположена по ул. Сельская, 2к

Котельная по ул. Помяловского, 40

Собственником объекта теплоснабжения является ООО «ТеплоДом».

Котельная расположена по ул. Помяловского, 40

Котельная по ул. Витрука, 15

Собственником объекта теплоснабжения и тепловых сетей является ООО «ТеплоДом».

Котельная расположена по ул. Витрука, 15.

Котельная по ул. Тютчева, 95к

Собственником объекта теплоснабжения и тепловых сетей является ООО «ТеплоДом».

Котельная расположена по ул. Тютчева, 95к.

Котельная по пр-т. Ленинский, 221

Собственником объекта теплоснабжения и тепловых сетей является ООО «ТеплоДом».

Котельная расположена по пр-т. Ленинский, 221

ООО "К.И.Т.-Энерго"

Основным видом деятельности ООО «К.И.Т.-Энерго» является выработка тепловой энергии в горячей воде и ее передача на обеспечение отопительной нагрузки и приготовление горячего водоснабжения для сторонних потребителей тепловой энергии, подключенных к системам теплоснабжения котельных предприятия.

Данное предприятие имеет четыре котельные, которые имеют суммарную установленную мощность 21,88 Гкал/ч.

ООО "Выбор-Сервис"

ООО «Выбор-Сервис» осуществляет деятельность управляющей компании. «Выбор-Сервис» производит обслуживание домов строительной компании ООО «ВЫБОР»

Данное предприятие имеет пятнадцать котельных, которые имеют суммарную установленную мощность 36,17 Гкал/ч.

ВАТД "Домостроитель"

Воронежская ассоциация товариществ домовладельцев «Домостроитель» осуществляет деятельность коммунальной службы и обслуживает 51 дом.

Собственником объекта теплоснабжения по ул. Пирогова, 36 является ООО «ВАТД Домостроитель». Остальные дома имеют подключение к собственникам сторонних сетей.

Котельная ООО «ВАТД Домостроитель» расположена по ул. Пирогова, 36.

ООО "Тепло-Сервис"

Основное направления предприятия – выработка и транспортировка тепловой энергии на нужды систем отопления и ГВС. У данного предприятия в аренде четырнадцать котельных.

ТСЖ "Вертикаль"

Основным видом деятельности компании является Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

Собственником объекта теплоснабжения является ТСЖ «Вертикаль».

Крышная котельная ТСЖ «Вертикаль» расположена ул. Таранченко, 29Б.

Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной ТСЖ «Вертикаль» является часть территории Центрального района городского округа город Воронеж, которая включает жилой дом.

Котельная ТСЖ «Вертикаль» вырабатывает тепловую энергию на нужды:

- системы теплоснабжения;

- системы горячего водоснабжения.

ООО «Петровские бани»

ООО «Петровские бани» - стабильная компания, являющаяся известным брендом в г. Воронеж. За свою историю «Петровские бани» заслужили доверие клиентов и завоевали репутацию одной из самых профессиональных компаний на рынке сферы обслуживания.

Собственником объекта теплоснабжения и тепловых сетей является ООО «Петровские бани».

Котельная ООО «Петровские бани» расположена ул. Моисеева, 9Б на территории центра отдыха и здоровья «Петровский».

Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной ООО «Петровские бани» является часть территории Ленинского района городского округа город Воронеж, которая включает территорию жилого дома и центра отдыха и здоровья «Петровский».

Котельная ООО «Петровские бани»  вырабатывает тепловую энергию только на нужды теплоснабжения.

ООО «Теплопрофи»

Деятельность предприятия: Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) У организации ООО «Теплопрофи» имеются две котельные.

Котельная по ул. Революции 1905 г, 31к

Собственником объекта теплоснабжения является ООО «ИСК «Финист» (застройщик жилого комплекса «Финист»), внутренние водопроводы на балансе у ООО «УК «СМУ-69».

Котельная расположена  ул. Революции 1905 г, 31к.

Котельная по ул. Революции 1905 г, 31с

Собственником объекта теплоснабжения  и тепловых сетей к жилым домам является ООО «Теплопрофи», внутренние водопроводы – ООО «УК «СМУ-69».

Котельная расположена по ул. Революции 1905 г, 31с.

ООО «Воронежская керамика»

ООО «Воронежская керамика» входит в Группу Компаний Unitile, и является одним из крупнейших производственных предприятий области. ООО «Воронежская керамика» производит облицовочную плитку и керамогранит. В 2014 году предприятие по предложению Правительства Воронежской области включено в Национальный реестр «Ведущие организации строительной индустрии России».

Объекты теплоэнергетического хозяйства ООО «Воронежская керамика» находились в аренде до апреля 2016 года включительно, поэтому в энергетический паспорт предприятия (июль 2012 года) данные объекты не были включены. Очередное энергетическое обследование запланировано на июль 2017 года.

Котельная ООО «Воронежская керамика» расположена по адресу: ул. Конструкторов, 31 на территории предприятия «Воронежская керамика» Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной ООО «Воронежская керамика» является часть территории Советского района городского округа город Воронеж, которая включает производственную территорию предприятия и прилегающие небольшие участки занятые многоквартирными жилыми дома по улицам Конструкторов и Пирогова.

Функциональная структура теплоснабжения состоит из нескольких контуров обеспечения коммунальным ресурсом:

- контур системы теплоснабжения завода;

- контур системы теплоснабжения прилегающего жилого фонда;

- контур системы горячего водоснабжения.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный.

Услуги по теплоснабжению предоставляется на основании договора между ООО «Воронежская керамика» и двумя управляющими компаниями объектами жилого фонда ОАО «Управляющая компания Советского района» и ООО "Управляющая компания Согласие", а также несколькими коммерческими фирмами: ООО "Воронежский завод бытовой керамики", АО "Тандер", ООО "Керамс", ООО "ПроектИнвестСтрой", ООО "СТОАВТО".

Услуги по обеспечению горячим водоснабжением предоставляется на основании договора между ООО «Воронежская керамика» и двумя управляющими компаниями объектами жилого фонда ОАО «Управляющая компания Советского района» и ООО "Управляющая компания Согласие", а также коммерческими фирмами: ООО "Воронежский завод бытовой керамики", ООО "Керамс", ООО "СТОАВТО".

ООО «СбытСервис»

Данное предприятие имеет 9 котельных. ООО «СбытСервис» принял котельные в октябре 2016 года. Половина проектной и прочей документации еще не передано, либо утеряно предыдущей эксплуатирующей организацией.

ООО «Спецподряд»

ООО «Спецподряд» занимается строительными и отделочными работами. ООО «Спецподряд» арендует котельную у ООО «Партнер», который является собственником объекта теплоснабжения и тепловых сетей.

Котельная расположена ж/м Олимпийский, 18р.

ООО «Акон-энерго»

Общество с ограниченной ответственностью «АКОН-Энерго» осуществляет деятельность по строительству зданий.

Собственником объекта теплоснабжения и тепловых сетей является ООО «АКОН-Энерго».

Котельная ООО «АКОН-Энерго» расположена по пер. Газовый, 34Б, на территории жилого комплекса «Скандинавия».

Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной ООО «АКОН-Энерго» является часть территории Советского района городского округа город Воронеж, которая включает территорию ЖК «Скандинавия».

Котельная ООО «АКОН-Энерго» вырабатывает тепловую энергию на нужды:

- системы теплоснабжения;

- системы вентиляции;

- системы горячего водоснабжения.

ООО «Дом Сервис»

На балансе у организации ООО «ДомСервис» имеются четыре крышные котельные жилого массива «Олимпийский».

Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории ж/м «Олимпийский» Центрального района городского округа город Воронеж.

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО имеет на балансе 416 Военно-клинический госпиталь (военный городок №31).

Собственником объекта теплоснабжения и тепловых сетей является ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО и УК Ленинского района (собственник сетей до жилых домов).

Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО расположена ул. Краснознаменная, 106 на территории военного городка №31.

Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО является часть территории Ленинского района городского округа город Воронеж, которая включает территорию военного городка №31 и два жилых дома.

Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО вырабатывает тепловую энергию только на нужды системы отопления.

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВКС

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВКС имеет на балансе Военно-воздушную академию имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина.

Собственником объекта теплоснабжения и тепловых сетей является ВУНЦ ВВС «ВВА» МО РФ (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВКС).

Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВКС расположена ул. Старых Большевиков, 54а на территории военно-воздушной академии.

Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВКС является часть территории Железнодорожного района городского округа город Воронеж, которая включает территорию военно-воздушной академии им. профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина.

Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВКС вырабатывает тепловую энергию на нужды:

- системы теплоснабжения;

- системы вентиляции;

- системы горячего водоснабжения.

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»

Собственником объекта теплоснабжения и тепловых сетей является ФГБОУ ВО «ВГУИТ».

Котельная расположена пр-ту Революции, 19 на территории учебного учреждения.

Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории Центрального района городского округа город Воронеж.

Котельная вырабатывает тепловую энергию на нужды:

- системы теплоснабжения;

- системы вентиляции;

- системы горячего водоснабжения.

ФГБОУ ВО «ВГУ»

На балансе у организации ФГБОУ ВО «ВГУ» имеются две котельные.

Собственником объекта теплоснабжения и тепловых сетей является ФГБОУ ВО «ВГУ».

Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной ФГБОУ ВО «ВГУ» является часть территории Центрального района городского округа город Воронеж

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

Собственником объекта теплоснабжения и тепловых сетей является ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ.

Блочно-модульная котельная АБМК-1,26 расположена на ул. Смоленская, 33.

Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории Центрального района городского округа город Воронеж.

Котельная вырабатывает тепловую энергию на нужды системы отопления.

ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России

На балансе у организации ФГБОУ ВО «ВГУ» ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России имеются две котельные.

Собственником объекта теплоснабжения и тепловых сетей является ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России.

Котельная ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России расположена по ул. Студенческая, 10к на территории медицинского института.

Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России является часть территории Центрального района городского округа город Воронеж, которая включает территорию медицинского университета и жилой комплекс «Академия».

Котельная ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России вырабатывает тепловую энергию на нужды:

- системы теплоснабжения;

- системы вентиляции;

- системы горячего водоснабжения.

Котельная ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России расположена по ул.Транспортная, 51 на территории студенческого городка медицинского университета.

Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России является часть территории Коминтерновского района городского округа город Воронеж, которая включает два здания общежитий медицинского университета.

Котельная ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России вырабатывает тепловую энергию на нужды:

- системы теплоснабжения;

- системы горячего водоснабжения.

ООО «Клинический санаторий им. Горького»

Клинический санаторий им. Горького – современный круглогодичный многопрофильный лечебно-оздоровительный комплекс, занимающий лидирующее положение среди санаториев кардиологического профиля в Центральном Черноземье.

Собственником объекта теплоснабжения и тепловых сетей является ООО «КС им. Горького».

Котельная ООО «КС им. Горького» расположена по ул. Санаторий им. Максима Горького, 1 на территории учреждения санатория.

Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной ООО «КС им. Горького» является часть территории Центрального района городского округа город Воронеж, которая включает территорию санатория им. Горького.

Котельная вырабатывает тепловую энергию на нужды:

- системы теплоснабжения;

- системы вентиляции;

- системы горячего водоснабжения.

КУЗ ВО «Воронежский специализированный дом ребенка»

Воронежский областной специализированный Дом ребенка осуществляет деятельность больничной организации.

Собственником объекта теплоснабжения и тепловых сетей является КУЗ ВО «ВОСДР».

Котельная КУЗ ВО «ВОСДР» расположена по ул. Сухумская, 16 на территории учреждения КУЗ ВО «ВОСДР».

Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной КУЗ ВО «ВОСДР» является часть территории микрорайона Сомово Железнодорожного района городского округа город Воронеж, которая включает территорию учреждения Дома ребенка.

Котельная КУЗ ВО «ВОСДР» вырабатывает тепловую энергию на нужды:

- системы теплоснабжения;

- системы вентиляции;

- системы горячего водоснабжения.

БУЗ ВО «Воронежская областная станция переливания крови»

Воронежская областная станция переливания крови осуществляет деятельность больничной организации.

Собственником объекта теплоснабжения и тепловых сетей является БУЗ ВО «ВОСПК».

Котельная БУЗ ВО «ВОСПК» расположена ул. Транспортная, 56 на территории медицинского учреждения БУЗ ВО «ВОСПК».

Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной БУЗ ВО «ВОСПК» является часть территории Центрального района городского округа город Воронеж, которая включает территорию медицинского учреждения БУЗ ВО «ВОСПК».

Котельная БУЗ ВО «ВОСПК» вырабатывает тепловую энергию на нужды:

- системы теплоснабжения;

- системы горячего водоснабжения.

БУЗ ВО «Воронежский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

Воронежский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями осуществляет деятельность общей врачебной практики.

Собственником объекта теплоснабжения и тепловых сетей является БУЗ ВО «ВОКЦПиБС».

Котельная БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» расположена по пр-т Патриотов, 29Б на территории медицинского учреждения БУЗ ВО «ВОКЦПиБС».

Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» является часть территории Советского района городского округа город Воронеж, которая включает территорию медицинского учреждения центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

Котельная БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» вырабатывает тепловую энергию на нужды:

- системы теплоснабжения;

- системы вентиляции;

- системы горячего водоснабжения.

БУЗ ВО «Воронежский областной дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов»

Воронежский областной дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов является социальным учреждением по уходу и обеспечению проживания людей, основанным 15.09.2000 г. Мощность стационара  рассчитана на  210 койко-мест, 3 отделения «милосердия».  По состоянию на 15 августа 2017 г. в доме милосердия проживают – 203 человека. Дом-интернат милосердия расположен в экологически чистом живописном уголке лесопарковой зоны  Центрального района города Воронежа и занимает более 4,7 гектаров благоустроенной  территории на берегу  водохранилища.

Собственником объекта теплоснабжения и тепловых сетей является БУ ВО «ВОДИМ».

Котельная БУ ВО «ВОДИМ» расположена по ул. Лесной поселок, 1 на территории учреждения БУ ВО «ВОДИМ».

Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной БУ ВО «ВОДИМ» является часть территории Центрального района городского округа город Воронеж, которая включает территорию учреждения Дома-интерната.

Котельная БУ ВО «ВОДИМ» вырабатывает тепловую энергию на нужды:

- системы теплоснабжения;

- системы горячего водоснабжения.

БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1»

Воронежская областная клиническая больница №1 осуществляет деятельность больничной организации.

Собственником объекта теплоснабжения и тепловых сетей является БУЗ ВО «ВОКБ №1».

Котельная БУЗ ВО «ВОКБ №1» расположена по пр-т Московский, 151 на территории медицинского учреждения БУЗ ВО «ВОКБ №1».

Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной БУЗ ВО «ВОКБ №1» является часть территории  Коминтерновского района городского округа город Воронеж, которая включает территорию медицинского учреждения перинатального центра.

Котельная БУЗ ВО «ВОКБ №1» вырабатывает тепловую энергию на нужды:

- системы теплоснабжения;

- системы вентиляции;

- системы горячего водоснабжения.

БУЗ ВО «Воронежская областная детская клиническая больница №2»

Воронежская областная клиническая больница №2 осуществляет деятельность больничной организации.

Собственником объекта теплоснабжения и тепловых сетей является БУЗ ВО «ОДКБ №2».

Котельная БУЗ ВО «ОДКБ №2» расположена по ул. 45 Стрелковой дивизии, 64 на территории медицинского учреждения БУЗ ВО «ОДКБ №2».

Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной БУЗ ВО «ОДКБ №2» является часть территории Коминтерновского района городского округа город Воронеж, которая включает территорию медицинского учреждения БУЗ ВО «ОДКБ №2».

Котельная БУЗ ВО «ОДКБ №2» вырабатывает тепловую энергию на нужды:

- системы теплоснабжения;

- системы вентиляции;

- системы горячего водоснабжения.

Воронежский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»

Данное предприятие имеет восемь котельных, которые имеют суммарную установленную мощность 32,94 Гкал/ч.

Котельные вырабатывает тепловую энергию на нужды:

- системы теплоснабжения;

- системы горячего водоснабжения.

ОАО Молочный комбинат "Воронежский"

Собственником объекта теплоснабжения и тепловых сетей является ПАО Молочный Комбинат «Воронежский».

Котельная расположена ул. 45 Стрелковой Дивизии, 259 на территории учреждения Молочного Комбината.

Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории Коминтерновского района городского округа город Воронеж.

Котельная вырабатывает тепловую энергию только на нужды ГВС.

Описание зоны действия источников тепловой мощности с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Воронежская ТЭЦ-1

Установленная электрическая мощность - 138 МВт, тепловая - 1181 Гкал. Год ввода в эксплуатацию - 1933.

25 октября 1933 года состоялся пуск первой мощной электростанции столицы Черноземья – Воронежской государственной районной электростанции (ВОГРЭС). В этот день турбогенератор новой станции был синхронизирован и включен в параллельную работу со старой городской электростанцией по линиям электропередач 35 киловольт, приняв на себя первую рабочую нагрузку. В 1959 году ВОГРЭС получила новое название – «Воронежская ТЭЦ – 1».

На станции постоянно ведутся работы по модернизации и увеличению мощности. Специалисты Воронежской ТЭЦ-1 стремятся идти в ногу со временем и применять в работе современные технологии. В последние несколько лет были внедрены информационная автоматизированная система управления технологическим процессом; начали работу две установки очистки воды методом обратного осмоса. В этот же период проведена реконструкция газового оборудования котлов с применением системы управления газовыми горелками «АМАКС».

Сегодня ТЭЦ-1 является производственным подразделением Воронежского филиала ПАО «Квадра» и принимает активное участие в инвестиционной программе по обновлению генерирующих мощностей, которую реализует компания. В 2012 году начались проектные работы по строительству на базе Воронежской ТЭЦ-1 современной парогазовой установки мощностью 223 МВт. Ввод в эксплуатацию современного энергокомплекса запланирован в 2018 году.

Воронежская ТЭЦ-1 гордится не только своими производственными достижениями, но и людьми - настоящими профессионалами и трудовыми династиями, опыт которых передается из поколения в поколение. Воронежская ТЭЦ-1 снабжает теплоэнергией Левобережный, а также части Ленинского и Железнодорожного районов Воронежа.

Рисунок  1 - Зона действия ТЭЦ-1 филиала ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация».

Воронежская ТЭЦ-2

Установленная электрическая мощность - 127 МВт, тепловая - 785 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию - 1957.

В начале 50-х годов прошлого века началось бурное развитие Северо-Западного промышленного района Воронежа. Здесь велось широкомасштабное строительство новых предприятий, среди которых был завод Тяжелых механических прессов (ТМП). Министерство станкостроения приняло решение построить на территории завода ведомственную ТЭЦ. Станция, введенная в эксплуатацию в марте 1957 года, обслуживала паром, горячей водой и электроэнергией близлежащие промышленные производства. Для этих целей теплоэлектроцентраль оборудовали паровыми котлами и турбогенератором мощностью 12 МВт. Сегодня Воронежская ТЭЦ-2 - один из важнейших объектов жизнеобеспечения Воронежа. Предприятие снабжает отоплением и горячей водой более 200 тыс. жителей города, включая активно строящийся микрорайон Северный, 9 промышленных предприятий Коминтерновского района, более 70 объектов социальной сферы и здравоохранения.

В октябре 2010 года состоялась торжественная церемония открытия новой парогазовой установки мощностью 115 МВт на ТЭЦ-2. С вводом в эксплуатацию современного парогазового оборудования повысилась эффективность выработки электрической и тепловой энергии станции, а также надежность энергообеспечения промышленных предприятий и объектов жилищно-коммунального сектора Воронежа.

Установленная тепловая мощность ТЭЦ-2 увеличилась на 90 Гкал/ч. Электрическая мощность возросла на 115 МВт. Кроме того, на ПГУ-115 МВт было установлено три сетевых насоса производительностью 2500 т/час сетевой воды каждый. Это повысило надежность теплоснабжения Северного жилого массива Воронежа.

Внедрение современных технологий на станции, применение автоматизированных систем управления требуют от работников высокой квалификации и постоянного повышения уровня знаний и навыков. На предприятии работает много молодых специалистов, но есть и трудовые династии.

Воронежская ТЭЦ-2 поставляет теплоэнергию в Коминтерновский район города.

Рисунок  2 - Зона действия ТЭЦ-2 филиала ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация».

Описание зоны действия котельных.

Описание зон действия котельных города Воронеж представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Зоны действия котельных города Воронеж.

| № п/п | Наименование котельной | Тип объекта | Виды деятельности |  |  |  | Зона действия источников тепловой энергии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производство |  | Передача | Сбыт |  |  |
| ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ-1, ул. Лебедева, 2 | ТИ с сетями | да |  | да | нет |  |  |
| 2 | ТЭЦ-2, проезд Ясный, 1а | ТИ с сетями | да |  | да | нет |  |  |
| 3 | Котельная №1, ул. Софьи Перовской, 7 | ТИ с сетями | да |  | да | да |  |  |
| 4 | Котельная №2, ул. Пеше-стрелецкая, 84 | ТИ с сетями | да |  | да | да |  |  |
| Котельные МКП "Воронежтеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0002 "101011 Котельная" 3 Интернационала ул., 2к | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Сеть тепловая ограничена ул. 3-его Интернационала, ул. Революции, 1905г., ул. Ср. Московская, пер. Мельничный, Желябова |
| 6 | 0003 "101031" Средне-Московская ул., 31к | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая от котельной по ул. Ср.Московская,31 в границах улиц: Ср. Московская, Никитинская, Плехановская, Кольцовская |
| 7 | 0004 "102011 СХИ" Ломоносова ул., 98к | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | тепловая сеть ограничена улицами Ломоносова, Тимирязева, Дарвина, Мичурина |
| 8 | 0005 "103011" Фридриха Энгельса ул., 42 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая на ж/д №40, 42 по ул. Фр. Энгельса |
| 9 | 0006 "103021" Фридриха Энгельса ул., 50 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая на пересечении ул. Ср. Московская и ул. Фр. Энгельса |
| 10 | 0007 "103031" Средне-Московская ул., 14/21 | ТИ | да | нет |  | нет |  | только сети потребителя |
| 11 | 0008 "103071" Кольцовская ул., 6 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая на пересечении ул. Кольцовская и Феоктистова |
| 12 | 0009 "103081" Комиссаржевской ул., 10а | ТИ | да | нет |  | нет |  | Отсутствие теплосети вообще (подвальные котельные на 1 здание) |
| 13 | 0011 "103101" Никитинская ул., 5 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая в границах ул. Никитинской и ДК «Железнодорожников» |
| 14 | 0012 "103121" Карла Маркса ул., 92 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая в границах ул. Комиссаржевской, ул. Студенческая, ул. К. Маркса, ул. Никитинская |
| 15 | 0013 "103151" Никитинская ул., 27 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая на пересечении улиц Никитинская и Ср. Московская |
| 16 | 0015 "103181" Плехановская ул., 18 | ТИ | да | нет |  | нет |  | только сети потребителя |
| 17 | 0016 "104021" Таранченко ул., 29 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая в границах ул. Петра Алексеева и пер. Бауманский |
| 18 | 0018 "104071" Карла Маркса ул., 35к | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая в границах ул. Володарского, ул. К. Стрелюка, ул. К. Маркса ул. Таранченко |
| 19 | 0019 "104081" Таранченко ул., 42 | ТИ | да | нет |  | нет |  | Отсутствие теплосети вообще (подвальные котельные на 1 здание) |
| 20 | 0020 "104101" Карла Маркса ул., 34/36 | ТИ | да | нет |  | нет |  | только сети потребителя |
| 21 | 0021 "104111" Володарского ул., 37а | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая в границах ул. Володарского, Плехановская, К. Стрелюка, Университетской |
| 22 | 0022 "104121" Карла Маркса ул., 38 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая в границах ул. Декабристов, ул. К. Стрелюка, ул. К. Маркса, ул. Чернышевского |
| 23 | 0023 "104131" Пушкинская ул., 4к | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая в границах улиц Ср. Московская, ул. Пушкинская, ул. К. Маркса, ул. Фр. Энгельса |
| 24 | 0024 "104171" Карла Маркса ул., 61 | ТИ | да | нет |  | нет |  | Отсутствие теплосети вообще (подвальные котельные на 1 здание) |
| 25 | 0025 "105011" Березовая Роща ул., 34к | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая в границах ж. д. №№ 14,16,18,20,22,26,27,28,30,32,34, 36а,38,38а,42 по ул. Березовая Роща |
| 26 | 0026 "105021" Березовая Роща ул., 56к | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая в границах ж. д.№№ 48,50,52,56,56а, 58,60,62,64,66,68, 70,72 по ул. Березовая Роща |
| 27 | 0027 "105031" Березовая Роща ул., 12к | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая в границах ж. д. №№ 2,2б,4,4б,6,6а,6б,6в,8,10,12,36,40, 44, 6 по ул. Березовая Роща |
| 28 | 0028 "105041" Березовая Роща ул., 54к | ТИ | да | нет |  | нет |  | сеть тепловая в границах ж. д.№№54,54а,54б,54в по ул. Березовая Роща |
| 29 | 0029 "106021" Вайцеховского ул., 6к | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая в границах ул. Вайцеховского, Сакко и Ванцетти, Достоевского, Каляева |
| 30 | 0030 "106061" Сакко и Ванцетти ул., 56 | ТИ | да | нет |  | нет |  | только сети потребителя |
| 31 | 0031 "106081" Цюрупы ул., 5 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая ограничена улицами Цурюпы, Каляева, Ст. Разина, Ольминского |
| 32 | 0032 "106091" Каляева ул., 19к | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая в границах ул. Каляева, Ольминского, Пролетарской, Цурюпы |
| 33 | 0034 "106111" Коммунаров ул., 41б | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая в границах ул. Коммунаров, ул. Сакко и Ванцетти |
| 34 | 0035 "106141" Рабочий городок, 38к | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая в границах ул. Демократии, ул. Сакко и Ванцетти |
| 35 | 0037 "107011" Дарвина ул., 14б | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая в парковой зоне ул. Дарвина |
| 36 | 0038 "107021" Тимирязева ул., 8к (ЛТИ) | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая в границах ул. Ломоносова, ул. Тимирязева, ул. Морозова, ул. Докучаева |
| 37 | 0039 "107031" Ломоносова ул., 114 (ОДБ) | ТИ | да | нет |  | нет |  | только сети потребителя |
| 38 | 0040 "107041" Фридриха Энгельса ул., 7н | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая ограничена ж. д. №№ 7, 9, 11 по ул. Фр. Энгельса и ж. д. №4 по ул. Чайковского |
| 39 | 0043 "108021" Советский пер, 4а | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая в границах улиц Бурденко, переулок Советский, Рабочий проспект |
| 40 | 0044 "108031" Революции пр-кт, 10/12 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая в границах улиц Фр. Энгельса, Кольцовская, пр. Революции |
| 41 | 0045 "108041" Ленина ул., 12к (Динамо) | ТИ | да | нет |  | нет |  | только сети потребителя |
| 42 | 0046 "108051" Плехановская ул., 48 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая ограничена ж. д. №№ 46, 48, 50, 52 по ул. Плехановская и административными зданиями №№ 48а, 48б по ул. Плехановская |
| 43 | 0047 "108071" Ленина ул., 86к (ВГПИ) | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая в границах улиц Ленина, Республиканская, Советская, Вавилова |
| 44 | 0048 "108081" Плехановская ул., 62 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая ограничена ул. Плехановская, ул.3-его Интернационала, ул. Желябова |
| 45 | 0049 "109011" Кольцовская ул., 17 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая на пересечении ул. Кольцовская, Комиссаржевская, Студенческая |
| 46 | 0051 "109031" Кольцовская ул., 30 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая ограничена ул. Кольцовская, 30, ул. Революции 1905г., 1 |
| 47 | 0052 "109041" Кольцовская ул., 36 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая в границах ул. Кольцовская, Комиссаржевская, Революции 1905г. |
| 48 | 0054 "109061" Плехановская ул., 66к | ТИ | да | нет |  | нет |  | только сети потребителя |
| 49 | 0055 "109071" Чайковского ул., 8 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая в границах ул. Чайковская, Студенческая, Феоктистова, Кольцовская |
| 50 | 0056 "109121" Кольцовская ул., 44 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая ограничена ул. Среднемосковская, 45, ул. Революции 1905г., 7 |
| 51 | 0057 "109131" Феоктистова ул., 4 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая в границах ул. Феоктистова, ул. Мира, ул. Студенческая |
| 52 | 0059 "110021" Революции пр-кт, 21 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая в границах сеть от котельной по Проспекту Революции, 21 ограничена ж/домами № 21, 23 по ул. Проспекту Революции и ул. 20 лет ВЛКСМ |
| 53 | 0060 "110031" Индустриальный пер, 1а | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая в границах ул. Фр. Энгельса, пр. Революции, пер. Индустриальный |
| 54 | 0061 "110041" Цюрупы ул., 36 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая на пересечении ул. Ст. Разина и Сакко и Ванцетти |
| 55 | 0062 "110051" Арсенальная ул., 5 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая в границах ул. Арсенальной |
| 56 | 0063 "110071" Летчика Замкина ул., 40к | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая в границах ул. Ст. Разина, Б. Манежной, Летчика Замкина и дом №1 ул. Арсенальная |
| 57 | 0065 "110101" Манежная Б. ул., 13 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая в границах ул. Манежная, 20 лет ВЛКСМ, Летчика Замкина, пер Фабричный |
| 58 | 0152 "101041" Революции 1905 года ул., 8 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая в границах на пересечении ул. Революции 1905г. и пер. Мельничный |
| 59 | 0161 "Котельная АБМК" Сакко и Ванцетти ул., 104к | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая на пересечении ул. Сакко и Ванцетти и Вайцеховского |
| 60 | 0162 "Котельная АБМК" Карла Маркса ул., 112к | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая в границах ул. Карла Маркса, Революции 1905г. Комиссаржевской и Кольцовской |
| 61 | 0193 "Котельная АБМК" Мало-Терновая ул., 9к | ТИ | да | нет |  | нет |  | только сети потребителя |
| 62 | 0195 "Котельная АБМК" Помяловского ул., 27к | ТИ | да | нет |  | нет |  | только сети потребителя |
| 63 | 0198 "Котельная АБМК" Рылеева ул., 22К | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая территории БУЗВО |
| 64 | 0203 "Котельная АБМК" Ольминского ул., 28 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | только сети потребителя |
| 65 | 0205 "Котельная АБМК" Олимпийский бульвар, 4/5 | ТИ | да | нет |  | нет |  | только сети потребителя |
| 66 | 0206 "Котельная" Ломоносова ул., 116 | ТИ | да | нет |  | нет |  | сеть тепловая ограничена ул. Ломоносова |
| 67 | 0207 "Котельная" Обороны революции ул., 27а |  |  |  |  |  |  | только сети потребителя |
| 68 | 0208 "Котельная АБМК" Шишкова ул., 140б |  |  |  |  |  |  | только сети потребителя |
| Ленинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 0066 "Котельная" Никитинская ул., 36к | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Сеть тепловая ограничена улицами Кольцовская, Плехановская, Никитинская, Куколкина и 9-ое Января |
| 70 | 0068 "202011" Бахметьева ул., 10 | ТИ | да | нет |  | нет |  | Отсутствие теплосети вообще (подвальные котельные на 1 здание) |
| 71 | 0069 "202021" Острогожская ул., 67н | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Сеть тепловая в границах ул. Острогожская, ул. Ладожская, ул. Астраханская, ул. Есенина |
| 72 | 0072 "202071" Бахметьева ул., 7к | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Сеть тепловая в границах ул. Пирогова, ул. Бахметьева, ул. Крымская, перекресток ул. Крымская и ул. Богачева |
| 73 | 0073 "203011" 9 Января ул., 49 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Сеть тепловая в границах ул. 9-ое Января, Революции 1905г., Свободы, Промышленной |
| 74 | 0075 "203031" Плехановская ул., 59 | ТИ | да | нет |  | нет |  | Отсутствие теплосети вообще (подвальные котельные на 1 здание) |
| 75 | 0076 "203041" Плехановская ул., 39 | ТИ | да | нет |  | нет |  | Отсутствие теплосети вообще (подвальные котельные на 1 здание) |
| 76 | 0077 "203051" 40 лет Октября ул., 33к | ТИ | да | нет |  | нет |  | Отсутствие теплосети вообще (подвальные котельные на 1 здание) |
| 77 | 0079 "203071" Кольцовская ул., 66 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Сеть тепловая на пересечении ул. Кольцовская и 9-ое Января |
| 78 | 0082 "203111" Ленина пл, 3/20 | ТИ | да | нет |  | нет |  | Отсутствие теплосети вообще (подвальные котельные на 1 здание) |
| 79 | 0083 "203121" Плехановская ул., 33 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Сеть тепловая на пересечении улиц Кольцовская и Плехановская |
| 80 | 0086 "204031" Днепровский пер, 1к | ТИ | да | нет |  | нет |  | только сети потребителя |
| 81 | 0088 "204051" Ульяновская ул., 31к | ТИ | да | нет |  | нет |  | только сети потребителя |
| 82 | 0091 "204091" Веры Фигнер пер, 77 | ТИ | да | нет |  | нет |  | Отсутствие теплосети вообще (подвальные котельные на 1 здание) |
| 83 | 0092 "204101" 20-летия Октября ул., 75к (ВИСИ) | ТИ | да | нет |  | нет |  | Сеть тепловая в границах ул. 20 лет Октября, ул. 5-го Декабря, ул. Челюскинцева |
| 84 | 0094 "205011" Кривошеина ул., 1к | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Сеть тепловая в границах ул. Матросова, ул. Черняховского, ул.30 лет Октября, ул. Кривошеина |
| 85 | 0095 "205031" Моисеева ул., 75 | ТИ | да | нет |  | нет |  | Отсутствие теплосети вообще (подвальные котельные на 1 здание) |
| 86 | 0096 "206011" Матросова ул., 64к | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Сеть тепловая в границах ул. Матросова, ул. Черняховской, ул.121-й Стр. дивизии |
| 87 | 0099 "206041" Острогожская ул., 57к | ТИ | да | нет |  | нет |  | только сети потребителя |
| 88 | 0158 "Котельная" Краснознаменная ул., 77 | ТИ | да | нет |  | нет |  | Отсутствие теплосети вообще (подвальные котельные на 1 здание) |
| 89 | 0176 "Котельная" Острогожский проезд, 1к | ТИ | да | нет |  | нет |  | тепловая сеть от котельной до школы 44 |
| 90 | 0177 "Котельная АБМК" 9 Января ул., 48к | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Сеть тепловая на пересечении улиц 9-ое Января и ул. Революции 1905г. |
| 91 | 0180 "Котельная" Нарвская ул., 8а | ТИ | да | нет |  | нет |  | Отсутствие теплосети вообще (подвальные котельные на 1 здание) |
| 92 | 0183 "Котельная АБМК" Чапаева ул., 115к | ТИ | да | нет |  | нет |  | от котельной до школы 43 |
| 93 | 0184 "Котельная АБМК" Лескова ул., 43к | ТИ | да | нет |  | нет |  | от котельной до школы 6 |
| 94 | 0191 "Котельная АБМК" Туркменский пер, 14Т | ТИ | да | нет |  | нет |  | тепловая сеть от котельной до ТК на школу |
| 95 | 0192 "Котельная АБМК" Краснознаменная ул., 74к | ТИ | да | нет |  | нет |  | Сеть тепловая в границах ул. Краснознаменная, пер. Минина, ул. Сергея Лазо |
| 96 | 0194 "Котельная АБМК" Матросова ул., 2а | ТИ | да | нет |  | нет |  | от котельной до школы |
| 97 | 0199 "Котельная АБМК" Острогожская ул., 77к | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Сеть тепловая по ул. Острогожская к домам №75, 77, 79, 81, 81а |
| 98 | 0200 "Котельная" Кривошеина ул., 13 | ТИ | да | нет |  | нет |  | Сеть тепловая проходящая по ул. Кривошеина |
| 99 | 0201 "Котельная" 40 лет Октября ул., 1 | ТИ | да | нет |  | нет |  |  |
| Коминтерновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 0100 "301011" Ботанический пер, 45к | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Тепловая сеть в границах улиц: Московский пр-т, Шишкова, Беговая, Хользунова, 45-й Стрелковой дивизии |
| 101 | 0101 "302011" Здоровья пер, 25к | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая ограничена улицами Ипподромная, Шишкова, ул. 45-й Стрелковой Дивизии и пер. Здоровья |
| 102 | 0102 "302021" 45 Стрелковой Дивизии ул., 10к | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая в границах ул. 45-й Стрелковой дивизии, ул. Транспортная, ул. Бурденко, пер. Советский |
| 103 | 0103 "302031" Бурденко ул., 1к | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая ограничена улицами: Советская, Транспортная, пер. Советский |
| 104 | 0105 "303011" Лидии Рябцевой ул., 53к | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая ограничена ул. Л. Рябцевой, ул. Карпинского, Московский пр.-т, пер. Политехнический |
| 105 | 0106 "303021" Елецкая ул., 8к | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Сеть тепловая в границах ул. Л. Рябцевой, тупики улиц Чкалова, Задонской, Шишкова, пер. Автогенный |
| 106 | 0107 "303091" Труда пр-кт, 38 | ТИ | да | нет |  | нет |  | только сети потребителя |
| 107 | 0110 "303171" Варейкиса ул., 23к | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Сеть тепловая в границах ул. Урицкого, Варейкиса, пр.-т Труда и пер. Свердлова |
| 108 | 0111 "304011" Московский пр-кт, 179к 9 км/(ВПИ) | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая по Московскому пр. для ВГТУ |
| 109 | 0112 "304021" Московский пр-кт, 151к 7км | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Сеть тепловая по Московскому пр-ту для ОКБ |
| 110 | 0113 "304031" Московский пр-кт, 129к 5км | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая проходит по Московскому пр-ту вдоль домов №№ 129,129а,145а,143б |
| 111 | 0114 "306011" Владимира Невского ул., 25к, ВКБР | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Тепловая сеть ограничена улицами Антонова-Овсеенко, Шукшина, Мордасовой, Московский проспект, Б. Победы, 60 лет ВЛКСМ, Жукова |
| 112 | 0116 "307021" 9 Января ул., 122к | ТИ | да | нет |  | нет |  | Сеть тепловая в границах ул.9-ое Января, пр. Труда, ул. Машиностроителей, ул. Землянская |
| 113 | 0117 "307041" 9 Января ул., 180к | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая в границах ул. 9-ое Января, ул. Торпедо, ул. Краснодонская |
| 114 | 0118 "307071" Торпедо ул., 21к | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая в границах ул. Торпедо. ул. 9-ое Января. ул. Загородная ул. Краснодонская |
| 115 | 0119 "307081" Торпедо ул., 37к | ТИ | да | нет |  | нет |  | только сети потребителя |
| 116 | 0120 "307091" Брянская ул., 17 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая в границах Московский проспект, улица Брянская, улица 303 Стрелковой дивизии, угол Брянского проезда |
| 117 | 0121 "307101" Гайдара ул., 19а | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая в границах ул. Гайдара, ул. 9-ое Января, ул. Малаховского |
| 118 | 0122 "307111" Газовая ул., 22к | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая в границах ул. 9 Января, ул. Малаховского, ул. Краснодонская, угол пер. Грибановский и ул. Газовая |
| 119 | 0123 "308011 Котельная" Дмитрия Горина ул., 59к (Подгорное) | ТИ | да | нет |  | нет |  | только сети потребителя |
| 120 | 0124 "308021" Московский пр-кт, 19а | ТИ | да | нет |  | нет |  | Отсутствие теплосети вообще (подвальные котельные на 1 здание) |
| 121 | 0125 "308031" Еремеева ул., 37 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая в границах ул. Еремеева , ул. Загородная, Питомник |
| 122 | 0157 "Котельная АБМК" Урицкого ул., 68к | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая ограничена ул. Урицкого, ул. Варейкиса, пр-кт Труда, пер. Свердлова |
| 123 | 0202 "Котельная" Еремеева ул., 25 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  |  |
| Советский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 0126 "402011" Тепличная ул., 5к (пос. Тенистый) | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Сеть тепловая в границах улиц Октябрьская и ВОК психоневрологического диспансера |
| 125 | 0128 "402031" Патриотов пр-кт, 7 | ТИ | да | нет |  | нет |  | только сети потребителя |
| 126 | 0129 "403011" Романтиков ул., 2к | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Сеть тепловая в границах ул. Садовая, ул. Силикатная, ул. Защитников Родины, ул. Мосина |
| 127 | 0131 "403031" пгт.Придонской, Защитников Родины ул., 8к | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Сеть тепловая в границах ул. Защитников Родины, 232-й Стрелковой дивизии, ул. Заполярная |
| 128 | 0134 "403091" Семилукская ул., 48к | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Сеть тепловая в границах ул. Семилукская, промышленная зона в тупике |
| 129 | 0135 "404011" Любы Шевцовой ул., 30к (ЮЗР) | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Сеть тепловая ограничена улицами Любы Шевцовой, Шендрикова, Магнитогорская, Антокольского, Героев Сибиряков, Путиловская, Южно-Моравская, Комарова, Олеко Дундича, Пр. Патриотов, Перхоровича |
| 130 | 0178 "Котельная" Тепличная ул., 10ц (пос. Тенистый) | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Сеть тепловая в границах улиц Тепличная и ул. Берег реки Дон |
| 131 | 0179 "Котельная АБМК" Тепличная ул., 2и (пос. Тепличный) | ТИ | да | нет |  | нет |  | Сеть тепловая в границах ж. д. №№ 2, 2а, 2в, 2б по улице Тепличная |
| 132 | 0190 "Котельная" Курчатова ул., 24б (п. Шилово) | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Воронежская обл., г. Воронеж, пос. Шилово сеть тепловая ограничена улицами Курчатова, Острогожская, Теплоэнергетиков, Междуреченская |
| 133 | 0197 "Котельная АБМК" Дорожная ул., 44к | ТИ | да | нет |  | нет |  | Сеть тепловая к ж. д. №44а, 44, 64,68,72,76 по ул. Дорожная |
| Железнодорожный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 0136 "501011" Ленинский пр-кт, 162к/кот. СВР | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая ограничена улицами Ленинский проспект, Грибоедова, Суворова, Добролюбова, 25 Января, Остужева, Переверткина, Старых Большевиков, Гаршина, Комсомольская, Минская, Серафимовича, в т. ч. надземная прокладка и транзит по подвалу Ленинский пр., 162к ограничена Ленинским проспектом, улицами: З. Космодемьянская, ул. Остужева, Переверткина, Минская, Ст. Большевиков, 25 Января |
| 135 | 0138 "502031" Паровозная ул., 62к | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая на пересечении ул. Паровозная и ул. Деповская |
| 136 | 0139 "502071" Куйбышева ул., 23к | ТИ | да | нет |  | нет |  | сеть тепловая в границах ул. Куйбышева,23 (школа №36) и Куйбышева, 23а (библиотека) |
| 137 | 0140 "502041" Розы Люксембург ул., 109к | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая в границах ул. Р. Люксембург, Южная, Деповская,19-Стрелковой дивизии |
| 138 | 0142 "503041" Сосновая ул., 23к | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Сеть тепловая ограничена ул. Конституция, ул. Сосновая, Лесной массив, переулок Белорусский |
| 139 | 0143 "503051" Хабаровская ул., 1к | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая в границах ул. Хабаровская и Станционный проезд |
| 140 | 0144 "503061" Грузинская ул., 39к | ТИ | да | нет |  | нет |  | только сети потребителя |
| 141 | 0145 "503081" Конституции ул., 135к | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая в границах ул. Конституции и ул. Липецкой |
| 142 | 0146 "503091" Сосновая ул., 2к | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая к ж. д. ул. Сосновая, 2 |
| 143 | 0147 "504011" Богдана Хмельницкого ул., 79 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Сеть тепловая в границах улиц Б. Хмельницкого, Ленинский проспект, Суворова, Одинцова, Артамонова |
| 144 | 0148 "504021" Серафимовича ул., 32 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая в границах ул. Серафимовича, Полтавской и пер. Серафимовича |
| 145 | 0154 "Котельная" Педагогический пер, 14а | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | МОУ СОШ №21, пер. Педагогический 14а/2, 16, 5 |
| 146 | 0159 "Котельная АБМК" Кузнецова ул., 5к | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | ул. Речная, 5, ул. Кузнецова, 9, Детский сад №148 |
| 147 | 0168 "Котельная АБМК" Федора Тютчева ул., 6к | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | ул. Тютчева, 4, школа №64, ул. Попова, 11, детский сад № 69 |
| 148 | 0173 "Котельная АБМК" Генерала Лохматикова ул., 27к | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | ул. Генерала Лохматикова 29в, 37, 39, 33, 24, 31а, 31в, 43, 45, городская больница №14 |
| 149 | 0196 "Котельная" Дубовая ул., 6 | ТИ | да | нет |  | нет |  | только сети потребителя |
| 150 | 0204 "Котельная АБМК" Тиханкина ул., 103а (Репное) | ТИ | да | нет |  | нет |  | только сети потребителя |
| Левобережный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | 0149 "Котельная" Глинки ул., 9к (п. Никольское) | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | тепловая сеть ограничена улицами Каширская, Майская, Глинки, Ковтуна, Рождественская, Никольская |
| 152 | 0150 "602011" Туполева ул., 31к/кот.ВАСО | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Сеть тепловая в границах ул. Волгоградская, пер. Отличников, ул. Черепанова, ул. Туполева, ул. Циолковского, ул. Алданская, ул. Иркутская |
| 153 | 0151 "603091" Ростовская ул., 100к (8-я больница) | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Тепловая сеть ограничена территорией городской больницы №8 |
| 154 | 0170 "Котельная АБМК" Большая Советская ул., 35 к | ТИ | да | нет |  | нет |  | сеть тепловая к школе по ул. Большая Советская, 35б и к тиру по ул. Большая Советская |
| 155 | 0172 "Котельная" с.Масловка, Полякова ул., 13а | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | сеть тепловая к жилым домам №№ 5,7,9,11,13,15 ул. Полякова и по пер. Звездный, 2 |
| ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | Промкотельная ул. Циолковского, 27 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зона действия котельной ПАО «ВАСО» распространяется на территорию завода, а также часть жилой зоны по улицам Волгоградская, Баррикадная, Туполева. |
| «Воронежский механический завод» - филиал федерального государственного унитарного предприятия "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | Котельная и тепловые сети Воронежского механического завода, ул. Ворошилова, 22 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зона действия котельной распространяется на следующие улицы: ул. Космонавтов, ул. Конструкторов, ул. Бахметьева, ул. Моисеева |
| ООО "Газпром Теплоэнерго Воронеж" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационная зона №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Котельная, ул. Краснознаменная, 151а | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зона действия котельной расположенной по ул. Краснознаменная, 151а охватывает жилые, административные и производственные здания, общежития, производственные, лабораторные и учебные корпуса, кадетская инженерная школа, медпункты, КПП, КТП, склады, хранилище, мастерские, помещения охраны, бытовки, гаражи, баня-прачечная, автомоечные комплексы и кафетерий расположенные по улицам Краснознаменная, Чапаева, Грамши, Журналистов и переулков Вишневый и Казарменный. |
| 159 | Котельная, ул. Матросова, 145 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зона действия котельной расположенной по ул. Матросова, 145 охватывает жилые здания расположенные по улицам Матросова, Броневая и Кривошеина. |
| 160 | Котельная, ул. Кольцовская, 4 | ТИ | да | нет |  | нет |  | Зона действия котельной расположенной по ул. Кольцовская, 4 охватывает админи-стративное здание, мастерские, обменная кладовая, бокс, подвал и участок сортировки писем расположенное по ул. Кольцовская, 4. |
| 161 | Котельная, ул. Кольцовская, 5 | ТИ | да | нет |  | нет |  | Зона действия котельной расположенной по ул. Кольцовская, 5 охватывает жилые здания расположенные по улицам Кольцовская и Мира. |
| 162 | Котельная, ул. Володарского, 40 | ТИ | да | нет |  | нет |  | Зона действия котельной расположенной по ул. Володарского, 40 охватывает жилые здания расположенные по улицам Володарского и Таранченко. |
| 163 | Котельная, ул. Чайковского, 1 | ТИ | да | нет |  | нет |  | Зона действия котельной расположенной по ул. Чайковского, 1 охватывает жилые здания расположенные по улицам Чайковского и Ф. Энгельса. |
| 164 | Котельная, ул. Сакко и Ванцетти, 73 | ТИ | да | нет |  | нет |  | Зона действия котельной расположенной по ул. Сакко и Ванцетти, 73 охватывает жилое здание расположенное по улице Сакко и Ванцетти, 73. |
| 165 | Котельная, ул. Ф. Энгельса, 4г | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зона действия котельной расположенной по ул. Ф. Энгельса, 4г охватывает жилые здания расположенные по улицам Кольцовская, Ф. Энгельса, Черняховского. |
| 166 | Котельная, ул. Коммунаров, 41г | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зона действия котельной расположенной по ул. Коммунаров, 41г охватывает жилые здания расположенные по улицам Коммунаров и Сакко и Ванцетти. |
| 167 | Котельная, ул. Мира, 3 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зона действия котельной расположенной по ул. Мира, 3 охватывает жилые здания расположенные по улицам Мира и Ф. Энгельса. |
| 168 | Котельная, пр. Революции, 5а | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зона действия котельной расположенной по пр. Революции, 5а охватывает жилые и административные здания расположенные по пр. Революции. |
| 169 | Котельная, ул. Ломоносова, 114л | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зона действия котельной расположенной по ул. Ломоносова, 114л охватывает жилые и административные здания, учебный корпус, общежитие, повысительную насосную и столовую расположенные по улице Ломоносова. |
| 170 | Котельная, ул. Иркутская, 5к | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зона действия котельной расположенной по ул. Иркутская, 5к охватывает жилые и административные здания, культурно-спортивный комплекс, столовые, здания тира и КПП расположенные по улице Иркутская. |
| 171 | Котельная, пр. Революции, 9а | ТИ | да | нет |  | нет |  | Зона действия котельной расположенной по пр. Революции, 9а охватывает жилое здание расположенное по пр. Революции, 9а. |
| Эксплуатационная зона №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | Котельная, ул. Машиностроителей, 31 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зона действия котельной расположенной по ул. Машиностроителей, 31 охватывает жилые и административные здания, база, гараж, бытовки и бытовые помещения расположенные по улице Машиностроителей. |
| 173 | Котельная, ул. Машиностроителей, 72а | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зона действия котельной расположенной по ул. Машиностроителей 72а охватывает жилые здания расположенные по улицам Машиностроителей, Торпедо. |
| 174 | Котельная, ул. Брянская, 71 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зона действия котельной расположенной по ул. Брянская, 71 охватывает жилые и административные здания, гараж, столярная и токарная мастерские, бытовки и проходная расположенные по улице Брянская. |
| 175 | Котельная, Московский пр., 15 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зона действия котельной расположенной по Московскому пр., 15 охватывает жилые и административные здания расположенные по улице Брянская и Московскому проспек-ту. |
| 176 | Котельная, пр. Труда, 12к | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зона действия котельной расположенной по пр. Труда, 12к охватывает жилые здания расположенные по улицам Елецкая, Варейкиса, проспекта Труда и переулка Политехнический |
| 177 | Котельная, ул. Солнечная, 22 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зона действия котельной расположенной по ул. Солнечная, 22 охватывает жилые здания расположенные по улицам Солнечная, Береговая и переулка Солнечный. |
| 178 | Котельная, ул. Вольная, 50 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зона действия котельной расположенной по ул. Вольная, 50 охватывает жилые и ад-министративные здания расположенные по улицам Красных Зорь, 9 Января, Вольная, Ке-рамическая, Машиностроителей, Торпедо. |
| 179 | Котельная, пр. Труда, 107 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зона действия котельной расположенной по пр. Труда, 107 охватывает жилые и ад-министративные здания, мастерская, гараж автозаправка и магазин расположенные по проспекту Труда. |
| 180 | Котельная, ул. Ипподромная, 18к | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зона действия котельной расположенной по ул. Ипподромная, 18к охватывает жи-лые и административные здания, гараж и морг расположенные по улицам Ипподромная, Береговая, Шишкова. |
| 181 | Котельная, ул. Холмистая, 26а | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зона действия котельной расположенной по ул. Холмистая, 26а охватывает жилые здания расположенные по улице Машиностроителей. |
| 182 | Котельная, ул. 9 Января, 89 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зона действия котельной расположенной по ул. 9 Января, 89 охватывает жилые зда-ния расположенные по улице 9 Января. |
| 183 | Котельная, ул. 9 Января, 149а | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зона действия котельной расположенной по ул. 9 Января, 149а охватывает жилые и административные здания, технические помещения расположенные по улицам 9 Января, Газовая, Жигулевская, Краснодонская, Семилукская. |
| 184 | Котельная, ул. 9 Января, 131 | ТИ | да | нет |  | нет |  | Зона действия котельной расположенной по ул. 9 Января, 131 охватывает жилые здания расположенные по улицам 9 Января. |
| 185 | Котельная, пер. Здоровья, 88а | ТИ | да | нет |  | нет |  | Зона действия котельной расположенной по пер. Здоровья, 88а охватывает жилое здание расположенное по переулку Здоровья, 88а. |
| 186 | Котельная, ул. Республиканская, 74а | ТИ | да | нет |  | нет |  | Зона действия котельной расположенной по ул. Республиканская, 74а охватывает жилое здание расположенное по улице Республиканская, 74. |
| 187 | Котельная, ул. Машиностроителей, 82 | ТИ | да | нет |  | нет |  | Зона действия котельной расположенной по ул. Машиностроителей, 82 охватыва-ет жилые здания расположенные по улицам Машиностроителей, 9 Января. |
| 188 | Котельная, ул. Независимости, 55/1 | ТИ | да | нет |  | нет |  | Зона действия котельной расположенной по ул. Независимости охватывает жилые здания, детский сад расположенное по улице Независимости. |
| 189 | Котельная, ул. Пирогова, 72а | ТИ | да | нет |  | нет |  | Зона действия котельной расположенной по ул. Пирогова, 72а охватывает жилые и административные здания расположенные по ул. Пирогова. |
| 190 | Котельная, Ул. 45 Стрелковой Дивизии, 275г | ТИ | да | нет |  | нет |  | Зона действия котельной расположенной по ул. 45 Стрелковой Дивизии, 245г охва-тывает жилые здания расположенные по ул. 45 Стрелковой Дивизии. |
| ООО "Святогор" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | Котельная, ул. Минская, 16 (ул. Урицкого, 8) | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Котельная по ул. Минская, 16 обеспечивает тепловой энергией многоэтажные жи-лые дома, объекты общественно-делового и производственного назначения, расположен-ные по ул. Рижская, ул. Димитрова, ул. Урывского, ул. Изыскателей, ул. Остужева, ул. Минская, пер. Павловский |
| 192 | Котельная, ул. Свободы, 75 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Котельная по ул. Свободы, 75 обеспечивает тепловой энергией многоэтажные жи-лые дома, объекты общественно-делового и производственного назначения, расположен-ные по ул. Красноармейская, ул. Свободы, ул. Революции 1905 года, ул. Куцыгина, ул. Кольцовская |
| ООО "Котельная ДСК" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | ООО "Котельная ДСК", ул. Латненская, 3, оф. 12. | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории Советского района городского округа город Воронеж. Котельная ДСК обеспечивает не только технологические нужды, но и осуществляют теплоснабжение зданий промышленного назначения и жилищного фонда по улицам: 232 Стрелковой дивизии, Защитников Родины, Попова, Заполярная, 9 Января, Латненская, Киселева. |
| ООО "Жилищник" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | Котельная, ул. Димитрова, 134 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  |  |
| ООО "Энерговид" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | Котельная, ул. Планетная, 26 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зона действия котельной охватывает территорию ОАО "Видеофон", примыкающую жилую зону в составе следующих улиц: Электровозная, Богатырская, Калининградская |
| ЗАО "Воронежский комбинат строительных материалов" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | Котельная, ул. Тихий Дон, 57 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зона действия котельной распространяется на территорию комбината и 4 жилых здания – Крейзера 6а, 6б, 6в, 6г. |
| Воронежский вагоноремонтный завод - филиал АО "Вагонреммаш" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | Котельная, пер. Богдана Хмельницкого, 1 | ТИ с сетями | да | нет |  | да |  | Котельная ОАО «Вагонреммаш» расположена по адресу – пер. Б. Хмельницкого, 1. Зона действия котельной распространяется на производственную территорию завода и часть прилегающих жилых зданий по улицам Артамонова и Б. Хмельницкого. |
| ОАО "Электросигнал" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | Котельная, ул. Электросигнальная, 1 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зона действия котельной охватывает следующие улицы: Электросигнальная, Дружинников, Текстильщиков, Проспект Труда, Московский проспект, Урицкого |
| ООО "Теплокомснаб" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | Котельная, Дачный проспект, 162 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | обеспечивает тепловой энергией на отопление и горячее водоснабжение : детский оздоровительный лагерь, четыре многоквартирных жилых дома, ВУЗ ВО «Воронежская городская больница №4», АТС №27, РТРС. |
| 200 | Котельная, ул. Димитрова, 157 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | обеспечивает тепловой энергией на отопление и горячее водоснабжение многоквартирный жилой дом. |
| ООО "Теплосбыт" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Котельная ул. 25 Января, 34б | ТИ с сетями | да | да |  | да |  |  |
| 202 | Крышная котельная ул. Алексеевского, 27 | ТИ | да | нет |  | нет |  |  |
| 203 | Котельная ул. Тепличная, 6а | ТИ с сетями | да | да |  | да |  |  |
| 204 | Пристроенная котельная ул. 45 стрелковой дивизии, 223 | ТИ | да | нет |  | нет |  |  |
| 205 | Пристроенная котельная ул. Рабочий проспект, 40 | ТИ | да | нет |  | нет |  |  |
| 206 | Пристроенная котельная ул. Лесная поляна-3, д. 4 | ТИ | да | нет |  | нет |  |  |
| 207 | Котельная ул. Космонавтов, 2е | ТИ с сетями | да | да |  | да |  |  |
| 208 | Котельная ул. Тепличная, 8а | ТИ с сетями | да | да |  | да |  |  |
| 209 | Пристроенная котельная ул. Березовая роща, 24/1 | ТИ | да | нет |  | нет |  |  |
| 210 | Котельная ул. Тепличная 6б | ТИ с сетями | да | да |  | да |  |  |
| 211 | Котельная ул. Тепличная, 26ш | ТИ с сетями | да | да |  | да |  |  |
| 212 | Котельная ул. Пирогова, 41 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  |  |
| 213 | Котельная ул. Советская, 53б | ТИ с сетями | да | да |  | да |  |  |
| 214 | Котельная ул. Революции 1905г., 80б | ТИ с сетями | да | да |  | да |  |  |
| 215 | Котельная ул. Берег реки Дон, 29в | ТИ с сетями | да | да |  | да |  |  |
| 216 | Котельная ул. Московский проспект, 175 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  |  |
| 217 | Котельная ул. Волгоградская, 43 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  |  |
| 218 | Пристроенная котельная ул. Степана Разина, 41 | ТИ | да | нет |  | нет |  |  |
| 219 | Котельная ул. Артамонова, 22в | ТИ с сетями | да | да |  | да |  |  |
| 220 | Котельная ул. Шишкова, 142/5 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  |  |
| 221 | Крышная котельная ул. Ломоносова, 114/36 | ТИ | да | нет |  | нет |  |  |
| 222 | Крышная котельная ул. Кирова, 6 | ТИ | да | нет |  | нет |  |  |
| 223 | Крышная котельная ул. Московский проспект, 90/1 | ТИ | да | нет |  | нет |  |  |
| ОАО "Электроприбор" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | Котельная ОАО "Электроприбор", ул. 20 лет Октября, 59 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Отпуск тепла осуществляется на отопление и горячее водоснабжение производственных и административных зданий, технологию производства, и населения проживающего в многоквартирном жилом доме. Жилой дом находится по адресу: г. Воронеж ул. Челюскинцев,69. |
| ТСЖ ЖК "Ломоносовский" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | Котельная, ул. Ломоносова, 114/к | ТИ с сетями | да | да |  | да |  |  |
| ООО Фирма "Одежда" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | Котельная, ул. Матросова, 60 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  |  |
| ООО «Теплодар» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | Котельная, ул. 121 Стрелковой Дивизии, 11 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории Ленинского района городского округа город Воронеж. Котельная вырабатывает тепловую энергию для одного промышленного предприятия - ООО «162-КЖИ», которое занимается строительством многоэтажных домов. |
| ООО "ТеплоДом" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | Котельная, ул. Остужева, 23 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории Железнодорожного района городского округа город Воронеж. |
| 229 | Котельная, ул. Миронова, 39 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории Коминтерновского района городского округа город Воронеж. |
| 230 | Котельная, ул. Зеленко, 22к | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории Коминтерновского района городского округа город Воронеж. |
| 231 | Котельная, ул. Тютчева, 95к | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории Железнодорожного района городского округа город Воронеж. |
| 232 | Котельная, ул. Витрука, 15 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории Железнодорожного района городского округа город Воронеж. |
| 233 | Котельная, ул. Помяловского, 40 | ТИ | да | нет |  | нет |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории Центрального района городского округа город Воронеж. |
| 234 | Котельная, ул. Сельская, 2к | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории микрорайона Боровое Железнодорожного района городского округа город Воронеж. |
| 235 | Котельная, Ленинский проспект, 221 | ТИ | да | нет |  | нет |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории Железнодорожного района городского округа город Воронеж. |
| ООО "К.И.Т.-Энерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | Котельная ЛесТех, учебный кордон, 5а | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории Центрального района городского округа город Воронеж, которая включает территорию учебного кардона «Воронежского государственного лесотехнического университета имени Г.Ф. Морозова» (ВГЛТУ). |
| 237 | Котельная, Спутник, Московский проспект, 147а | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории Коминтерновского района городского округа город Воронеж, которая включает территорию микрорайона «Спутник» и территорию парка-отеля «АМАКС». |
| 238 | Котельная, Московский проспек, 147к (ТКУ) | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории Коминтерновского района городского округа город Воронеж, которая включает здание паспортного стола. |
| 239 | Котельная, пер. Здоровья, 86а | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории Коминтерновского района городского округа город Воронеж, которая жилой дом. |
| 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Выбор-Сервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | Котельная, ул. Ильюшина, 13к | ТИ | да | нет |  | нет |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории Левобережного района городского округа город Воронеж. |
| 242 | Котельная, ул. Шишкова, 72/1 | ТИ | да | нет |  | нет |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории Коминтерновского района городского округа город Воронеж. |
| 243 | Котельная, ул. Шишкова, 72/2 | ТИ | да | нет |  | нет |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории Коминтерновского района городского округа город Воронеж. |
| 244 | Котельная, ул. Шишкова, 72/3 | ТИ | да | нет |  | нет |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории Коминтерновского района городского округа город Воронеж. |
| 245 | Котельная, ул. Шишкова, 72/4 | ТИ | да | нет |  | нет |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории Коминтерновского района городского округа город Воронеж. |
| 246 | Котельная, ул. Шишкова, 72/5 | ТИ | да | нет |  | нет |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории Коминтерновского района городского округа город Воронеж. |
| 247 | Котельная №1, Булвар Олимпийский, 14 | ТИ | да | нет |  | нет |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельных является часть территории Центрального района городского округа город Воронеж. |
| 248 | Котельная №2, Булвар Олимпийский, 14 | ТИ | да | нет |  | нет |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельных является часть территории Центрального района городского округа город Воронеж. |
| 249 | Котельная №3, Булвар Олимпийский, 14 | ТИ | да | нет |  | нет |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельных является часть территории Центрального района городского округа город Воронеж. |
| 250 | Котельная №4, Булвар Олимпийский, 14 | ТИ | да | нет |  | нет |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельных является часть территории Центрального района городского округа город Воронеж. |
| 251 | Котельная №1, Булвар Олимпийский, 12 | ТИ | да | нет |  | нет |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельных является часть территории Центрального района городского округа город Воронеж. |
| 252 | Котельная №2, Булвар Олимпийский, 12 | ТИ | да | нет |  | нет |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельных является часть территории Центрального района городского округа город Воронеж. |
| 253 | Котельная №3, Булвар Олимпийский, 12 | ТИ | да | нет |  | нет |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельных является часть территории Центрального района городского округа город Воронеж. |
| 254 | Котельная, ул. Тимирязева, 27а | ТИ | да | нет |  | нет |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории Центрального района городского округа город Воронеж. |
| 255 | Котельная, ул. Березовая Роща, 8а | ТИ | да | нет |  | нет |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории Центрального района городского округа город Воронеж, которая включает территорию Березовой рощи. |
| ВАТД "Домостроитель" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | Котельная, ул. Пирогова, 36 | ТИ | да | да |  | да |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории Советского района городского округа город Воронеж. |
| ООО "Тепло-Сервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | Котельная №1, ул. Фридриха Энгельса, 5а | ТИ | да |  | нет | нет |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной №1 ООО «Тепло-Сервис» является часть территории Центрального района городского округа город Воронеж, которая включает жилой дом с административными помещениями. |
| 258 | Котельная №2, ул. Березовая Роща, 54/1 | ТИ | да |  | нет | нет |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной №2 ООО «Тепло-Сервис» является часть территории Центрального района городского округа город Воронеж, которая включает жилой дом. |
| 259 | Котельная №3, ул. Березовая Роща, 54/2 | ТИ | да |  | нет | нет |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной №3 ООО «Тепло-Сервис» является часть территории Центрального района городского округа город Воронеж, которая включает жилой дом. |
| 260 | Котельная №4, ул. Шишкова, 144в | ТИ | да |  | нет | нет |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной №4 ООО «Тепло-Сервис» является часть территории Центрального района городского округа город Воронеж, которая территорию жилого дома по адресу ул. Шишкова, 144в |
| 261 | Котельная №5, ул. Шишкова, 142 | ТИ | да |  | нет | нет |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной №5 ООО «Тепло-Сервис» является часть территории Центрального района городского округа город Воронеж, которая территорию жилого дома по адресу ул. Шишкова, 142. |
| 262 | Котельная №6, ул. Шишкова, 146в | ТИ | да |  | нет | нет |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной №6 ООО «Тепло-Сервис» является часть территории Центрального района городского округа город Воронеж, которая территорию жилого дома по адресу ул. Шишкова, 146в. |
| 263 | Котельная №7, ул. Шишкова, 144 | ТИ | да |  | нет | нет |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной №7 ООО «Тепло-Сервис» является часть территории Центрального района городского округа город Воронеж, которая территорию жилого дома по адресу ул. Шишкова, 144. |
| 264 | Котельная №8, ул. Шишкова, 146 | ТИ | да |  | нет | нет |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной №8 ООО «Тепло-Сервис» является часть территории Центрального района городского округа город Воронеж, которая территорию жилого дома по адресу ул. Шишкова, 146. |
| 265 | Котельная №9, ул. 9 Января, 54в | ТИ | да |  | нет | нет |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной №9 ООО «Тепло-Сервис» является часть территории Ленинского района городского округа город Воронеж, которая территорию жилого дома по адресу ул. 9 января, 54в. |
| 266 | Котельная №10, ул. Мордасовой, 9б | ТИ | да |  | нет | нет |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной №10 ООО «Тепло-Сервис» является часть территории Ленинского района городского округа город Воронеж, которая территорию жилого дома по адресу ул. Мордасовой, 9Б. |
| 267 | Котельная №11, ул. Ломоносова, 78 | ТИ | да |  | нет | нет |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной №11 ООО «Тепло-Сервис» является часть территории Центрального района городского округа город Воронеж, которая территорию жилого дома по адресу ул. Ломоносова, 78. |
| 268 | Котельная №12, ул. Олеко Дундича, 19 | ТИ | да |  | нет | нет |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной №12 ООО «Тепло-Сервис» является часть территории Советского района городского округа город Воронеж, которая территорию жилого дома по адресу ул. Олеко Дундича, 19. |
| 269 | Котельная №13, пер. Здоровья, 90/2 | ТИ | да |  | нет | нет |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной №13 ООО «Тепло-Сервис» является часть территории Коминтерновского района городского округа город Воронеж, которая территорию жилого дома по адресу пер. Здоровья, 90/2. |
| 270 | Котельная №14, Чертовицы, Транспортная, 19 | ТИ | да |  | нет | нет |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной №14 ООО «Тепло-Сервис» является часть территории Коминтерновского района городского округа город Воронеж, которая территорию многоквартирного жилого дома по адресу Чертовицы, Транспортная, 19. |
| ТСЖ "Вертикаль" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | Крышная котельная, ул. Таранченко, 29б | ТИ | да | нет |  | нет |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной ТСЖ «Вертикаль» является часть территории Центрального района городского округа город Воронеж, которая включает жилой дом. |
| ООО «Петровские бани» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | Котельная, ул. Моисеева, 9б | ТИ | да | нет |  | нет |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной ООО «Петровские бани» является часть территории Ленинского района городского округа город Воронеж, которая включает территорию жилого дома и центра отдыха и здоровья «Петровский». |
| ООО «Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | Котельная Лесная Поляна, Жилой массив Лесная поляна - 3, 15к | ТИ с сетями | да | да |  | да |  |  |
| ООО «Теплопрофи» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | Котельная, ул. Революции, 31с | ТИ с сетями | да | нет |  | нет |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории Ленинского района городского округа город Воронеж, которая включает территорию жилого комплекс «Финист». |
| 275 | Котельная, ул. Революции, 31к | ТИ | да | нет |  | нет |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории Ленинского района городского округа город Воронеж, которая включает территорию жилого комплекс «Финист». |
| ООО «Воронежская керамика» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 | Котельная ООО "Воронежская керамика", ул. Конструкторов, 31 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной ООО «Воронежская керамика» является часть территории Советского района городского округа город Воронеж, которая включает производственную территорию предприятия и два небольшие участка занятых многоквартирными жилыми дома по улицам Конструкторов и Пирогова. |
| ООО «СбытСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | Котельная, ул. 9 Января, 170 |  |  |  |  |  |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории Коминтерновского района городского округа город Воронеж. |
| 278 | Котельная, ул. 9 Января, 304а | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории Коминтерновского района городского округа город Воронеж. |
| 279 | Котельная, ул. Острогожская, 164б | ТИ | да | нет |  | нет |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории Советского района городского округа город Воронеж, которая включает территорию жилого квартала «Ласточкино». |
| 280 | Котельная, ул. Острогожская, поз. 11 |  |  |  |  |  |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории Советского района городского округа город Воронеж, которая включает территорию жилого квартала «Ласточкино». |
| 281 | Котельная, ул. Артамонова-Набережная Чуева, 22е |  |  |  |  |  |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории Железнодорожного района городского округа город Воронеж. |
| 282 | Котельная, ул. Артамонова-Набережная Чуева, 34к |  |  |  |  |  |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории Железнодорожного района городского округа город Воронеж, которая включает территорию жилого комплекса «Лазурный» |
| 283 | Котельная, ул. Острогожская, мкр. АI |  |  |  |  |  |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории Советского района городского округа город Воронеж, которая включает территорию жилого квартала «Ласточкино». |
| 284 | Котельная, ул. Семилукская, 16 |  |  |  |  |  |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории Советского района городского округа город Воронеж. |
| 285 | Котельная, ул. Шишкова, 140б поз. 18г |  |  |  |  |  |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории Центрального района городского округа город Воронеж, которая включает территорию жилого комплекса «Московский Квартал». |
| ООО «Спецподряд» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | Котельная, жилой массив Олимпийский, 18р | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории Центрального района городского округа город Воронеж, которая включает территорию жилых массивов «Олимпийский» и «Русский Авангард». |
| ООО «Акон-энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 | Котельная, переулок Газовый, 34б | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной ООО «АКОН-Энерго» является часть территории Советского района городского округа город Воронеж, которая включает территорию ЖК «Скандинавия». |
| ООО «Дом Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 | Крышная котельная №1, ж/м Олимпийский, 2 | ТИ | да | нет |  | нет |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории ж/м «Олимпийский» Центрального района городского округа город Воронеж, которая включает жилой дом ж/м Олимпийский, 2. |
| 289 | Крышная котельная №2, ж/м Олимпийский, 4 | ТИ | да | нет |  | нет |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории ж/м «Олимпийский» Центрального района городского округа город Воронеж, которая включает жилой дом ж/м Олимпийский, 4. |
| 290 | Крышная котельная №3, ж/м Олимпийский, 6 | ТИ | да | нет |  | нет |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории ж/м «Олимпийский» Центрального района городского округа город Воронеж, которая включает жилой дом ж/м Олимпийский, 6. |
| 291 | Крышная котельная №4, ж/м Олимпийский, 8 | ТИ | да | нет |  | нет |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории ж/м «Олимпийский» Центрального района городского округа город Воронеж, которая включает жилой дом ж/м Олимпийский, 8. |
| ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 | Котельная, ул. Краснознаменная, 10б | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО является часть территории Ленинского района городского округа город Воронеж, которая включает территорию военного городка №31 и два жилых дома. |
| ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВКС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 | Котельная, ул. Старых Большевиков, 54а | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВКС является часть территории Железнодорожного района городского округа город Воронеж, которая включает территорию военно-воздушной академии им. профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина. |
| ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 294 | Котельная, проспект Революции, 19 | ТИ | да | нет |  | нет |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории Центрального района городского округа город Воронеж. |
| ФГБОУ ВО «ВГУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 | Котельная №1, ул. Университетская, 1 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной ФГБОУ ВО «ВГУ» является часть территории Центрального района городского округа город Воронеж, которая включает территорию университета. |
| 296 | Котельная №2, ул. Фридриха Энгельса, 10 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной ФГБОУ ВО «ВГУ» является часть территории Центрального района городского округа город Воронеж, которая включает здания общежитий ВГУ, общежитие ВГУ ИТ и жилой дом. |
| ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 | Котельная, ул. Смоленская, 33 | ТИ | да | нет |  | нет |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории Центрального района городского округа город Воронеж. |
| ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 | Котельная, ул. Студенческая, 10к | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России является часть территории Центрального района городского округа город Воронеж, которая включает территорию медицинского университета и жилой комплекс «Академия». |
| 299 | Котельная, ул. Транспортная | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России является часть территории Коминтерновского района городского округа город Воронеж, которая включает два здания общежитий медицинского университета |
| ООО «Клинический санаторий им. Горького» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | Котельная, Центральный район, санаторий имени Горького, ул. Дарвина | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной ООО «КС им. Горького» является часть территории Центрального района городского округа город Воронеж, которая включает территорию санатория им. Горького. |
| КУЗ ВО «Воронежский специализированный дом ребенка» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Котельная, ул. Сухумская, 16 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной КУЗ ВО «ВОСДР» является часть территории микрорайона Сомово Железнодорожного района городского округа город Воронеж, которая включает территорию учреждения Дома ребенка. |
| БУЗ ВО «Воронежская областная станция переливания крови» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | Котельная, ул. Транспортная, 56 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной БУЗ ВО «ВОСПК» является часть территории Центрального района городского округа город Воронеж, которая включает территорию медицинского учреждения БУЗ ВО «ВОСПК». |
| БУЗ ВО «Воронежский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | Котельная, проспект Патриотов, 29б | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» является часть территории Советского района городского округа город Воронеж, которая включает территорию медицинского учреждения центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. |
| БУЗ ВО «Воронежский областной дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Котельная, ул. Лесной поселок, 1 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной БУ ВО «ВОДИМ» является часть территории Центрального района городского округа город Воронеж, которая включает территорию учреждения Дома-интерната. |
| БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | Котельная, проспект Московский, 151 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной БУЗ ВО «ВОКБ №1» является часть территории Коминтерновского района городского округа город Воронеж, которая включает территорию медицинского учреждения перинатального центра. |
| БУЗ ВО «Воронежская областная детская клиническая больница №2» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | Котельная, ул. 45 Стрелковой дивизии, 64 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной БУЗ ВО «ОДКБ №2» является часть территории Коминтерновского района городского округа город Воронеж, которая включает территорию медицинского учреждения БУЗ ВО «ОДКБ №2». |
| Воронежский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 | Котельная, переулок Здоровья, 2 | ТИ с сетями | да | нет |  | да |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории Коминтерновского района городского округа город Воронеж, которая включает территорию медицинского учреждения ДКБ. |
| 308 | Котельная, проспект Революции, 2 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории Центрального района городского округа город Воронеж, которая включает территорию медицинского учреждения. |
| 309 | Котельная, проспект Революции, 18 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории Центрального района городского округа город Воронеж. |
| 310 | Котельная, ул. Еремеева, 5 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории Коминтерновского района городского округа город Воронеж. |
| 311 | Котельная ст. Отрожка, ул. Землячки, 43 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории Железнодорожного района городского округа город Воронеж. |
| 312 | Котельная, ул. Кольцовская, 13 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории Центрального района городского округа город Воронеж. |
| 313 | Котельная, ул. Сакко и Ванцетти, 80 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории Центрального района городского округа город Воронеж, которая включает территорию Гимназии им.Н.Г. Басова. |
| 314 | Котельная, ул. Транспортная, 1 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории Центрального района городского округа город Воронеж. |
| ОАО Молочный комбинат "Воронежский" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 | Котельная, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 259 | ТИ с сетями | да | да |  | да |  | Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории Коминтерновского района городского округа город Воронеж. |

Описание зон действия индивидуального теплоснабжения.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в г. Воронеже сформированы в исторически сложившихся на территории города микрорайонах с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой. Такие здания, как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жителей осуществляется от индивидуальных газовых котлов, в отдельных случаях используется печное отопление. В таблице 2 представлены зоны действия индивидуального теплоснабжения (в границах представленных улиц) по районам города.

Таблица 2 - Зоны действия индивидуального теплоснабжения.

| № | Расположение зоны |
| --- | --- |
| Левобережный район |  |
| 1 | ул. Новикова, ул. Новосибирская, ул. Нововоронежская, ул. Шубина, ул. Ярославская, ул. Читинская. |
| 2 | ул. Красный Октябрь, ул. Ильюшина, ул. Иркутская, ул. Алданская, ул. Циолковского, переулок Отличников. |
| 3 | ул. Димитрова, переулок Брусилова, ул. Волгоградская, Путевой переулок. |
| 4 | ул. Димитрова, ул. Порт-Артурская, ул. Брусилова, пер. Репина. |
| 5 | ул. Тверская, ул. Омская, ул. Рижская, ул. Калачеевская, ул. Ржевская, пер. Чаплыгина. |
| Железнодорожный район |  |
| 6 | ул. Димитрова, пер. Серафимовича, пер. Морской, ул. Багратиона, пер. Севастопольский, пер. Гранитный, ул. Ленинградская. |
| 7 | ул. Димитрова, ул. Ильича, ул. Гаршина. |
| 8 | Пересечение улиц Суворова, Добролюбова. |
| 9 | ул. Розы Люксембург, ул. Южная, ул. Изыскателей, ул. Калининградская. |
| Ленинский район |  |
| 10 | ул. Матросова, ул. Острогожская, ул. Броневая, ул. Есенина, ул. Гремяченская, ул. Волнухина. |
| 11 | ул. Грамши, ул. Матросова, ул. Острогожская. |
| 12 | ул. Матросова, ул. Краснознаменная, ул. Черняховского, ул. Колесниченко, ул. Артиллерийская, ул. летчика Злобина, ул. Челюскинцев, ул. 20-лет Октября. |
| 13 | ул. Выборгская, ул. Большая стрелецкая, ул. Станкевича. |
| Советский район |  |
| 14 | Пер. Дружный, ул. Машиностроителей, ул. Жигулевская, ул. Поселковая |
| 15 | ул. Машиностроителей, ул. Жигулевская, ул. Семилукская, пер. Газовый, ул. Песчаная. |
| 16 | ул. Магнитогорская, ул. Краснозвездная, ул. Путиловская, ул. Антокольского. |
| Центральный район |  |
| 17 | Пер. Здоровья, пер. Лечебный, ул. Советская, ул. Рылеева, ул.Бурденко. |
| 18 | ул. Транспортная, ул. Вавилова, ул. Октябрьской революции, ул.Рабочего класса. |
| 19 | ул. Юных натуралистов, ул. Луначарского, ул. Добровольского коммунистического полка, ул. Коммунаров, ул. Набережная Массалитинова. |
| 20 | Рабфаковский пер., ул. Чернышевского, ул. Декабристов, ул. Софьи Перовской. |
| Коминтерновский район |  |
| 21 | ул. Головина, ул. Княжеская, ул. Площадь советов, ул. 65 лет Победы, ул. Гжельская, ул. Прасолова, ул. Историка Костомарова, ул. Минеров. |
| 22 | ул. Ипподромная, ул. Курортная, ул. Багряная, ул. Шишкова. |
| 23 | ул. Беговая, ул. 45-й стрелковой дивизии, ул. Солнечная, ул.Хользунова. |
| 24 | ул. Гайдара, ул. Малаховского, ул. Жемчужная. |
| 25 | ул. Карпинского, ул. 45 Стрелковой Дивизии, ул. Рабочий проспект. |

Часть 2. Источники тепловой энергии.

В городском округе город Воронеж преобладает централизованное теплоснабжение от ТЭЦ и районных котельных. Централизованно обеспечивается около 90 % суммарной нагрузки потребителей города.

Основными источниками тепловой энергии городского округа являются источники комбинированной выработки тепловой и электрической  энергии филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская региональная генерация» - ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, а так же теплоисточники - Котельная №1 и Котельная №2 филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская региональная генерация».

МКП «Воронежтеплосеть» занимается некомбинированным производством, передачей и сбытом тепловой энергии.

На балансе предприятия 151 котельная с общей установленной мощностью 1637,942 Гкал/ч, из них:

- 3 котельные с установленной мощностью свыше 100 Гкал/ч, общая установленная мощность составляет 625 Гкал/ч;

- 8 котельных с установленной мощностью от 20 до 100 Гкал/ч, общая установленная мощность составляет 527,8 Гкал/ч;

- 10 котельных с установленной мощностью от 10 до 20 Гкал/ч, общая установленная мощность составляет 150,97 Гкал/ч;

- 130 котельных с установленной мощностью менее 10 Гкал/ч, общая установленная мощность составляет 307,172 Гкал/ч.

Так же помимо источников ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» и МКП «Воронежтеплосеть» на территории городского округа город Воронеж действуют 161 котельная для подачи тепла собственным предприятиям и жилому фонду.

Структура основного оборудования.

Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки.

Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 представлены в таблицах 108-110.

Таблица 108 - Установленная мощность ТЭЦ-1 филиала ПАО «Квадра» - «ВГ»

| № п/п | Наименование | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Баланс установленной тепловой мощности в горячей воде ТЭЦ-1 | 697 |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность пиковых источников | 540 |
| 1.2 | Установленная тепловая мощность, в т.ч.: | 157 |
| 1.2.1 | регулируемых отопительных отборов паротурбинных агрегатов | 117 |
| 1.2.2 | регулируемых производственных отборов паротурбинных агрегатов, направляемых на нужды теплоснабжения в горячей воде | 40 |
| 2 | Баланс установленной тепловой мощности в паре ТЭЦ-1 | 484 |
| 2.1 | Установленная тепловая мощность, в т.ч.: | 484 |
| 2.1.1 | регулируемых производственных отборов паротурбинных агрегатов | 306 |
| 2.1.2 | РОУ | 74 |
| 2.1.3 | Котел 16 | 104 |
| Установленная мощность ТЭЦ-1 |  | 1181 |

Таблица 109 - Установленная мощность ТЭЦ-2 филиала ПАО «Квадра» - «ВГ»

| № п/п | Наименование | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Баланс установленной тепловой мощности в горячей воде ТЭЦ-2 | 708 |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность пиковых источников | 640 |
| 1.2 | Установленная тепловая мощность, в т.ч.: | 68 |
| 1.2.1 | регулируемых отопительных отборов паротурбинных агрегатов | 68 |
| 1.2.2 | регулируемых производственных отборов паротурбинных агрегатов, направляемых на нужды теплоснабжения в горячей воде | - |
| 2 | Баланс установленной тепловой мощности в паре ТЭЦ-2 | 77 |
| 2.1 | Установленная тепловая мощность, в т.ч.: | 57 |
| 2.1.1 | регулируемых производственных отборов паротурбинных агрегатов | 28 |
| 2.2 | Установленная тепловая мощность, в т.ч.: | 20 |
| 2.2.1 | котлы-утилизаторы | 20 |
| Установленная мощность ТЭЦ-1 |  | 785 |

Таблица 110 - Установленная мощность ТЭЦ филиала ПАО «Квадра» - «ВГ»

| Наименование | Установленная мощность |  |
| --- | --- | --- |
|  | электрическая, МВт | тепловая, Гкал/час |
| ТЭЦ-1 филиал ПАО «Квадра» - «ВГ» | 138 | 1181 |
| ТЭЦ-2 филиал ПАО «Квадра» - «ВГ» | 127 | 785 |

Установленная мощность источников теплоснабжения городского округа город Воронеж представлена в таблице 111.

Таблица 111 - Установленная мощность источников теплоснабжения городского округа город Воронеж.

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто.

Расход теплоты на собственные нужды котельных и ТЭЦ определяется, исходя из потребностей каждого конкретного теплоисточника, как сумма расходов теплоты на отдельные элементы затрат:

- потери теплоты на растопку котлов;

- потери теплоты на нагрев воды, удаляемой из котла с продувкой;

- расход теплоты на подогрев жидкого топлива в цистернах, хранилищах, расходных емкостях;

- расход теплоты в паровых форсунках на распыление жидкого топлива;

- расход теплоты на технологические процессы подготовки воды;

- расход теплоты на отопление помещений котельной и вспомогательных зданий;

- расход теплоты на бытовые нужды персонала и пр.

Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто представлены в таблице 113.

Таблица 113 - Расход тепла на собственные нужды источников теплоснабжения городского округа город Воронеж.

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.

Сроки ввода в эксплуатацию теплофикационного и котельного оборудования, информация по продлению ресурса, степени износа ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» представлена в таблицах 114-118.

Таблица 114 - Характеристики эксплуатационного ресурса турбоагрегатов, установленных на  ТЭЦ-1

| № п.п. | Основное оборудование | Ввод в экспл. | Наработка на 01.01.13,час | Информация о продлении срока безопасной эксплуатации | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Турбоагрегаты |  |  |  |  |  |
| 1 | Турбина паровая ПТ-30-90/10М ст. №4 | 1953 | 454 763 | индивидуальный ресурс не выработан (566585 ч.) | 70 |
| 2 | Турбина паровая ПТ-30-90/10М ст. №5 | 1955 | 403 778 | индивидуальный ресурс не выработан (570478 ч.) | 70 |
| 3 | Турбина паровая ПТ-30-90/10М ст. №6 | 1956 | 431 953 | индивидуальный ресурс не выработан (556369 ч.) | 70 |
| 4 | Турбина паровая Р-14(20)-90/10 ст.№7 | 1965 | 321 400 | выполнено продление, продлено до наработки 360077 часов, заключение № НМ 2400-К/5 от 14.11.2012 | 60 |
| 5 | Турбина паровая Р-14(20)-90/10 ст. №8 | 1969 | 262 942 | нормативный срок службы не выработан (270000 ч.) | 60 |
| 6 | Турбина паровая ПР-20(25)-90/10/09М ст. №9 | 1982 | 223 467 | нормативный срок службы не выработан (270000 ч.) | 50 |

Таблица 115 - Характеристики эксплуатационного ресурса паровых и водогрейных котлов, установленных на ТЭЦ-1

| Ст. № | Тип (марка) котла, завод - изготовитель | Год ввода | Возраст на 01.01.2017, лет | Срок службы | Год последней реконструкции или модернизации | Цель реконструкции и модернизации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паровые котлы |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТП-170-1 Таганрогский КЗ | 1952 | 65 | 64 | - | - |
| 6 | ТП-170-1 Таганрогский КЗ | 1953 | 64 | 63 | - | - |
| 7 | ТП-170-2 Таганрогский КЗ | 1954 | 62 | 62 | - | - |
| 8 | ТП-170-2 Таганрогский КЗ | 1955 | 62 | 61 | 2004 | Замена скрубберов |
| 9 | ТП-170-2 Таганрогский КЗ | 1956 | 61 | 60 | - | - |
| 10 | БКЗ-160-100ГМ Барнаульский КЗ | 1965 | 52 | 51 | - | - |
| 11 | БКЗ-160-100ГМ Барнаульский КЗ | 1965 | 52 | 51 | - | - |
| 12 | БКЗ-160-100ГМ Барнаульский КЗ | 1969 | 48 | 47 | 2014 | реконструкция газопроводов и газового оборудования |
| 13 | БКЗ-160-100ГМ Барнаульский КЗ | 1969 | 48 | 47 | 2014 | реконструкция газопроводов и газового оборудования |
| 14 | БКЗ-160-100ГМ Барнаульский КЗ | 1976 | 41 | 40 | 2011 | реконструкция газопроводов и газового оборудования |
| 15 | БКЗ-160-100ГМ Барнаульский КЗ | 1982 | 35 | 34 | 2010 | реконструкция газопроводов и газового оборудования |
| 16 | Е 160-1,4-300-ГМ Барнаульский КЗ | 1999 | 18 | 17 | - | - |
| Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |  |
| 1В | ПТВМ-100 Бийский КЗ | 1964 | 53 | 52 | 2013 | реконструкция газопроводов и газового оборудования |
| 2В | ПТВМ-100 Бийский КЗ | 1964 | 53 | 52 | 2012 | реконструкция газопроводов и газового оборудования |
| 3В | ПТВМ-100 Дорогобужский КЗ | 1965 | 52 | 51 | - | - |
| 4В | ПТВМ-100 Белгородский КЗ | 1968 | 49 | 48 | - | - |
| 5В | ПТВМ-100 Дорогобужский КЗ | 1970 | 47 | 46 | 2009 | реконструкция газопроводов и газового оборудования |
| 6В | ПТВМ-100 Белгородский КЗ | 1986 | 31 | 30 | - | - |

Таблица 116 - Характеристики эксплуатационного ресурса турбоагрегатов, установленных на  ТЭЦ-2

| № п/п | Основное оборудование | Ввод в экспл. | Наработка на 01.01.13,час | Информация о продлении срока безопасной эксплуатации | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Турбоагрегаты |  |  |  |  |  |
| 1 | Турбина паровая ПР-12-35/10М/1,2 ст. 2 | 1978 | 198 854 | нормативный срок службы не выработан (40 лет) | 60 |
| 2 | Турбина паровая ПТ-25/34-3,4/1,2 ст.3 | 2010 | 25 110 | нормативный срок службы не выработан (40 лет) | 5 |
| 3 | Турбина газовая LM-6000 PD SPRINT ГТУ-1 | 2010 | 21 384 | нормативный срок службы не выработан (150000 ч.) | 5 |
| 4 | Турбина газовая LM-6000 PD SPRINT ГТУ-2 | 2010 | 23 931 | нормативный срок службы не выработан (150000 ч.) | 5 |
| Котлы-утилизаторы |  |  |  |  |  |
| 8 | Котел-утилизатор паровой КУП-75-3,9-440 ст.1 | 2010 | 21 384 | нормативный срок службы не выработан (40 лет) | 5 |
| 9 | Котел-утилизатор паровой КУП-75-3,9-440 ст.2 | 2010 | 23 931 | нормативный срок службы не выработан (40 лет) | 5 |

Таблица 117 - Характеристики эксплуатационного ресурса паровых и водогрейных котлов, установленных на ТЭЦ-2

| Ст. № | Тип (марка) котла, завод-изготовитель | Год ввода | Возраст на 01.01.2017, лет | Срок службы | Год последней реконструкции или модернизации | Цель реконструкции и модернизации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паровые котлы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦКТИ-75-39ф | 1956 | 61 | 64 | - | - |
| 2 | ЦКТИ-75-39ф | 1957 | 60 | 63 | - | - |
| 3 | ЦКТИ-75-39ф | 1958 | 59 | 63 | - | - |
| Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ПТВМ-100 | 1975 | 42 | 45 | - | - |
| 3 | КВГМ 180-150 | 1982 | 35 | 38 | - | - |
| 4 | КВГМ 180-150 | 1983 | 34 | 38 | - | - |
| 5 | КВГМ 180-150 | 1990 | 27 | 31 | - | - |

Таблица 118 - Характеристики эксплуатационного ресурса паровых и водогрейных котлов, установленных на Котельных №№1, 2

| Ст. № | Тип (марка) котла, завод-изготовитель | Год ввода | Возраст на 01.01.2017, лет | Срок службы | Год последней реконструкции или модернизации | Цель реконструкции и модернизации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ПТВМ-50-Дорогобужский завод | 1976 | 41 | 41 | 2013 | Доведение до Норм и Правил эксплуатации газового хоз-ва |
| 3 | ПТВМ-50-Дорогобужский завод | 1972 | 45 | 45 | 2012 | Доведение до Норм и Правил эксплуатации газового хоз-ва |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТВГМ-30 Дорогобужский завод | 1966 | 51 | 51 | - | - |
| 5 | ТВГМ-30 Дорогобужский завод | 1966 | 51 | 51 | - | - |
| 6 | ПТВМ-50 Дорогобужский завод | 1969 | 48 | 48 | - | - |
| 7 | ПТВМ-50 Завод «Вулкан» г. Бухарест Румыния | 1970 | 47 | 47 | 2014 | Доведение до Норм и Правил эксплуатации газового хоз-ва |
| 8 | ПТВМ-50 Завод «Вулкан» г. Бухарест Румыния | 1970 | 47 | 47 | - | - |

МКП «Воронежтеплосеть»

Сроки ввода в эксплуатацию теплофикационного и котельного оборудования, информация по продлению ресурса МКП «Воронежтеплосеть» представлена в таблице 119.

Таблица 119 - Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования на котельных МУП «Воронежтеплосеть»

ООО "Газпром Теплоэнерго Воронеж"

Сроки ввода в эксплуатацию теплофикационного и котельного оборудования ООО "Газпром Теплоэнерго Воронеж" представлена в таблице120.

Таблица 120 - Сроки ввода в эксплуатацию котельного оборудования ООО "Газпром Теплоэнерго Воронеж"

Сроки ввода в эксплуатацию теплофикационного и котельного оборудования, информация по продлению ресурса источников теплоснабжения городского округа город Воронеж представлена в таблице 121

Таблица 121 - Сроки ввода в эксплуатацию котельного оборудования, информация по продлению ресурса источников теплоснабжения городского округа город Воронеж.

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии – источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии).

ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

Воронежская ТЭЦ-1 имеет типовую тепловую схему ТЭЦ с поперечными связями по острому пару и питательной воде, допускающая блочный вариант работы котла и турбины: КА № 7 – ТА № 4, КА № 8 – ТА № 5, КА № 9 – ТА № 6, КА № 11 – ТА № 7, КА № 13 – ТА № 8, КА № 15 – ТА № 9.

Основное топливо энергетических котлов - газ, резервное – уголь и мазут.

В эксплуатации находится группа паросилового оборудования с давлением перегретого пара 100 кгс/см2 и 14 кгс/см2.

Первую группу оборудования составляют:

- пять энергетических котлов типа ТП-170 ст. №№ 5-9 производительностью 170 т/час, давление перегретого пара - 100 кгс/см2, температура перегретого пара - 510С;

- шесть энергетических котлов типа БКЗ-160-100ГМ ст. №№ 10-15 производительностью 160 т/час, давление перегретого пара - 100 кгс/см2, температура перегретого пара - 520С;

- три паровых турбины типа ПТ-30-90/10М ст. №№ 4, 5, 6  электрической мощностью 30 МВт,  давление  пара  производственного  отбора - 8-13 кгс/см2, теплофикационного отбора - 1,2-2,5 кгс/см2;

- две паровые турбины типа Р-14-90/10 ст. №№ 7,8 электрической мощностью 14 МВт,  давление  пара на выхлопе турбины - 10-17 кгс/см2;

- паровая  турбина  типа  ПР-20-90/10/0,9М  ст. № 9  электрической мощностью  20 МВт, давление пара производственного отбора - 8-13 кгс/см2, давление пара на выхлопе турбины – 1,2-2,5 кгс/см2.

Вторую группу оборудования составляет:

- теплофикационный котел типа Е-160-1,4-300ГМ производительностью 160 т/час, давление перегретого пара - 14 кгс/см2, температура перегретого пара - 300С.

Обе группы оборудования связаны между собой общестанционным паровым коллектором с давлением 8-13 кгс/см2.

Паровые котлы ст.№№ 5-16 по виду топлива делятся на две подгруппы:

- пылеугольные ст. №№ 5-8 с жидким шлакоудалением;

- газомазутные ст. № 9-16.

В отдельно стоящем здании (водогрейной котельной) расположено шесть водогрейных котлов ПТВМ-100.

Тепловой схемой предусматриваются общестанционные паровые коллекторы:

- коллектор пара высокого давления 100 кгс/см2;

- коллектор пара 8-13 кгс/см2;

- теплофикационный коллектор пара 1,2-2,5 кгс/см2.

В коллектор пара высокого давления поступает перегретый пар от котлов ст. № 5-15. Производственные  отборы  паровых  турбин ст. №№ 3-9, пар от котла ст. № 16 и РОУ 100/8-13 кгс/см2 ст. № 6,8  имеют  общий  паровой  коллектор  8-13 кгс/см2.

От парового коллектора 8-13 кгс/см2 осуществляется подача пара промышленным потребителям, на пиковые сетевые подогреватели и на собственные нужды электростанции.

В теплофикационный коллектор пара 1,2-2,5 кгс/см2 поступает пар из теплофикационных отборов турбин ст. №№ 3,4,5,6,9.

От теплофикационного коллектора пара 1,2-2,5 кгс/см2 пар подается на основные подогреватели сетевой воды, деаэраторы и на собственные нужды электростанции.

Тепловой схемой предусмотрено резервирование производственных отборов турбоагрегатов с использованием РОУ 100/8-13 кгс/см2 ст. №№ 6,8 кгс/см2 производительностью по 100 т/ч каждая.

Воронежской ТЭЦ-1 осуществляется отпуск тепловой энергии редуцированным паром с давлением 25 кгс/см2 с использованием РОУ 100/25 кгс/см2 ст. № 9 промышленному потребителю - Воронежский шинный завод.

Теплофикационная установка включает в себя:

- пять бойлерных установок (БУ), осуществляющих нагрев сетевой воды для потребителей левого берега (БУ ст. №№1,2,3,5) и потребителей правого берега (БУ ст. №4) города Воронежа;

- установка подпитки теплосети с деаэраторами, насосы подпитки теплосети;

- группа сетевых, конденсатных насосов ОБ и ПБ;

- трубопроводы с запорной и регулирующей арматурой.

По условиям гидравлического режима бойлерная установка №4 работает в автономном режиме по сетевой воде на тепломагистраль  №4, с самостоятельными основными и пиковыми бойлерами, сетевыми и подпиточными насосами.

Подогрев сетевой воды осуществляется в основных бойлерах    греющим паром из теплофикационного коллектора 1,2-2,5 кгс/см2 и пиковых бойлерах  греющим паром из общестанционного парового коллекторов с давлением пара 8-13 кгс/см2.

Суммарная максимальная фактическая циркуляция сетевой воды по тепломагистралям левого берега г. Воронежа составляет 8600-8800 т/ч.

Система охлаждения станции – прямоточная с забором воды из реки Воронеж.

Исходной водой для подпитки теплосети является вода, используемая в системе техводоснабжения электростанции.

Принципиальная тепловая схема  ТЭЦ-1 представлена на рисунке 5.

Рисунок  5 - Тепловая схема ТЭЦ-1.

Главный корпус ТЭЦ-2: в котельном отделении станции установлены 3 котла ЦКТИ-75-39ф. Котлы №1 и №2 топливо газ-мазут, котел №3 топливо мазут. Пар от котлов ЦКТИ-75-39ф  подается в главный паровой коллектор и от него поступает:

- на паровую турбину ПР-12-35/10М;

- на РОУ 39/11 и РОУ 39/1,2;

- на ПГУ-115 МВт.

Из отборов турбины и РОУ пар подается в паропроводы 8-13 и 1,2-2,5 ат. Из паропровода 8-13 ат пар подается:

- на заводы;

- на мазутное хозяйство;

- на два пиковых бойлера (подогревателя сетевой воды);

- в паропровод собственных нужд котельного отделения.

Имеется связь между паропроводами 8-13 ат главного корпуса и корпуса ПГУ-115 МВт. От паропровода 1,2-2,5 ат пар подается:

- на атмосферные деаэраторы питательной воды (2) и подпиточной воды (1);

- на подогреватели сетевой воды (3);

- на подогреватели технической воды (3).

Имеется связь между паропроводами 1,2-2,5 ат главного корпуса и корпуса ПГУ-115 МВт.

Корпус ПГУ-115 МВт: отработанные газы от двух газотурбинных установок LM 6000 PD SPRINT подаются на два котла-утилизатора КУП-75-3,9-440. Пар, выработанный в котлах-утилизаторах, подается:

- на паровую турбину ПТ-25/34-3,4/1,2;

- на РОУ 39/11 и РОУ 39/1,2;

- может подаваться по перемычке в главный корпус.

После паровой турбины или РОУ пар подается в паропроводы 8-13 ат и 1,2-2,5 ат. От паропровода 8-13 ат пар подается:

- на заводы;

- на мазутное хозяйство;

- на эжекторы паровой турбины;

- может подаваться по перемычке в главный корпус.

От паропровода 1,2-2,5 ата пар подается:

- на атмосферный деаэратор питательной воды;

- на подогреватели сетевой воды;

- имеется возможность подачи пара в главный корпус.

Водогрейная котельная и система теплофикации: для выработки тепловой энергии на отопление и ГВС на водогрейной котельной установлены:

- один котел ПТВМ-100 (топливо мазут);

- три котла КВГМ-180 (топливо газ-мазут).

На ПГУ-115 МВт установлены:

два пароводяных подогревателя сетевой воды;

два водо-водяных подогревателя, снимающих тепло от уходящих газов котла-утилизатора посредством газовых подогревателей воды (ГПВ).

В главном корпусе установлены:

- два пиковых бойлера;

- три основных бойлера.

Для обеспечения циркуляции сетевой воды по теплотрассам №№ 12, 13, 14 установлены 6 сетевых насосов на водогрейной котельной и 3 сетевых насоса в корпусе ПГУ-115 МВт. Насосы типа СЭ 2500-180. В зависимости от режима работы теплотрасс и основного оборудования ТЭЦ-2 циркуляция сетевой воды по этим теплотрассам может как частично, так и полностью, обеспечиваться этими насосами.

Теплотрасса № 6 подключена от коллекторов сетевой воды главного корпуса. Прямые и обратные коллекторы водогрейной котельной, главного корпуса и ПГУ-115 МВт связаны между собой перемычками, поэтому циркуляция воды по теплотрассе №6 может обеспечиваться как от сетевых насосов водогрейной котельной, ПГУ-115 МВт так и сетевыми насосами главного корпуса.

Принципиальная тепловая схема ТЭЦ-2 представлена на рисунке 6.

Рисунок  6 - Принципиальная тепловая схема ТЭЦ-2

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.

Крупные котельные города Воронеж отпускают тепловую энергию в сетевой воде потребителям на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых, административных, культурно-бытовых и других зданий и сооружений, а также на нужды промышленных предприятий.

Для системы теплоснабжения  города Воронеж  отпуск  тепловой  энергии  принят по режиму центрального качественного регулирования путем изменения температуры сетевой воды в диапазоне температур наружного воздуха от +8 °С до -31 °С. Температурные графики котельных – 95/70 °С и 85/65 °С. Расчетная температура наружного воздуха для отопления -31 ºС. Расчетная температура воздуха внутри помещений +20 ºС.

Условия регулирования отпуска тепла водяными тепловыми сетями задаются температурным графиком. Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются:

- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть не более ±3 %;

- значение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную графиком не более чем на +5 %.

Понижение фактической температуры  обратной  воды  по  сравнению  с  графиком не лимитируется.

Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой мощности.

Показателем загруженности основного оборудования теплоисточника является число часов использования установленной тепловой мощности котельной, т.е. сколько часов в году отработала единичная установленная мощность.

В таблице представлены величины числа часов использования установленной мощности источников тепловой энергии городского округа город Воронеж.

Таблица 122 - Загрузка оборудования источников теплоснабжения городского округа город Воронеж за 2016 год.

Не на всех источниках теплоснабжения есть возможность определить среднегодовую загруженнность, так как отсутсвуют данные по выработке за год.

На рисунке 7 представлены значения среднегодовой загрузки основного оборудования тепловой энергии филиал ПАО «Квадра» - «ВГ».

Рисунок  7 - Среднегодовая загрузка основного оборудования источников тепловой энергии филиал ПАО «Квадра» - «ВГ»

Способы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети.

В филиале ПАО «Квадра» - «ВГ» учет тепла, отпущенного в паровые и водяные тепловые сете ведется на 4-х источниках.

На каждом источнике установлены узлы учета. Перечень узлов учета тепловой энергии представлены в таблицах 123 – 126. Схемы узлов и средства измерений тепловой энергии, на рассматриваемых источниках тепловой энергии филиала ПАО «Квадра» - «ВГ» представлены на рисунках 8 – 18.

Таблица 123 - Перечень узлов учета, установленных на ТЭЦ-1

| № п.п | Наименование и тип средства измерений | Зав. Номер | Место установки | Пределы измерений min/max | Показания приборов на момент проверки | МПИ | Дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Ввода в эксплуатацию | Первичной поверки | Очередной поверки |
| Узел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Диафрагма | 260571 |  | 10/101 т/ч |  | 24 | 10.09.2002 | 16.06.2017 | 15.06.2019 |
| 2 | Вычислитель СПТ961.2 | 674 |  |  | М1=502601 т | 48 | 17.06.2016 | 25.04.2016 | 24.04.2020 |
|  |  |  |  |  | W1=346661 Гкал |  |  |  |  |
| 3 | Датчик давления «ЭЛЕМЕР-100» | 11060172 |  | 0…63 кПа | G1=51,6 т/ч | 60 | 16.08.2012 | 07.06.2016 | 06.06.2021 |
| 4 | Датчик давления «ЭЛЕМЕР-100» | 140050059 |  | 0…6,3 кПа |  | 60 | 16.08.2012 | 07.06.2016 | 06.06.2021 |
| 5 | Преобразователь давления АИР-20М2-Н | 1062165 |  | 0…2,5 МПа | Р1=0,92 МПа | 36 | 31.08.2015 | 28.07.2015 | 27.07.2018 |
| 6 | Термометр сопротивления ТС-1088 | 8178 |  | -50…350 оС | Т1=251,7оС | 24 | 04.08.2014 | 07.06.2016 | 06.06.2018 |
| Узел 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Диафрагма | 60590 |  | 11/163 т/ч |  | 24 | 10.09.2002 | 16.06.2017 | 15.06.2019 |
| 2 | Вычислитель СПТ961.2 | 31 |  |  | М1=567547 т | 48 | 20.06.2016 | 25.04.2016 | 24.04.2020 |
|  |  |  |  |  | W1=391616 Гкал |  |  |  |  |
| 3 | Датчик давления «ЭЛЕМЕР-100» | 12030338 |  | 0…160 кПа | G1=47,1т/ч | 60 | 16.08.2012 | 07.06.2016 | 06.06.2021 |
| 4 | Датчик давления «ЭЛЕМЕР-100» | 12030339 |  | 0…16 кПа |  | 60 | 16.08.2012 | 07.06.2016 | 06.06.2021 |
| 5 | Преобразователь давления АИР-20М2-Н | 1062161 |  | 0…2,5 МПа | Р1=0,9 МПа | 36 | 31.08.2015 | 28.07.2015 | 27.07.2018 |
| 6 | Термометр сопротивления ТС-1088 | 3025 |  | -50…350 оС | Т1=234оС | 24 | 25.07.2014 | 07.06.2016 | 06.06.2018 |
| Узел 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вычислитель СПТ961.2 | 17846 |  |  | М1=4911847 т | 48 | 25.02.2016 | 27.01.2016 | 26.01.2020 |
|  |  |  |  |  | М2=4912687 т |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | W1=982983 Гкал |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | W2=713063 Гкал |  |  |  |  |
| 2 | Ультразвуковой расходомер УРЖ2КМ | 720 |  | 282/42411 м3/ч | G1= 1814т/ч | 48 | 21.04.2016 | 15.04.2016 | 14.04.2020 |
|  |  |  |  |  | G2= 1801т/ч |  |  |  |  |
| 3 | Преобразователь давления АИР-10L | 1032213 | прямая | 0…2,5 МПа | Р1=0,67МПа | 36 | 06.10.2016 | 19.07.2016 | 18.07.2019 |
| 4 | Термометр сопротивления ТС-1288 | 5300 | прямая | -50…200 оС | Т1=64,20С | 24 | 13.12.2011 | 04.05.2017 | 03.05.2019 |
| 3 | Преобразователь давления АИР-10L | 26163 | обратная | 0…1,6 МПа | Р2=0,24 МПа | 60 | 21.04.2016 | 12.04.2016 | 12.04.2021 |
| 4 | Термометр сопротивления ТС-1288 | 5303 | обратная | -50…200 оС | Т2=56,6оС | 24 | 13.12.2011 | 04.05.2017 | 03.05.2019 |
| Узел 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вычислитель СПТ961.2 | 23924 |  |  | М1=0 т | 48 | 25.09.2013 | 24.03.2017 | 23.03.2021 |
|  |  |  |  |  | М2=0 т |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | W1=0 Гкал |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | W2=0 Гкал |  |  |  |  |
| 2 | Ультразвуковой расходомер УРЖ2КМ | 1374 |  | 52,77/7915,4 м3/ч | G1= 1480 т/ч | 48 | 25.09.2013 | 12.04.2017 | 11.04.2021 |
|  |  |  |  |  | G2= 1351т/ч |  |  |  |  |
| 3 | Преобразователь давления АИР-20М | 1032210 | прямая | 0…2,5 МПа | Р1=1,07МПа | 36 | 06.10.2016 | 19.07.2016 | 18.07.2019 |
| 4 | Термометр сопротивления ТС-1288 | 5287 | прямая | -50…200 оС | Т1=66,6 0С | 24 | 17.06.2013 | 03.04.2017 | 02.04.2019 |
| 3 | Преобразователь давления АИР-10L | 26165 | обратная | 0…1,6 МПа | Р2=0,145 | 60 | 21.04.2016 | 01.12.2015 | 30.11.2020 |
|  |  |  |  |  | МПа |  |  |  |  |
| 4 | Термометр сопротивления ТС-1288 | 5288 | обратная | -50…200 оС | Т2=52,5 оС | 24 | 24.04.2012 | 03.04.2017 | 02.04.2019 |
| Узел 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вычислитель СПТ961 | 673 |  |  | М1=9663789 т | 48 | 21.03.2012 | 21.10.2015 | 20.10.2019 |
|  |  |  |  |  | М2=9944387 т |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | W1=1288321Гкал |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | W2=998838Гкал |  |  |  |  |
| 2 | Диафрагма | 21474 | подающая | 647/2500 т/ч |  | 12 | 01.10.2002 | 04.05.2017 | 03.05.2018 |
| 3 | Датчик давления «ЭЛЕМЕР-100» | 12030340 | подающая | 0…25 кПа | G1= 1846т/ч | 60 | 10.10.2012 | 05.04.2017 | 04.04.2022 |
| 4 | Датчик давления «ЭЛЕМЕР-100» | 12030348 | подающая | 0…6,3кПа |  | 60 | 10.10.2012 | 05.04.2017 | 04.04.2022 |
| 5 | Преобразователь давления АИР-20М | 1032209 | подающая | 0…2,5 МПа | Р1=1,08 МПа | 36 | 06.10.2016 | 19.07.2016 | 18.07.2019 |
| 6 | Термометр сопротивления ТС-1288 | 5295 | подающая | -50…200 оС | Т1=67,1 0С | 24 | 05.07.2011 | 03.04.2017 | 02.04.2019 |
| 7 | Диафрагма | 31161 | обратная | 470/2500 т/ч |  | 12 | 01.10.2002 | 04.05.2017 | 03.05.2018 |
| 8 | Датчик давления «ЭЛЕМЕР-100» | 12030346 | обратная | 0…25 кПа | G2= 1943т/ч | 60 | 17.06.2013 | 03.04.2017 | 02.04.2019 |
| 9 | Датчик давления «ЭЛЕМЕР-100» | 12030350 | обратная | 0…6,3кПа |  | 60 | 21.04.2016 | 01.12.2015 | 30.11.2020 |
| 10 | Преобразователь давления АИР-10L | 24877 | обратная | 0…1,6 МПа | Р2=0,17 МПа | 60 | 27.07.2016 | 01.12.2015 | 30.11.2020 |
| 11 | Термометр сопротивления ТС-1288 | 5296 | обратная | -50…200 оС | Т2=54,7 оС | 24 | 05.07.2011 | 03.04.2017 | 02.04.2019 |

Рисунок  8 - Схема узла учета №1 ТЭЦ-1

Рисунок  9 - Схема узла учета №2 ТЭЦ-1

Рисунок  10 - Схема узла учета №3 ТЭЦ-1

Рисунок  11 - Схема узла учета №4 ТЭЦ-1

Рисунок  12 - Схема узла учета №5 ТЭЦ-1

Таблица 124  - Перечень узлов учета, установленных на ТЭЦ-2

| № п.п | Наименование и тип средства измерений | Зав. номер | Место установки | Пределы измерений min/max |  | Показания прибора на момент поверки | МПИ | Дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ввода в эксплуатацию | Текущей поверки | Очередной поверки |
| Узел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тепловычислитель СПТ961.2 | 22480 |  |  |  |  | 48 | 06.2012г. | 01.07.2016г. | 01.07.2020г. |
| 2 | Адаптер измерительный АДС97 | 1340 |  |  |  |  | 48 | 02.2014г. | 04.02.2014г. | 04.02.2018г. |
| 3 | Сужающее устройство | 6 | прямая | 151,4/636,8т/ч | M=252456.44т |  | 12 | 05.2014г. | 23.05.2017г. | 22.05.2018г. |
| 4 | Сапфир – 22МТ 2430 | 306341 | прямая | 0…16 КПа | W= 16780,76 Гкал |  | 12 | 07.2003г. | 23.05.2017г. | 22.05.2018г. |
| 5 | Сапфир – 22МТ 2430 | 306373 | прямая | 0…6,3 КПа | V=257564,51 м3 |  | 12 | 07.2003г. | 23.05.2017г. | 22.05.2018г. |
| 6 | Сапфир – 22МТ 2155 | 306261 | прямая | 0…2,5 МПа | Р = 0,38 МПа |  | 12 | 07.2003г. | 23.05.2017г. | 22.05.2018г. |
| 7 | Термопреобразователь сопротивления ТСП 9201 100П | 2305 | прямая | -50…500°С | Т= 62°С |  | 36 | 07.2003г. | 18.05.2017г. | 17.05.2020г. |
| 8 | Сужающее устройство | 256 | обратная | 150,8/630,2т/ч | M=421227,1т |  | 12 | 05.2014г. | 23.05.2017г. | 22.05.2018г. |
| 9 | Сапфир – 22МТ 2430 | 306342 | обратная | 0…16 КПа | W= 24655,94 Гкал |  | 12 | 07.2003г. | 23.05.2017г. | 22.05.2018г. |
| 10 | Сапфир – 22МТ 2430 | 306379 | обратная | 0…6,3 КПа | V=428692,7 м3 |  | 12 | 07.2003г. | 23.05.2017г. | 22.05.2018г. |
| 11 | Сапфир – 22МТ 2155 | 306257 | обратная | 0…1 МПа | Р = 0,26 МПа |  | 12 | 07.2003г. | 23.05.2017г. | 22.05.2018г. |
| 12 | Термопреобразователь сопротивления ТСП 9201 100П | 2304 | обратная | -50…500°С | Т= 51°С |  | 36 | 07.2003г. | 18.05.2017г. | 17.05.2020г. |
| Узел 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тепловычислитель СПТ961.2 | 26323 |  |  |  |  | 48 | 07.2014г. | 01.07.2014г. | 01.07.2018г. |
| 2 | Адаптер измерительный АДС97 | 1426 |  |  |  |  | 48 | 05.2014г. | 28.05.2014г. | 28.05.2018г. |
| 3 | Сужающее устройство | 8 | прямая | 1299,1/6367,2 т/ч |  | M= 7340166,27т | 12 | 06.2003г. | 20.06.2017г. | 19.06.2018г. |
| 4 | Метран-150 CD2 | 1030273 | прямая | 0…16 КПа |  | W= 3384825,16 Гкал | 48 | 06.2014г. | 24.06.2014г. | 23.06.2018г. |
| 5 | Метран-150 CD2 | 916406 | прямая | 0…63 КПа |  | V= 8427213,19 м3 | 48 | 06.2014г. | 24.06.2014г. | 23.06.2018г. |
| 6 | Метран-150 TG3 | 1030296 | прямая | 0…2,5 МПа |  | Р = 3,2 МПа | 48 | 06.2014г. | 24.06.2014г. | 23.06.2018г. |
| 7 | Термопреобразователь сопротивления ТСП 0879 100П | 112 | прямая | -50…600°С |  | Т= 65,7°С | 12 | 06.2003г. | 16.06.2017г. | 15.06.2018г. |
| 8 | Сужающее устройство | 12 | обратная | 1288,6/6332,3т/ч |  | M= 2350963,05т | 12 | 06.2003г. | 20.06.2017г. | 19.06.2018г. |
| 9 | Метран-150 CD2 | 1142015 | обратная | 0…16 КПа |  | W= 2718161,03 Гкал | 48 | 06.2014г. | 24.06.2014г. | 23.06.2018г. |
| 10 | Метран-150 CD2 | 916403 | обратная | 0…63 КПа |  | V= 3018028,19 м3 | 48 | 06.2014г. | 24.06.2014г. | 23.06.2018г. |
| 11 | Метран-150 TG3 | 1142011 | обратная | 0…1,0 МПа |  | Р = 1,1 МПа | 48 | 06.2014г. | 24.06.2014г. | 23.06.2018г. |
| 12 | Термопреобразователь сопротивления ТСП 0879 100П | 12 | обратная | -50…600°С |  | Т= 57,8°С | 12 | 06.2003г. | 16.06.2017г. | 15.06.2018г. |
| Узел 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тепловычислитель СПТ961.2 | 26323 |  |  |  |  | 48 | 07.2014г. | 01.07.2014г. | 01.07.2018г. |
| 2 | Адаптер измерительный АДС97 | 1426 |  |  |  |  | 48 | 05.2014г. | 28.05.2014г. | 28.05.2018г. |
| 3 | Сужающее устройство | 30/2 | прямая | 1575,7/8004,5 т/ч |  | M=6061350,08т | 12 | 05.2017г. | 11.05.2017г. | 10.05.2018г. |
| 4 | Метран-150 CD2 | 1142091 | прямая | 0…10 КПа |  | W= 4790447,86 Гкал | 48 | 06.2012г. | 23.05.2017г. | 22.05.2021г. |
| 5 | Метран-150 CD2 | 1030282 | прямая | 0…40 КПа |  | V=7616153,87 м3 | 48 | 05.2011г. | 23.05.2017г. | 22.05.2021г. |
| 6 | Метран-150 TG3 | 1142089 | прямая | 0…2,5 МПа |  | Р = 1,08 МПа | 48 | 06.2012г. | 23.05.2017г. | 22.05.2021г. |
| 7 | Термопреобразователь сопротивления ТСП 9201 100П | 2306 | прямая | -50…500°С |  | Т= 65°С | 36 | 07.2003г. | 18.05.2017г. | 17.05.2020г. |
| 8 | Сужающее устройство | 28.фев | обратная | 1575,7/8004,5т/ч |  | M=9041046т | 12 | 05.2017г. | 23.05.2017г. | 22.05.2018г. |
| 9 | Метран-150 CD2 | 1142006 | обратная | 0…10 КПа |  | W= 3174657,8 Гкал | 48 | 06.2012г. | 23.05.2017г. | 22.05.2021г. |
| 10 | Метран-150 CD2 | 1142013 | обратная | 0…40 КПа |  | V=9847016,74 м3 | 48 | 06.2012г. | 23.05.2017г. | 22.05.2021г. |
| 11 | Метран-150 TG3 | 923406 | обратная | 0…6 МПа |  | Р = 0,37 МПа | 48 | 06.2012г. | 23.05.2017г. | 22.05.2021г. |
| 12 | Термопреобразователь сопротивления ТСП 9201 100П | 2307 | обратная | -50…500°С |  | Т= 58°С | 36 | 07.2003г. | 18.05.2017г. | 17.05.2020г. |

Рисунок  13 - Схема узла учета №1 ТЭЦ-2

Рисунок  14 - Схема узла учета №2 ТЭЦ-2

Рисунок  15 - Схема узла учета №3 ТЭЦ-2

Таблица 125 - Перечень узлов учета, установленных на Котельной №1

| № п.п | Наименование и тип средства измерений | Зав. номер | Место установки | Пределы измерений min/max | Показания прибора на момент поверки | МПИ | Дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Ввода в эксплуатацию | Текущей поверки | Очередной поверки |
| Узел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вычислитель СПТ961.2 | 17318 | Котельная №1 |  | М1=0 т | 48 | 25.10.2009 | 17.09.2017 | 17.09.2021 |
|  |  |  |  |  | М2=0 т |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | W1=0 Гкал |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | W2=0 Гкал |  |  |  |  |
| 2 | СУ | 2 | прямая |  |  | 12 |  | 18.07.2016 | 18.07.2017 |
| 3 | Преобразователь перепада давления САПФИР 22МТ | 801501 | прямая | 0…63кПа | G1= 600т/ч | 36 | 11.08.2008 | 04.07.2014 | 04.07.2017 |
| 4 | Преобразователь давления САПФИР 22МТ | 801359 | прямая | 0…2,5 МПа | Р1=1,07МПа | 36 | 11.08.2008 | 04.07.2014 | 04.07.2017 |
| 5 | Термометр сопротивления ТС-1088 | 71 | прямая | -50…150 оС | Т1=64,6 0С | 24 | 24.04.2012 | 06.07.2015 | 06.07.2017 |
| 6 | СУ | 1 | обратная |  |  | 12 |  | 18.07.2016 | 18.07.2017 |
| 7 | Преобразователь перепада давления САПФИР 22МТ | 801545 | обратная | 0…40кПа | G2= 600т/ч | 36 | 17.04.2008 | 04.07.2014 | 04.07.2017 |
| 8 | Преобразователь давления САПФИР 22МТ | 900255 | обратная | 0…1,6 МПа | Р2=0,105 МПа | 36 | 21.04.2009 | 16.07.2015 | 16.07.2018 |
| 9 | Термометр сопротивления ТС-1088 | 112 | обратная | -50…200 оС | Т2=52,5 оС | 24 | 24.04.2012 | 06.07.2015 | 06.07.2017 |
| Узел 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вычислитель СПТ961.2 | 17318 | Котельная №1 |  | М1=0 т | 48 | 25.10.2009 | 17.09.2017 | 17.09.2021 |
|  |  |  |  |  | М2=0 т |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | W1=0 Гкал |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | W2=0 Гкал |  |  |  |  |
| 2 | СУ | 4670 | прямая |  |  | 12 |  | 18.07.2016 | 18.07.2017 |
| 3 | Преобразователь перепада давления САПФИР 22МТ | 801356 | прямая | 0…63 кПа | G1= 500т/ч | 36 | 17.10.2008 | 04.07.2014 | 04.07.2017 |
| 4 | Преобразователь давления САПФИР 22МТ | 801359 | прямая | 0…2,5 МПа | Р1=1,02 МПа | 36 | 11.08.2008 | 04.07.2014 | 04.07.2017 |
| 5 | Термометр сопротивления ТС-1088 | 71 | прямая | -50…150 оС | Т1=64,6 0С | 24 | 24.04.2012 | 16.07.2015 | 16.07.2017 |
| 6 | СУ | 3556 | обратная |  |  | 12 |  | 18.07.2016 | 18.07.2017 |
| 7 | Преобразователь перепада давления САПФИР 22МТ | 801503 | обратная | 0…63 кПа | G2= 600т/ч | 36 | 17.10.2008 | 04.07.2014 | 04.07.2017 |
| 8 | Преобразователь давления САПФИР 22МТ | 900256 | обратная | 0…1,6 МПа | Р2=0,101 МПа | 36 | 21.04.2009 | 16.07.2015 | 16.07.2018 |
| 9 | Термометр сопротивления ТС-1088 | 72 | обратная | -50…150 оС | Т2=52,5 оС | 24 | 24.04.2012 | 16.07.2015 | 16.07.2017 |

Рисунок  16 - Схема узла учета №1 Котельной №1

Таблица 126 - Перечень узлов учета, установленных на Котельной №2

| № п.п | Наименование и тип средства измерений | Зав. номер | Место установки | Пределы измерений min/max | Показания прибора на момент поверки | МПИ | Дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Ввода в эксплуатацию | Текущей поверки | Очередной поверки |
| Узел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вычислитель СПТ961М | 122 | Котельная №2 |  | М1=0 т | 48 | 25.10.2009 | 17.09.2015 | 17.09.2019 |
|  |  |  |  |  | М2=0 т |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | W1=0 Гкал |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | W2=0 Гкал |  |  |  |  |
| 2 | СУ | 5 | прямая |  |  | 12 | 23.04.2006 | 25.05.2017 | 25.05.2018 |
| 3 | Преобразователь перепада давления САПФИР 22МТ | 900282 | прямая | 0…63 кПа | G1= 0т/ч | 36 | 08.06.2009 | 21.06.2016 | 21.06.2019 |
|  |  |  |  |  | ∆Р2=0 кПа |  |  |  |  |
| 5 | Преобразователь давления САПФИР 22МТ | 601031 | прямая | 0…2,5 МПа | Р1=0,7 МПа | 36 | 22.06.2006 | 22.06.2015 | 22.06.2018 |
| 6 | Термометр сопротивления ТСМ-1088 100М | 101 | прямая | -50…200 оС | Т1=64,6 0С | 12 | 10.04.2006 | 14.06.2017 | 14.06.2018 |
| 7 | СУ | 22 | обратная |  |  | 12 | 23.04.2006 | 25.05.2017 | 25.05.2018 |
| 8 | Преобразователь перепада давления САПФИР 22МТ | 50144 | обратная | 0…63 кПа | G1= 0т/ч | 36 | 11.08.2008 | 20.06.2016 | 20.06.2018 |
|  |  |  |  |  | ∆Р2=0 кПа |  |  |  |  |
| 9 | Преобразователь давления САПФИР 22МТ | 601026 | обратная | 0…1,0 МПа | Р2=0,6 Мпа | 36 | 22.06.2006 | 22.06.2015 | 22.06.2018 |
| 10 | Термометр сопротивления ТСМ-1088 100М | 102 | обратная | -50…200 оС | Т2=52,5 оС | 12 | 02.05.2008 | 14.06.2017 | 14.06.2018 |
| Узел 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вычислитель СПТ961М | 122 | Котельная №2 |  | М1=0 т | 48 | 25.10.2009 | 17.09.2015 | 17.09.2019 |
|  |  |  |  |  | М2=0 т |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | W1=0 Гкал |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | W2=0 Гкал |  |  |  |  |
| 2 | СУ | 3 | прямая |  |  | 12 | 23.04.2006 | 18.07.2016 | 18.07.2017 |
| 3 | Преобразователь перепада давления САПФИР 22МТ | 600495 | прямая | 0…63 кПа | G1= 0т/ч | 36 | 11.08.2006 | 04.07.2014 | 04.07.2017 |
|  |  |  |  |  | ∆Р2=0 кПа |  |  |  |  |
| 4 | Преобразователь перепада давления САПФИР 22МТ | 305909 | прямая | 0…10 кПа | ∆Р1=0 кПа | 24 | 11.08.2006 | 22.05.2017 | 22.05.2019 |
| 5 | Преобразователь давления САПФИР 22МТ | 601032 | прямая | 0…2,5 МПа | Р1=0,7МПа | 36 | 11.08.2006 | 04.07.2014 | 04.07.2017 |
| 6 | Термометр сопротивления ТС-0879 | 101 | прямая | -50…200 оС | Т1=64,6 0С | 12 | 24.04.2012 | 06.07.2015 | 06.07.2017 |
| 7 | СУ | 4 | обратная |  |  | 12 | 23.04.2006 | 18.07.2016 | 18.07.2017 |
| 8 | Преобразователь перепада давления САПФИР 22МТ | 600494 | обратная | 0…63 кПа | G1= 0т/ч | 36 | 11.08.2006 | 04.07.2014 | 04.07.2017 |
|  |  |  |  |  | ∆Р2=0 кПа |  |  |  |  |
| 9 | Преобразователь перепада давления САПФИР 22МТ | 900735 | обратная | 0…10 кПа | ∆Р1=0 кПа | 24 | 11.08.2006 | 02.05.2017 | 02.05.2019 |
| 10 | Преобразователь давления САПФИР 22МТ | 601026 | обратная | 0…1,0 МПа | Р2=0,6 Мпа | 36 | 22.06.2006 | 16.07.2015 | 16.07.2018 |
| 11 | Термометр сопротивления ТСМ-100М | 102 | обратная | -50…200 оС | Т2=52,5 оС | 12 | 24.04.2012 | 06.07.2015 | 06.07.2017 |

Рисунок  17 - Схема узла учета №1 Котельной №2

Рисунок  18 - Схема узла учета №2 Котельной №2

МКП «Воронежтеплосеть»

На котельных МУП «Воронежтеплосеть» установлены приборы учета.

Перечень приборов учета на котельных представлен в таблице ниже.

Таблица 127 - приборы учета, установленные на котельных МКП «Воронежтеплосеть»

ООО "Газпром Теплоэнерго Воронеж"

В таблице 128 представлены сведения об оснащенности приборами учета ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж».

Таблица 128 - Сведения об оснащенности приборами учета ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

| № п/п | Наименование показателя | Кол-во шт. | Тип прибора |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка | класс точности |  |
| Тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество оборудованных приборами вводов всего, в том числе: | 22 | - |  | - |
|  | полученной со стороны | 3 | BKT-7 | Класс В (2%) | Коммерческий учет |
|  |  | 1 | SIPER CALL | Класс С (1%) | Коммерческий учет |
|  |  | 1 | MULTICAL | Класс С (1%) | Коммерческий учет |
|  | собственного производства | - | - | - | - |
|  | потребляемой | 16 | BKT-7 | Класс В (2%) | Коммерческий учет |
|  |  | 1 | BKT-5 | Класс В (2%) | Технический учет |
|  | отданной на сторону | - | - | - | - |
| 2 | Количество не оборудованных приборами вводов всего, в том числе: | 1 | - |  | - |
|  | полученной со стороны | 1 | - | - | - |
|  | собственного производства | - | - | - | - |
|  | потребляемой | - | - | - | - |
|  | отданной на сторону | - | - | - | - |
| 3 | Количество приборов учета с нарушенными сроками проверки | - | - |  | - |
| 4 | Количество приборов учета с нарушением требований нормативной технической документации к классу точности приборов | - | - |  | - |
| 5 | Рекомендации по совершенствованию системы учета тепловой энергии | Рекомендуем установить счетчики учета тепловой энергии с классом точности «С» и регулятором температуры на тепловой ввод в здании центрального офиса ООО «ВТЭ-Сервис», |  |  |  |

ООО "К.И.Т.-Энерго"

Для учета тепла, отпускаемого потребителям, на всех котельных установлены теплосчетчики типа ВКТ-7.

ООО "Тепло-Сервис"

Перечень узлов учета на котельных ООО «Тепло-Сервис» представлен ниже:

Таблица 129 - Узлы учета на котельных ООО "Тепло-Сервис"

ООО «Теплопрофи»

В котельных предусмотрен учёт отпуска тепла потребителям с помощью следующих узлы учета тепла:

Таблица 130 - Узлы учета тепла Котельной ООО "Теплопрофи".

| № п/п | Тип | Марка | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплосчетчик | СТГ 80-250 | 1 |
| 2 | Корректор | СПГ 761.1 | 1 |
| 3 | Датчик давления | МИД-13П | 1 |
|  |  | ЕХ-01 | 1 |
| 4 | Датчик температуры | ТПТ-1-3 | 1 |

В котельной предусмотрен учёт отпуска тепла потребителям с помощью следующих узлы учета тепла:

Таблица 131 - Узлы учета тепла Котельной ООО "Теплопрофи".

| № п/п | Тип | Марка | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплосчетчик | СГ16 МТ-400 | 1 |
| 2 | Корректор | СПГ 761.2 | 1 |
| 3 | Манометр | МИДа-13П-ДА-ЕХ-01 | 1 |
| 4 | Термометр | ТПТ-1-3 | 1 |

ООО «Воронежская керамика»

Способ учета тепловой энергии, отпускаемый котельной – расчетный.

Коммерческий приборный учет имеется на жилых домах ООО «Управляющая
компания Согласие»: На остальных жилых домах не имеется технической возможности для установки
приборов учета.

ООО «СбытСервис»

В котельной ООО «СбытСервис» предусмотрен учёт отпуска тепла потребителям с помощью тепловычислителя МКТС, также система теплоснабжения имеет следующее узлы учета тепла:

Таблица 132 - Узлы учета тепла котельной ООО «СбытСервис»

| № п/п | Тип | Марка | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вычислитель | МКТС | 1 |
| 2 | Сетевой расходомер | М121-И6 Ф-1,6 Ду80 | 2 |
| 3 | Расходомер ГВС подачи | М121-И6 Ф-1,6 Ду50 | 1 |
| 4 | Расходомер ГВС циркуляции | М121-И6 Ф-1,6 Ду50 | 1 |
| 5 | Расходомер подпитки | М121-И6 Ф-1,6 Ду25 | 1 |
| 6 | Расходомер холодной воды | М121-И6 Ф-1,6 Ду50 | 1 |
| 7 | Датчик давления | ОТ-1 | 5 |
| 8 | Датчик температуры | КДТ200.2 | 3 |

В котельной ООО «СбытСервис» по ул. 9 января, 304а предусмотрен учёт отпуска тепла потребителям с помощью тепловычислителя ТСРВ-027, также система теплоснабжения имеет следующее узлы учета тепла:

Таблица 133 - Узлы учета тепла котельной ООО «СбытСервис»

| № п/п | Тип | Марка | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вычислитель | ВЗЛЕТ ТСРВ-027 | 1 |
| 2 | Сетевой расходомер | ВЗЛЕТ ЭРСВ-420Л Ду80 | 2 |
| 3 | Расходомер ГВС подачи | ВЗЛЕТ ЭРСВ-420Л Ду40 | 1 |
| 4 | Расходомер ГВС циркуляции | ВЗЛЕТ ЭРСВ-420Л Ду32 | 1 |
| 5 | Расходомер подпитки | ВЗЛЕТ ЭРСВ-420Л Ду15 | 1 |
| 6 | Расходомер холодной воды | ВЗЛЕТ ЭРСВ-420Л Ду32 | 1 |
| 7 | Датчик давления | СДВ-4-2,5-1,6-1,0М | 6 |
|  |  | РД-2х6R-1 | 1 |
| 8 | Датчик температуры | ТС105 | 8 |
|  |  | ВЗЛЕТ ТПС | 6 |

В котельной ООО «СбытСервис» предусмотрен учёт отпуска тепла потребителям с помощью тепловычислителя МКТС, также система теплоснабжения имеет следующее узлы учета тепла:

Таблица 134 - Узлы учета тепла котельной ООО «СбытСервис»

| № п/п | Тип | Марка | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вычислитель | МКТС | 1 |
| 2 | Сетевой расходомер | МКТС М121-К5-Ф6 | 2 |
| 3 | Расходомер подпитки | МКТС М121-И6 Ф1-6 | 1 |
| 4 | Датчик давления | ПД-МКТС-Т | 2 |
|  |  | РД-2Р | 1 |
| 5 | Датчик температуры | ПОИНТ КТС-Б | 2 |

В котельной ООО «СбытСервис» предусмотрен учёт отпуска тепла потребителям с помощью тепловычислителя ТСРВ-042, также система теплоснабжения имеет следующее узлы учета тепла:

Таблица 135 - Узлы учета тепла котельной ООО «СбытСервис»

| № п/п | Тип | Марка | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вычислитель | ВЗЛЕТ ТСРВ-042 | 1 |
| 2 | Сетевой расходомер | ВЗЛЕТ ЭРСВ-440ЛВ | 2 |
| 3 | Датчик давления | Danfos KPI35 | 2 |
|  |  | Danfos MBS | 3 |
| 4 | Датчик температуры | ВЗЛЕТ ТСП | 2 |
|  |  | ДТС 035-Pt100 | 3 |

В котельной ООО «СбытСервис» предусмотрен учёт отпуска тепла потребителям с помощью тепловычислителя МКТС, также система теплоснабжения имеет следующее узлы учета тепла:

Таблица 136 - Узлы учета тепла котельной ООО «СбытСервис»

| № п/п | Тип | Марка | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корректор | СПГ761.2 | 1 |
| 2 | Счетчик | ELSTER RVG G250 | 1 |
| 3 | Расходомер подпитки | МКТС М121-И6 Ф1-6 | 1 |
| 4 | Датчик давления | МИДА-ДА-13П-Ех-01 | 1 |
| 5 | Датчик давления | СЕ12092968 ОТ-1 | 5 |
| 6 | Датчик давления | ОВЕН ПД100ДИ1, 0М0,5И11 | 2 |
| 7 | Датчик температуры | ТМТ-15-2 | 1 |
| 8 | Датчик температуры | ПОИНТ КТС-6 | 3 |
| 9 | Перепадомер | ДСП-РАСКО-80В | 1 |

В котельной ООО «СбытСервис» предусмотрен учёт отпуска тепла потребителям с помощью тепловычислителя ТСРВ-024-(2 шт.), также система теплоснабжения имеет следующее узлы учета тепла:

Таблица 137 - Узлы учета тепла котельной ООО «СбытСервис» по

| № п/п | Тип | Марка | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корректор | СПГ 761.2 | 1 |
| 2 | Счетчик | TRZ ELSTER типG | 1 |
| 3 | Датчик давления | МИДА-ДА-13П-Ех-01 | 1 |
| 4 | Датчик температуры | ТМТ-15-2 | 1 |
| 5 | Клапан отсечной | ВН12Ь-3КП | 1 |
| 6 | Перепадомер | ПРОМА-ИДМ-ДД-2х-Р | 1 |

ООО «Акон-энерго»

В котельной ООО «АКОН-Энерго» предусмотрен учёт отпуска тепла потребителям измерительным комплексом в составе теплосчетчика СПТ 943.1 и преобразователя расхода ПРЭМ-2 и ТЭМ-212, установленных на трубопроводах теплосети и подпитки. Коммерческий учет потребления водопроводной воды осуществляется водосчетчиком типа ВСХ, установленным на вводе водопровода в котельную.

ООО «Дом Сервис»

Учёт выработки и отпущенного тепла не ведется

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО

В котельной ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО предусмотрен учёт отпуска тепла потребителям измерительным комплексом.

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВКС

В котельной ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВКС предусмотрен учёт отпуска тепла ГВС на выходе с источника.

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»

Для учета тепловой энергии в котельной установлена информационно-измерительная система ИИС.

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

В блочно-модульной котельной ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ   предусмотрен учёт отпуска тепла потребителям с помощью теплосчетчика ТМК-Н1 (1 шт.), также система теплоснабжения имеет следующее узлы учета тепла:

Таблица 138 - Узлы учета тепла котельной ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

| № п/п | Тип | Марка | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплосчетчик | ТМК-Н1 | 1 |
| 2 | Счетчик сырой воды | ОСВ-Ду32 | 1 |
| 3 | Счетчик ГВС | ОСВ-Ду32 и Ду40 | 2 |
| 4 | Регулятор температуры | РТ-98 | 1 |

На остальных котельных городского округа город Воронеж приборы учета отсутсвуют.

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.

Отказов, влияющих на качество теплоснабжения, на источниках филиала ПАО «Квадра» - «ВГ» за период 2013-2016 гг. не зафиксировано.

Для защиты тепловых сетей от повышения давления на двух источниках (котельные № 1 и № 2) установлены автоматические сбросные клапана МСУ.

Мембранное сбросное устройство (МСУ) - предназначено для защиты системы теплоснабжения и теплофикационного оборудования от волн повышенного давления (гидроударов), возникающих в результате резкого повышения гидравлического сопротивления в трубопроводах в периоды аварийных остановок сетевых насосов, закрытия задвижек, клапанов и проч. Защита осуществляется путем сброса из трубопровода в дренаж сетевой воды в количестве, обеспечивающем срезку на заданном уровне волны повышенного давления.

МСУ оснащается гидравлической системой автоматического регулирования, которая обеспечивает автоматическое открытие и закрытие с прекращением сброса среды после понижения давления до заданного значения.

Статистика отказов оборудования на котельных МКП «Воронежтеплосеть» представлена в таблице ниже.

Таблица 139 - Статистика отказов на котельных МКП «Воронежтеплосеть» за 2016 год.

ООО "Газпром Теплоэнерго Воронеж"

По данным ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» статистика технологических нарушений и останова котельного оборудования из-за инцидентов на котельных не ведётся. Дефекты оборудования котельных устраняются в плановом порядке по нарядам-допускам после выяснения причин и в сжатые сроки, аварийные остановки котлов отсутствуют.

Технологические нарушения, приводящие к ограничению отпуска тепловой энергии и снижению качества теплоносителя на источниках ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» отсутствуют.

На остальных котельных городского округа город Воронеж отказов в работе источника за 2013-2016 года не наблюдалось.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии городского округа город Воронеж не выдавались.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии.

В Воронеже проложено приблизительно 900 км сетей в двухтрубном исчислении, большая часть из которых имеет диаметр менее 200 мм.  Количество центральных тепловых пунктов составляет около 260 единиц, что в совокупности с указанными диаметрами трубопроводов говорит о разветвленности квартальных сетей. Системы централизованного теплоснабжения имеют преимущественно двухтрубное исполнение, а после ЦТП четырехтрубное, относятся к закрытому типу и имеют функцию качественного регулирования.  В городе Воронеж преобладает канальная прокладка в непроходных каналах

Тепловые сети филиала ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» выполнены в основном подземной прокладкой (98%), надземной прокладкой теплотрассы проходят только по территории источников тепловой энергии и промпотребителей.

Камеры в основном железобетонные, сборные из блоков ФБС, плит перекрытий и ж/б балов в качестве перемычек.

Все камеры выполнены по проекту, разработанному государственным проектным институтом «ГИПРОПРОМ» ВНС-588-КЖИ» (теплофикационные камеры и изделия).

Эксплуатируется небольшое количество монолитных тепловых камер (на магистральных участках, с большой нагрузкой на неподвижные опоры).

Протяженность и материальная характеристика тепловых сетей филиала ПАО «Квадра» - «ВГ» в зоне действия существующих источников тепла представлены в таблице 140.

Таблица 140 - Характеристика тепловых сетей филиала ПАО «Квадра» - «ВГ»

| Наименование источника тепловой энергии | Материальная характеристика, м2 | Протяженность сетей в однотрубном исполнении, м |
| --- | --- | --- |
| ТЭЦ-1 | 61318,3 | 137559,4 |
| ТЭЦ-2 | 52886,6 | 94607,7 |
| Котельная №1 | 7837,4 | 23680,3 |
| Котельная №2 | 15718,0 | 39765,1 |
| Итого | 137760,3 | 295612,5 |

На рисунке 19 представлено распределение общей протяженности трубопроводов тепловой сети по магистральным выводам в натуральном и долевом выражении.

Рисунок  19 - Протяженность тепловых сетей филиала ПАО «Квадра» - «ВГ» с распределением по магистральным выводам

МКП «Воронежтеплосеть»

Описание основных характеристик тепловых сетей МКП «Воронежтеплосеть» представлены в таблицах 141-142.

Таблица 141 - Основные характеристики тепловых сетей от источников тепловой энергии МКП «Воронежтеплосеть»

Таблица 142 - Характеристика тепловых сетей МКП «Воронежтеплосеть» от сторонних источников тепловой энергии

ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»

Тепловые сети, к которым подключены потребители, безвозмезно переданы в МУП «Воронежтеплосеть» на основании постановления Муниципального Совета Воронежа №79-II от 08.07.1997 и постановления исполнительного Комитета администрации города Воронежа №396 от 25.09.2007г.

Отпуск тепловой энергии от котельных осуществляется по температурному графику 105/70 оС. Система теплоснабжения двухтрубная.

«Воронежский механический завод» - филиал федерального государственного унитарного предприятия "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева"

Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе «Воронежский механический завод».

Отпуск тепловой энергии от котельных осуществляется по температурному графику 95/70 оС. Система теплоснабжения двухтрубная.

ООО "Газпром Теплоэнерго Воронеж"

Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе ООО "Газпром Теплоэнерго Воронеж".

Отпуск тепловой энергии от котельных осуществляется по температурному графику 95/70 оС. Система теплоснабжения двухтрубная.

ООО "Святогор"

Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе ООО "Святогор".

Отпуск тепловой энергии от котельных осуществляется по температурному графику 95/70 оС. Система теплоснабжения двухтрубная.

ООО "Жилищник"

Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе ООО "Жилищник".

Отпуск тепловой энергии от котельных осуществляется по температурному графику 95/70 оС. Система теплоснабжения двухтрубная.

ООО "Энерговид"

Тепловые сети находятся на балансе ООО «Энерговид». Тепловые сети закрытого типа, проложенные по территории завода надземно на опорах и подземно в жилой зоне в непроходных каналах.

ЗАО  "Воронежский комбинат строительных материалов"

Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе ЗАО  "Воронежский комбинат строительных материалов".

Отпуск тепловой энергии от котельных осуществляется по температурному графику 95/70 оС. Система теплоснабжения двухтрубная.

Воронежский вагоноремонтный завод - филиал АО "Вагонреммаш"

Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе Воронежского вагоноремонтного завода.

Отпуск тепловой энергии от котельных осуществляется по температурному графику 95/70 оС. Система теплоснабжения двухтрубная.

ОАО "Электросигнал"

Тепловые сети находятся на балансе ОАО "Электросигнал". Тепловые сети канального типа, проложенные по территории завода надземно на опорах и подземно в жилой зоне в непроходных каналах.

Длина сетей на территории жилой зоны составляет – 1132м, на территории промзоны – 4323м.

ООО "Теплокомснаб"

Сети от котельной Дачный пр-т, 162 не имеют свидетельств о регистрации. Часть сетей закреплены за ООО «Теплокомснаб» распоряжением №708-р от 31 августа 2015 года

От котельной ул. Димитрова, 157 тепловая энергия на отопление и ГВС поступает по четырехтрубной системе отопления, протяженностью 37м. надземным путем и непроходных каналах 48,5м. общая протяженность 85,5м. (Т1ф219;Т2ф219;Т3ф159;Т4Ф89) к жилому дому по ул. Димитрова, 157.

Год проектирования сетей – 2003

От котельной ул. Дачный проспект, 162 тепловая энергия и ГВС поступает по четырехтрубной системе отопления, проложенной надземным путем и в непроходных каналах общей протяженностью 1052,84м для следующих потребителей:

1.	ОАО «УК Железнодорожного района»

2.	ПАО «Ростелеком»

3.	ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

4.	Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области «Воронежская городская больница №4»

5.	Муниципальное автономное учреждение «Центр детского отдыха «Перемена»

Год проектирования сетей  - 1981-1989гг.

ООО "Теплосбыт"

Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе ООО "Теплосбыт".

Отпуск тепловой энергии от котельных осуществляется по температурному графику 95/70 оС. Система теплоснабжения двухтрубная.

ОАО "Электроприбор"

Схема тепловых сетей предприятия разработана для системы теплоснабжения закрытого типа, в котельной установлен температурный график центрального регулирования. Давление в подающем трубопроводе составляет 6 атм.

ТСЖ ЖК "Ломоносовский"

Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе ТСЖ ЖК "Ломоносовский".

Отпуск тепловой энергии от котельных осуществляется по температурному графику 95/70 оС, имеющему срезку для нужд ГВС на 60 оС. Система теплоснабжения двухтрубная.

ООО Фирма "Одежда"

ООО «Теплодар»

Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе ООО «Теплодар». Теплоснабжение потребителей осуществляется от одной котельной.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70 оС, для нужд ГВС имеется своя сеть.

ООО "ТеплоДом"

Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе ООО «ТеплоДом». Котельные по ул. Помяловского, 40 и по пр-т. Ленинский, 221 тепловых сетей не имеют. Теплоснабжение потребителей осуществляется от восьми котельных.

Отпуск тепловой энергии от котельных осуществляется по температурному графику 95/70 оС, а от котельной по ул. Остужева, 23 – по графику 105/70 оС. Для нужд ГВС имеется срезка на 65 оС. Система теплоснабжения двухтрубная.

ООО "К.И.Т.-Энерго"

Тепловые сети имеются только от двух котельных:

- котельная по ул. Учебный кардан, 5а;

- котельная по пр. Московский, 147к.

Сети находятся на балансе ООО «К.И.Т.-Энерго». Теплоснабжение потребителей  ООО «К.И.Т.-Энерго» осуществляется от четырех котельных.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70 оС, имеющему срезку для нужд ГВС на 60 оС. Система теплоснабжения двухтрубная.

Тепловые сети от котельной по ул. Учебный кардан, 5а и по пр. Московский, 147к  введены в эксплуатацию в 2002 г. Схема теплосетей - закрытая. В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата. Способом прокладки тепловых сетей котельных  является - канальная.

ООО "Выбор-Сервис"

Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе ООО «Выбор-Сервис». Теплоснабжение потребителей осуществляется от пятнадцати котельных.

Отпуск тепловой энергии от котельных осуществляется по температурному графику 95/70 оС, имеющему срезку для нужд ГВС на 65 оС. Система теплоснабжения двухтрубная.

Тепловые сети имеются только у котельной по ул. Ильюшина, 13к.

Тепловые сети от котельной введены в эксплуатацию в 2016 г. Схема теплосетей – закрытая. В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата. Способом прокладки тепловых сетей котельной  являются подземная-бесканальная.

ВАТД "Домостроитель"

Тепловые сети отсутствуют. Теплоснабжение жилого дома осуществляется от одной котельной.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70 оС, имеющему срезку для нужд ГВС на 65 оС. Система теплоснабжения двухтрубная.

ООО "Тепло-Сервис"

Тепловые сети отсутствуют. Теплоснабжение жилых домов осуществляется от четырнадцати котельных.

Отпуск тепловой энергии от котельных осуществляется по температурному графику 95/70 оС, имеющему срезку для нужд ГВС на 60 оС. Система теплоснабжения двухтрубная.

ТСЖ "Вертикаль"

Тепловых сетей нет. Теплоснабжение жилого дома осуществляется от одной котельной.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70 оС, имеющему срезку для нужд ГВС на 65 оС. Система теплоснабжения двухтрубная.

ООО «Петровские бани»

Тепловых сетей нет. Теплоснабжение жилого дома и центра отдыха и здоровья осуществляется от одной котельной, для подогрева воды в системах горячего водоснабжения установлены теплообменники «Ридан» (2 шт.); для подогрева воды в системах отопления  установлены теплообменники «Ридан» (2 шт.).

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70 оС, имеющему срезку для нужд ГВС на 65 оС. Система теплоснабжения двухтрубная.

ООО «Теплопрофи»

Тепловые сети отсутствуют. Внутренние водопроводы на балансе у ООО «УК «СМУ-69».

Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе ООО «Теплопрофи», а внутренние водопроводы - у ООО «УК «СМУ-69». Теплоснабжение потребителей осуществляется от одной котельной.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70 оС, имеющему срезку для нужд ГВС на 65 оС. Система теплоснабжения двухтрубная.

ООО «Воронежская керамика»

Тепловые камеры за территорией предприятия подземные, размером 1500х2000 мм, стенки кирпичные. Тепловые сети выполнены из стальных труб с теплоизоляцией, в непроходных каналах из кирпича и ж/б, перекрытие каналов ж/б.

ЦТП отсутствуют. Регулирующая и секционирующая арматура отсутствует, запорная арматура в тепловых камерах – стальные задвижки с ручным приводом согласно схемам.

Среднечасовой расход на подпитку тепловых сетей составляет по сетям отопления - до 0,5 мЗ/ч, по ГВС - до 4,0 мЗ/ч. Ежегодно в рамках подготовки к ОЗП, проводятся гидравлические испытания тепловых сетей. По результатам ежегодных испытаний величина потерь в пределах нормативов.

Каждый участок состоит из подающего и обратного трубопроводов. Тип прокладки – непроходной канал. Материал тепловой изоляции – минвата. Шероховатость в норме. Температурный график 70/90.

Общая длина сетей обеспечивающих жилой фонд составляет 930 метров, из них 681 метр сетей принадлежит ООО «Воронежская керамика» и 249 метров абонентам: ОАО "Управляющая компания Советского района" и ООО "Управляющая компания Согласие".

ООО «СбытСервис»

Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе ООО «СбытСервис». Теплоснабжение потребителей осуществляется от девяти котельных.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70 оС, имеющему срезку для нужд ГВС на 65 оС. Система теплоснабжения двухтрубная.

ООО «Спецподряд»

Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся в аренде у ООО «Спецподряд», а на балансе у ООО «Партнер». Теплоснабжение осуществляется от одной котельной.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70 оС, имеющему срезку для нужд ГВС на 65 оС. Система теплоснабжения двухтрубная.

ООО «Акон-энерго»

Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе ООО «АКОН-Энерго». Теплоснабжение жилого комплекса «Скандинавия» осуществляется от одной котельной.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70 оС, имеющему срезку для нужд ГВС на 65 оС. Система теплоснабжения двухтрубная.

Схема теплосетей - закрытая. В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата. Единственным способом прокладки тепловых сетей котельной  является проходной канал, подвальная.

ООО «Дом Сервис»

- Крышная котельная №1

Тепловых сетей нет. Теплоснабжение жилого дома осуществляется от крышной котельной №1.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70 оС, имеющему срезку для нужд ГВС на 65 оС. Система теплоснабжения двухтрубная.

- Крышная котельная №

Тепловых сетей нет. Теплоснабжение жилого дома осуществляется от крышной котельной №2.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70 оС, имеющему срезку для нужд ГВС на 65 оС. Система теплоснабжения двухтрубная.

- Крышная котельная №3

Тепловых сетей нет. Теплоснабжение жилого дома осуществляется от крышной котельной №3.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70 оС, имеющему срезку для нужд ГВС на 65 оС. Система теплоснабжения двухтрубная.

- Крышная котельная №4

Тепловых сетей нет. Теплоснабжение жилого дома осуществляется от крышной котельной №4.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70 оС, имеющему срезку для нужд ГВС на 65 оС. Система теплоснабжения двухтрубная.

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО

Тепловые сети, к которым подключены потребители военного городка №31, находятся на балансе у ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО; жилые дома – на балансе у  УК Ленинского района. Теплоснабжение военного городка №31 и двух жилых домов осуществляется от одной котельной.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70 оС, имеющему срезку для нужд ГВС на 65 оС. Система теплоснабжения двухтрубная.

Тепловые сети от котельной введены в эксплуатацию в 1957 г, реконструированы в 2009 г. Схема теплосетей – закрытая. В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата. Способом прокладки тепловых сетей котельной  является непроходной канал.

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВКС

Тепловые сети, к которым подключены потребители военно-воздушной академии, находятся на балансе у ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВКС. Теплоснабжение осуществляется от одной котельной.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70 оС, имеющему срезку для нужд ГВС на 65 оС. Система теплоснабжения двухтрубная.

Тепловые сети от котельной введены в эксплуатацию в 1974 г, малая часть реконструирована в 1979 и 2014 г. Схема теплосетей – закрытая. В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата. Способом прокладки тепловых сетей котельной  является непроходной канал.

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»

Тепловые сети, к которым подключены жилые дома, находятся на балансе МУП «Воронежтеплосеть», а их внутренние водопроводы – у ООО «АНТАРЕС».  Сети от котельной до жилого дома находятся на балансе у ФГБОУ ВО «ВГУИТ». Теплоснабжение потребителей осуществляется от одной котельной.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70 оС, имеющему срезку для нужд ГВС на 65 оС. Система теплоснабжения двухтрубная.

Схема теплосетей – закрытая. На тепловой сети располагаются две задвижки.

В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата. Способом прокладки тепловых сетей котельной  являются подземная на неподвижных опорах.

ФГБОУ ВО «ВГУ»

Котельная №1

- Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе ФГБОУ ВО «ВГУ». Теплоснабжение всех потребителей осуществляется от одной котельной.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/60 оС, имеющему срезку для нужд ГВС на 65 оС. Система теплоснабжения двухтрубная.

Схема теплосетей - закрытая. В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата. Способом прокладки тепловых сетей котельной  является подземная.

Котельная №2

- Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе ФГБОУ ВО «ВГУ». Теплоснабжение всех потребителей осуществляется от одной котельной.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/65 оС, имеющему срезку для нужд ГВС на 65 оС. Система теплоснабжения двухтрубная.

Тепловые сети от котельной №2 введены в эксплуатацию в 2016 г. Схема теплосетей -закрытая. В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата. Способом прокладки тепловых сетей котельной  является подземная.

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ. Теплоснабжение Дома ребенка осуществляется от одной котельной.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70 оС. Система теплоснабжения двухтрубная.

Тепловые сети от котельной введены в эксплуатацию в 2001 г.  Схема теплосетей – закрытая. В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата. Способом прокладки тепловых сетей котельной  являются подземная на неподвижных опорах.

ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России

Котельная по ул. Студенческая

Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России. Теплоснабжение медицинского университета и ЖК «Академия» осуществляется от одной котельной.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70 оС, имеющему срезку для нужд ГВС на 65 оС. Система теплоснабжения двухтрубная.

Тепловые сети от котельной введены в эксплуатацию в 2011 г. Схема теплосетей -закрытая. В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети используется ППУ. Способом прокладки тепловых сетей котельной  является бесканальная.

Котельная по ул. Транспортная

Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России. Теплоснабжение общежитий №2 и №4 осуществляется от одной котельной.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70 оС, имеющему срезку для нужд ГВС на 65 оС. Система теплоснабжения двухтрубная.

Тепловые сети от котельной введены в эксплуатацию в 2011 г. Схема теплосетей -закрытая. В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети используется ППУ. Способом прокладки тепловых сетей котельной  является бесканальная.

ООО «Клинический санаторий им. Горького»

Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе ООО «КС им. Горького». Теплоснабжение потребителей осуществляется от одной котельной.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95-70 оС, имеющему срезку для нужд ГВС на 65 оС. Система теплоснабжения двухтрубная.

Тепловые сети от котельной введены в эксплуатацию в 1977 г, полностью реконструированы в 2014 г.  Схема теплосетей – закрытая. В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата. Способом прокладки тепловых сетей котельной  являются проходной канал.

КУЗ ВО «Воронежский специализированный дом ребенка»

Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе КУЗ ВО «ВОСДР». Теплоснабжение Дома ребенка осуществляется от одной котельной.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70 оС, имеющему срезку для нужд ГВС на 65 оС. Система теплоснабжения двухтрубная.

Тепловые сети от котельной введены в эксплуатацию в 1998 г. Схема теплосетей -закрытая. В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата. Единственным способом прокладки тепловых сетей котельной  является проходной канал, подвал.

БУЗ ВО «Воронежская областная станция переливания крови»

Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе БУЗ ВО «ВОСПК». Теплоснабжение станции переливания крови осуществляется от одной котельной.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70 оС, имеющему срезку для нужд ГВС на 65 оС. Система теплоснабжения двухтрубная.

Тепловые сети от котельной введены в эксплуатацию в 1961 г. Схема теплосетей -закрытая. В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата. Способом прокладки тепловых сетей котельной  является непроходной канал.

БУЗ ВО «Воронежский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе БУЗ ВО «ВОКЦПиБС». Теплоснабжение центра осуществляется от одной котельной.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70 оС, имеющему срезку для нужд ГВС на 65 оС. Система теплоснабжения двухтрубная.

Тепловые сети от котельной введены в эксплуатацию в 2012 г. Схема теплосетей -закрытая. В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата. Единственным способом прокладки тепловых сетей котельной  является проходной канал, подвал.

БУЗ ВО «Воронежский областной дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов»

Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе БУ ВО «ВОДИМ». Теплоснабжение БУ ВО «ВОДИМ»  и жилого дома осуществляется от одной котельной.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70 оС, имеющему срезку для нужд ГВС на 65 оС. Система теплоснабжения двухтрубная.

Тепловые сети от котельной введены в эксплуатацию в 2003 г. Схема теплосетей -закрытая. В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата. Способом прокладки тепловых сетей котельной  является подземная.

БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1»

Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе БУЗ ВО «ВОКБ №1». Теплоснабжение перинатального центра и пищеблока осуществляется от одной котельной.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70 оС, имеющему срезку для нужд ГВС на 65 оС. Система теплоснабжения двухтрубная.

Тепловые сети от котельной введены в эксплуатацию в 2011 г. Схема теплосетей -закрытая. В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата. Способом прокладки тепловых сетей котельной  является подземная.

БУЗ ВО «Воронежская областная детская клиническая больница №2»

Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе БУЗ ВО «ОДКБ №2». Теплоснабжение осуществляется от одной котельной.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70 оС, имеющему срезку для нужд ГВС на 65 оС. Система теплоснабжения двухтрубная.

Тепловые сети от котельной введены в эксплуатацию в 2013 г. Схема теплосетей -закрытая. В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети используется экофлекс.

Воронежский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»

Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе ЮВЖД ФЛ ОАО «РЖД». Теплоснабжение потребителей осуществляется от восьми котельных.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95-70 оС, имеющему срезку для нужд ГВС на 65 оС. Система теплоснабжения двухтрубная.

ОАО Молочный комбинат "Воронежский"

Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе ПАО Молочный Комбинат «Воронежский». Теплоснабжение потребителей осуществляется от одной котельной.

Тепловые сети от котельной введены в эксплуатацию в 1970 г., а полностью реконструированы в 2006 г.  Схема теплосетей – закрытая. В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата. Способом прокладки тепловых сетей котельной  являются непроходной канал.

Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии.

Для разработки электронной модели существующей схемы теплоснабжения городского округа город Воронеж использовался программно-расчетный комплекс ZuluThermo, входящий в состав геоинформационной системы Zulu (ГИС Zulu) ООО «Политерм», предназначенный для выполнения тепловых и гидравлических расчетов систем теплоснабжения.

Технический отчет «Разработка Электронной модели системы теплоснабжения» и Электронная модель системы теплоснабжения городского округа город Воронеж переданы Заказчику.

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки.

Активное строительство  тепловых сетей в г. Воронеже проводилось в 60-70 годы прошлого века. В этот период интенсивного развития городского хозяйства использовалась технология канальной прокладки трубопроводов.

По технологии канальной прокладки в непроходных каналах было проложено около 837 км сетей теплоснабжения в двухтрубном исчислении, что составляет 93% от общей протяженности. Около 6% составляет бесканальная канальная прокладка и 1% надземная

По городскому округу на тепловых сетях встречаются следующие типы компенсаторов: сальниковые, П-образные и сильфонные. Сальниковые и П-образные составляют 99,7 % от общего числа установленных компенсаторов.

В геоморфологическом отношении территория города Воронеж – это территория водораздела рек Дон и Воронеж приурочена к поверхности надпойменных террас р. Воронеж расчлененных овражно-балочной сетью. Абсолютные отметки высот от 100 до 167 м. Овражно-балочная сеть представлена наиболее древними и крупными балками – Стрелецкий лог, по ул. Чернышевского. Для балок характерна циркообразная форма в верховьях и суженая часть – в устьевых участках. Проявления древних оползневых процессов имеют место в верховьях балки Стрелецкая и в  районе ул. Чернышевского в виде циркообразных форм рельефа. Расчет устойчивости склонов свидетельствует об их устойчивом состоянии.

Геологическое строение на глубину заложения теплотрасс представлено покровными отложениями  и аллювиальными отложениями надпойменной террас. Покровные отложения представлены суглинками палево-коричневой окраски, твердой, полутвердой, реже тугопластичной консистенции. Отложение надпойменных террас представлены мелкими песками и песками средней крупности, средней плотности и плотными, в основном маловлажные (характеристика представлена в таблице ). В разрезе песков присутствуют линзы суглинков различной консистенции мощностью от 0,5 до 2 м. Слабых грунтов в разрезе нет.

Уровень грунтовых вод, обусловленный подпором со стороны Воронежского водохранилища (абсолютная отметка 93м), следует считать установившимся. Грунтовые воды дренируются в отношении склона террасы на участке Чернавский мост – Вогрсовский мост, что может приводить к подтоплению прибрежной территории. Однако,  в прибрежной части данной территории тепловые сети отсутствуют. Минимально расстояние от возможной зоны подтопления до магистрали тепловой сети, идущей в этом месте по ул. Ленинский проспект, составляет 185 м.

Из  анализа характеристик грунтов следует, что их свойства не оказывают отрицательного влияния на тепловые сети.

Таблица 143 - Характеристика грунта в местах прокладки сетей

| Геологич. индекс | № ИГЭ | Грунты, слагающие ИГЭ | Расчетные значения |  |  |  |  |  | Коэффи-циент фильтра-ции (для песков в рыхл./уп-лот. состоянии) | Рас-четное сопро-тивле-ние грунта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По деформации (α=0.85) |  |  | По несущей способности грунтов(α=0,95) |  |  |  |  |
|  |  |  | Плотность | Угол внутр. трения | Удельное сцепление | Плотность | Угол внутр. трения | Удельное сцепление |  |  |
|  |  |  | ρII | φII | CII | ρI | φI | CI | Kf | R0 |
|  |  |  | (т/м3)/кН/м3 | град. | (Кгс/см2)/кПа | м/сут. | кПа | (Кгс/см2)/кПа | м/сут. | кПа |
| tQIV | 1 | Пески, средней плотности, малой степени водонасыщения | - |  |  |  |  |  |  | 100 |
| aQIII | 2 | Песок средней крупности, средней плотности, малой степени водонасыщения | 1,70 17,0 | 33 | 0,01 1 | 1,63 16,3 | 33 | 0,01 1 | 15,4/6,8 | 400 |
|  | 2a | Песок средней крупности,плот ный, малой степени водонасыщения | 1,88 18,8 | 37 | 0,03 3 | 1,81 18,1 | 37 | 0,02 2 |  | 500 |

Тепловые сети филиала ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» выполнены в основном подземной прокладкой (98%), надземной прокладкой теплотрассы проходят только по территории источников тепловой энергии и промпотребителей.

Камеры в основном железобетонные, сборные из блоков ФБС, плит перекрытий и ж/б балов в качестве перемычек.

Все камеры выполнены по проекту, разработанному государственным проектным институтом «ГИПРОПРОМ» ВНС-588-КЖИ» (теплофикационные камеры и изделия).

Эксплуатируется небольшое количество монолитных тепловых камер (на магистральных участках, с большой нагрузкой на неподвижные опоры).

В качестве запорной арматуры в контуре сетевого теплоносителя в основном принята стальная клиновая запорная арматура и шаровая запорная арматура – рассчитанная на параметры теплоносителя .

В качестве запорной арматуры в конуре ГВС и ХВО – принята чугунная арматура. Диаметры запорной арматуры  -  от Ду 800 мм до Ду 50 мм.

Протяженность трубопроводов с разбивкой по источникам ПАО «Квадра» - «ВГ», а так же объем сетей представлены в таблицах 144 – 145 и на рисунке 20.

Таблица 144 - Структура тепловых сетей от источников тепловой энергии ПАО «Квадра» - «ВГ»

| № п/п | Названия строк | Длина в однотрубном исчислении, м | Объем сети, м3 | Материальная характеристика, м2 | Средневзвешенный диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |
| 1 | теплотрасса №1 | 5801,0 | 1430,2 | 3124,4 | 460,9 |
| 2 | теплотрасса №17 | 40484,0 | 2403,6 | 11579,3 | 174,5 |
| 3 | теплотрасса №3 | 84145,0 | 2197,8 | 16306,3 | 103,7 |
| 4 | теплотрасса №4 | 39016,1 | 1311,8 | 9532,3 | 116,2 |
| 5 | теплотрасса №5 | 60824,5 | 1292,5 | 9687,2 | 87,2 |
| 6 | теплотрасса №8 | 34130,2 | 2196,9 | 11088,8 | 131,8 |
| Итого по ТЭЦ-1 |  | 264400,8 | 10832,9 | 61318,3 | 132,7 |
| ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |
| 1 | теплотрасса №12 | 76180,0 | 3792,4 | 18554,7 | 122,5 |
| 2 | теплотрасса №13 | 24402,0 | 1463,6 | 7758,7 | 210,6 |
| 3 | теплотрасса №15 | 49806,0 | 2948,5 | 14606,2 | 150,0 |
| 4 | теплотрасса №6, 14 | 29244,0 | 2829,5 | 11967,0 | 187,7 |
| Итого по ТЭЦ-2 |  | 179632,0 | 11034,0 | 52886,6 | 144,2 |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |
| 1 | теплотрасса №11 | 13715,0 | 315,7 | 2860,6 | 103,4 |
| 2 | теплотрасса №7 | 33645,6 | 359,7 | 4976,9 | 94,6 |
| Итого по Котельной №1 |  | 47360,6 | 675,4 | 7837,4 | 96,6 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |
| 1 | теплотрасса №10 | 25050,0 | 1061,4 | 6232,9 | 135,3 |
| 2 | теплотрасса №9 | 54438,2 | 868,0 | 9485,1 | 112,2 |
| Итого по Котельной №2 |  | 79488,2 | 1929,4 | 15718,0 | 118,9 |

Таблица 145 - Протяженность тепловых сетей с распределением по диаметрам и источникам тепловой энергии ПАО «Квадра» - «ВГ»

| Диаметр трубопроводов, м | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная №1 |  |  | Котельная №2 |  |  | ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  | ТЭЦ-2 |  |  |  |  |
|  | теплотрасса №11 | теплотрасса №7 | Итого | теплотрасса №10 | теплотрасса №9 | Итого | теплотрасса №1 | теплотрасса №17 | теплотрасса №3 | теплотрасса №4 | теплотрасса №5 | теплотрасса №8 | Итого | теплотрасса №12 | теплотрасса №13 | теплотрасса №15 | теплотрасса №6, 14 | Итого |
| 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,0 |  |  | 17,0 |  |  |  |  |  |
| 0,032 | 30,0 |  | 30,0 |  | 26,0 | 26,0 |  | 88,0 | 27,0 |  |  |  | 115,0 |  |  |  |  |  |
| 0,038 |  | 52,0 | 52,0 |  |  |  |  |  | 55,0 | 13,5 | 642,0 | 31,0 | 741,5 |  |  |  |  |  |
| 0,045 | 40,0 | 110,0 | 150,0 |  | 18,0 | 18,0 |  | 241,0 | 223,0 | 14,0 | 45,0 | 376,7 | 899,7 | 471,0 |  |  |  | 471,0 |
| 0,057 | 853,5 | 3241,5 | 4095,0 | 1242,5 | 1836,3 | 3078,8 | 210,0 | 3898,0 | 7039,5 | 2153,5 | 5307,0 | 1352,0 | 19960,0 | 2487,0 | 83,0 | 613,0 | 851,0 | 4034,0 |
| 0,076 | 420,0 | 779,0 | 1199,0 | 1118,5 | 1696,0 | 2814,5 |  | 376,0 | 4491,0 | 937,0 | 2334,0 | 517,0 | 8655,0 | 1800,0 | 227,0 | 1512,0 | 90,0 | 3629,0 |
| 0,089 | 545,0 | 1439,5 | 1984,5 | 960,0 | 3806,2 | 4766,2 | 480,0 | 2397,5 | 5029,6 | 2069,8 | 4157,8 | 2017,5 | 16152,1 | 6606,0 | 732,0 | 1976,0 | 361,0 | 9675,0 |
| 0,108 | 920,0 | 3732,5 | 4652,5 | 1260,1 | 4457,6 | 5717,7 | 28,0 | 1499,5 | 6518,6 | 2640,3 | 6350,5 | 1861,8 | 18898,7 | 6109,0 | 1678,0 | 2559,0 | 565,0 | 10911,0 |
| 0,133 | 484,0 | 495,0 | 979,0 | 1162,0 | 2920,6 | 4082,6 |  | 117,0 | 2503,2 | 921,0 | 294,0 | 389,8 | 4225,0 | 1321,0 | 14,0 | 4203,0 | 966,0 | 6504,0 |
| 0,159 | 764,0 | 2625,8 | 3389,8 | 1128,3 | 3576,2 | 4704,5 |  | 2531,6 | 3761,2 | 1469,0 | 3198,5 | 1475,3 | 12435,6 | 2164,0 | 1081,0 | 1577,0 | 855,0 | 5677,0 |
| 0,219 | 648,0 | 2115,0 | 2763,0 | 1308,0 | 3997,3 | 5305,3 |  | 483,0 | 1977,3 | 2187,1 | 4330,0 | 1734,1 | 10711,5 | 3806,0 | 1579,0 | 2774,0 | 1840,0 | 9999,0 |
| 0,273 |  | 70,0 | 70,0 | 1192,5 | 1738,2 | 2930,7 |  | 1253,5 | 2197,5 | 912,0 |  | 712,9 | 5075,9 | 3082,0 | 593,0 | 2334,0 | 450,0 | 6459,0 |
| 0,325 | 454,0 | 1787,5 | 2241,5 | 653,1 | 1035,7 | 1688,8 |  | 1274,0 | 2104,2 | 445,5 | 272,0 | 800,0 | 4895,7 | 1905,0 | 1660,0 | 2131,0 | 2135,0 | 7831,0 |
| 0,377 |  |  |  | 87,0 | 371,0 | 458,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,0 | 300,0 |  | 462,0 |
| 0,426 | 1699,0 | 375,0 | 2074,0 | 388,0 | 866,0 | 1254,0 | 1275,5 |  |  | 2254,5 | 937,0 |  | 4467,0 | 1203,0 | 369,0 | 380,0 | 3549,0 | 5501,0 |
| 0,478 |  |  |  | 480,0 |  | 480,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,529 |  |  |  | 662,0 | 552,0 | 1214,0 | 400,0 | 1947,1 | 4957,7 | 2737,9 | 4141,0 | 397,0 | 14580,7 | 3900,0 | 4873,0 | 1044,0 |  | 9817,0 |
| 0,63 |  |  |  | 250,0 |  | 250,0 | 1574,5 | 1684,0 | 319,7 | 736,0 |  | 2106,0 | 6420,2 | 1080,0 |  | 811,0 |  | 1891,0 |
| 0,72 |  |  |  |  | 343,0 | 343,0 | 1833,0 | 3222,8 |  |  |  | 3294,0 | 8349,8 | 2156,0 |  | 1659,0 |  | 3815,0 |
| 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 712,0 |  |  |  | 712,0 | 2156,0 | 300,0 | 2515,7 | 901,0 | 5872,7 |
| 1,02 |  |  |  | 633,0 |  | 633,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2059,0 | 2059,0 |
| 1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,0 |  |  |  | 156,0 |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,0 |  | 91,0 |  |  |  |  |  |
| Всего | 6857,5 | 16822,8 | 23680,3 | 12525,0 | 27240,1 | 39765,1 | 5801,0 | 21013,0 | 42072,5 | 19508,0 | 32099,7 | 17065,1 | 137559,4 | 40246,0 | 13351,0 | 26388,7 | 14622,0 | 94607,7 |

Рисунок  20 - Протяженность тепловых сетей ПАО «Квадра» - «ВГ» с распределением по диаметрам трубопроводов.

Таблица 146 - Характеристика тепловых сетей источников теплоснабжения городского округа город Воронеж (кроме ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»)

Перечень наименее надежных участков теплотрассы МКП «Воронежтеплосеть»:

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях.

Секционирующие задвижки, относящиеся к запорной арматуре, предназначены для  разделения теплопроводов на отдельные участки (секции) для обеспечения безопасности, резервирования и ремонта, а также отключения отдельных участков тепловой сети или тепловых пунктов абонентских систем, выводимых в резерв, в ремонт или в связи с временным прекращением теплоснабжения. Согласно нормативным требованиям секционирующие задвижки на трубопроводах водяных тепловых сетей делают на расстоянии не более 1000 м друг от друга.

Основным типом секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях г. Воронежа  выступают стальные клиновые литые задвижки с выдвижным шпинделем типа:  30с541нж, 30нж541нж, 30с941нж, 30нж941нж. Управление задвижками осуществляется при помощи ручного привода (маховик, редуктор) или электропривода. По данным теплосетевых организаций в г. Воронеж эксплуатируется 192 секционирующих задвижки диаметром от 300 до 800 мм. Используются также дисковые поворотные затворы в количестве 18 штук. Паспорта задвижек представлены в табл. 3.2.2 Книги 3.

В состав регулирующей арматуры входят регулирующие клапаны, регуляторы давления, регуляторы температуры, регулирующие вентили.

Наиболее распространены  клапаны типа РК-1 в комплекте с регулирующими приборами РД-3М, РД-3А, ПТ-1.

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов.

В городе Воронеж на тепловых сетях преимущественно используются типовые сборные железобетонные камеры, изготавливаемые местными заводами ЖБИ по ТУ5893-024-03984346-2001 и ТУ5893-007-20808230-97. Изделия изготавливаются из гидротехнического бетона класса В22,5, W4, F150. Для изготовления арматурных изделий применяется горячекатанная стержневая арматура классов A-III, A-I по ГОСТ5781-75. Армирование изделий предусмотрено сварными сетками и каркасами.

Встречаются тепловые камеры, изготовленные собственными силами теплосетевых организаций с использованием фундаментных блоков, стен из кирпича и плит перекрытия, или выполненные  из монолитного железобетона, что можно отнести к строительным особенностям. Толщина стен составляет 300-500 мм. Высота камер и павильонов в свету от уровня пола до низа выступающих конструкций составляет не менее 2 м. В некоторых случаях наблюдается местное уменьшение высоты узла до 1,8 м. Число люков камер применяется не менее двух, расположенных по диагонали. Для спуска в камеры предусмотрены скобы, заделанные в стену с шагом 220-250мм или место для размещения лестниц. Днище камеры устроено с уклоном в сторону водосборного приямка. Тепловые камеры и павильоны снабжены приямком, из которых предусмотрен отвод дренажных вод в сбросные колодцы или дренаж.

При канальной прокладке теплотрасс диаметром Ду 32 – Ду 250 мм используются каналы из ж/б лотков типа   Л4-8,1; Л6-8,15; Л11-5,8; Л7-8,15; Л5-5,8 перекрытие плитами типа П-5,8, П6-15, П8-8, П9-15, П10-5, П11-8, П12-15. При канальной прокладке теплотрасс диаметром Ду 300 – Ду 1000 мм используются каналы из ж/б лотков типа Л10-5,8, Л11-5,8, Л15-5,8, полупроходные и проходные тоннели под проезжими частями.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся на протяжении отопительного периода внешних климатических условиях и постоянной температуре воды, поступающей в систему горячего водоснабжения (ГВС) при переменном в течение суток расходе.

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая центральное регулирование отпуска тепла. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от температуры наружного воздуха.

При центральном отоплении регулировать отпуск тепловой энергии на источнике можно двумя способами:

- расходом или количеством теплоносителя, данный способ регулирования называется количественным регулированием (при изменении расхода теплоносителя температура постоянна);

- температурой теплоносителя, данный способ регулирования называется качественным (при изменении температуры расход постоянный).

На всех теплоисточниках ПАО «Квадра» - «ВГ» центральное качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям.

Фактический температурный график в зоне теплоснабжения источников тепловой энергии – ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, Котельных №№ 1 и 2 ПАО «Квадра» - «ВГ»  - 95/70 °С.

Температурный график работы источников тепловой энергии ПАО «Квадра» - «ВГ» представлен на рисунке 22.

Рисунок  22 - График регулирования отпуска тепла источников тепловой энергии ПАО «Квадра» - «ВГ»

МКП «Воронежтеплосеть»

Проектные и утвержденные графики работы системы теплоснабжения города Воронеж от котельных МКП «Воронежтеплосеть» представлены в таблице.

Таблица 147 - Проектные и утвержденные температурные графики отпуска тепла в тепловые сети

ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»

Температурный график регулирования отпуска тепла с котельной – 105/70, представлен на следующем рисунке.

Рисунок  23 - Температурный график котельной ПАО «ВАСО»

ООО "Газпром Теплоэнерго Воронеж"

Температурные графики работы котельных ООО «Газпром Теплоэнерго Воронеж» представлены на рисунках 24-29.

Рисунок  24 - Температурный график 95-70°С котельных г. Воронеж расположенных по улицам 9 Января, 89; пр. Труда, 107; ул. Мира, 3; ул. Машиностроителей, 72; ул. Машиностроителей, 31; ул. Ф. Энгельса, 4б; ул. Солнечная, 22к; ул. Холмистая, 26а; ул. Матросова, 145; ул. Сакко и Ванцетти, 73; пр. Революции, 5а; ул. Чайковского, 1; ул. Володарского, 40; ул. Кольцовская, 4; ул. Кольцовская, 5; ул. 9 Января, 149а, ул. Коммунаров, 41г на период 2016-2017 г.

Рисунок  25 - Температурный график 115-70°С котельной г. Воронеж расположенной по улице Ломоносова, 114л  на период 2016-2017 г.

Рисунок  26 - Температурный график 100-70°С котельной г. Воронеж расположенной по улице Иркутская, 5к  на период 2016-2017 г.

Рисунок  27 - Температурный график 115-70°С котельной г. Воронеж расположенной по улице Краснознаменная, 151а

на период 2016-2017 г.

Рисунок  28 - Температурный график 95-70°С котельной г. Воронеж расположенной по улице Брянская, 71  на период 2016-2017 г.

Рисунок  29 - Температурный график 95-70°С котельных г. Воронеж расположенных по улицам  Республиканская, 74а; пр. Революции, 9а; ул. Машиностроителей, 82; пр. Труда, 12к; Московский проспект, 15; ул. Вольная, 50; пер. Здоровья, 88а;ул. 45 Стрелковой Дивизии, 275г;  ул. 9 Января, 131а; ул. Независимости, 55а; ул. Пирогова, 72а  на период 2016-2017 г.

ООО "Святогор"

Температурные графики котельных ООО «Святогор» представлены в таблицах 148-149.

Таблица 148 - Температура сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах

| Температура наружного воздуха | Температура сетевой воды в трубопроводе |  | Температура наружного воздуха | Температура сетевой воды в трубопроводе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подающем | обратном |  | подающем | обратном |
| +10 | 70 | 42 | -9 | 70 | 42 |
| +9 | 70 | 42 | -10 | 72 | 44 |
| +8 | 70 | 42 | -11 | 74 | 46 |
| +7 | 70 | 42 | -12 | 76 | 48 |
| +6 | 70 | 42 | -13 | 78 | 50 |
| +5 | 70 | 42 | -14 | 80 | 52 |
| +4 | 70 | 42 | -15 | 82 | 54 |
| +3 | 70 | 42 | -16 | 84 | 56 |
| +2 | 70 | 42 | -17 | 86 | 58 |
| +1 | 70 | 42 | -18 | 88 | 60 |
| 0 | 70 | 42 | -19 | 90 | 62 |
| -1 | 70 | 42 | -20 | 91 | 63 |
| -2 | 70 | 42 | -21 | 91 | 63 |
| -3 | 70 | 42 | -22 | 91 | 64 |
| -4 | 70 | 42 | -23 | 92 | 66 |
| -5 | 70 | 42 | -24 | 93 | 66 |
| -6 | 70 | 42 | -25 | 94 | 68 |
| -7 | 70 | 42 | -26 | 95 | 70 |
| -8 | 70 | 42 |  |  |  |

Таблица 149 - Температура сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах по температурному графику 95-70 0С при t = - 26 0С (котельная по ул. Свободы, 75)

| Температура наружного воздуха | Температура сетевой воды в трубопроводе |  | Температура наружного воздуха | Температура сетевой воды в трубопроводе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подающем | обратном |  | подающем | обратном |
| +10 | 70 | 42 | -9 | 70 | 42 |
| +9 | 70 | 42 | -10 | 72 | 44 |
| +8 | 70 | 42 | -11 | 74 | 46 |
| +7 | 70 | 42 | -12 | 76 | 48 |
| +6 | 70 | 42 | -13 | 78 | 50 |
| +5 | 70 | 42 | -14 | 80 | 52 |
| +4 | 70 | 42 | -15 | 82 | 54 |
| +3 | 70 | 42 | -16 | 84 | 56 |
| +2 | 70 | 42 | -17 | 86 | 58 |
| +1 | 70 | 42 | -18 | 88 | 60 |
| 0 | 70 | 42 | -19 | 90 | 62 |
| -1 | 70 | 42 | -20 | 91 | 63 |
| -2 | 70 | 42 | -21 | 91 | 63 |
| -3 | 70 | 42 | -22 | 91 | 64 |
| -4 | 70 | 42 | -23 | 92 | 66 |
| -5 | 70 | 42 | -24 | 93 | 66 |
| -6 | 70 | 42 | -25 | 94 | 68 |
| -7 | 70 | 42 | -26 | 95 | 70 |
| -8 | 70 | 42 |  |  |  |

Температурный график регулирования отпуска тепла котельных организаций ООО "Жилищник", ЗАО  "Воронежский комбинат строительных материалов", Воронежский вагоноремонтный завод - филиал АО "Вагонреммаш", ОАО "Электросигнал", ООО "Теплокомснаб", ООО "Теплосбыт", ОАО "Электроприбор", ТСЖ ЖК "Ломоносовский", ООО Фирма "Одежда", ООО «Теплодар», ООО "К.И.Т.-Энерго", ООО "Выбор-Сервис", ВАТД "Домостроитель", ООО "Тепло-Сервис", ТСЖ "Вертикаль", ООО «Петровские бани», ООО «СбытСервис», ООО «Спецподряд», ООО «Акон-энерго», ООО «Дом Сервис», ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, ООО «Клинический санаторий им. Горького», БУЗ ВО «Воронежская областная станция переливания крови», БУЗ ВО «Воронежский областной дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов», БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», БУЗ ВО «Воронежская областная детская клиническая больница №2», Воронежский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД» – 95/70, представлен на следующем рисунке.

Рисунок  30 - Температурный график 95/70

ООО "Энерговид"

Температурный график регулирования отпуска тепла с котельной – 110/70, представлен ниже.

Рисунок  31 - Температурный график котельной ООО «Энерговид»

ООО "ТеплоДом"

Расчетный температурный график тепловой сети составляет котельной по ул. Остужева, 23 составляет 105/70 °С, остальных котельных – 95/70 °С.

ООО «Теплопрофи»

Температурные графики котельных ООО «Теплопрофи» представлены на рисунках 32-33.

Рисунок  32 - Температурный график котельной по ул. Револиции 1905г., 31к ООО "Теплопрофи".

Рисунок  33 - Температурный график котельной по ул. Револиции 1905г., 31с ООО "Теплопрофи".

ООО «Воронежская керамика»

График регулирования отпуска тепла в сети котельной ООО «Вооронежская керамика» представлен в таблице 150.

Таблица 150 - График температуры воды в трубопроводах тепловых сетей в отопительном сезоне 2016 - 2017 года (Т1 = 95 °С; Т2 = 70 °С; при t H.B. = -26 °С)

| Температура наружного воздуха, °С | Температура сетевой воды |  | Температура наружного воздуха, °С | Температура сетевой воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подающий трубопровод, T1 | Обратный трубопровод, т2 |  | Подающий трубопровод, т1 | Обратный трубопровод, т2 |
| 8 | 41 | 35 | - 10 | 71 | 55 |
| 7 | 42 | 36 | -11 | 72 | 56 |
| 6 | 44 | 37 | -12 | 74 | 57 |
| 5 | 46 | 39 | -13 | 76 | 58 |
| 4 | 48 | 40 | -14 | 77 | 59 |
| 3 | 49 | 41 | -15 | 79 | 60 |
| 2 | 51 | 42 | -16 | 80 | 61 |
| 1 | 53 | 43 | -17 | 82 | 62 |
| 0 | 55 | 44 | -18 | 83 | 63 |
| -1 | 56 | 46 | -19 | 85 | 64 |
| -2 | 58 | 47 | -20 | 86 | 65 |
| -3 | 60 | 48 | -21 | 88 | 66 |
| -4 | 61 | 49 | -22 | 89 | 66 |
| -5 | 63 | 50 | -23 | 91 | 67 |
| -6 | 65 | 51 | -24 | 92 | 68 |
| -7 | 66 | 52 | -25 | 93 | 69 |
| -8 | 68 | 53 | -26 | 95 | 70 |
| -9 | 70 | 54 |  |  |  |

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО

График регулирования отпуска тепла в сети котельной ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО представлен на рисунке 34.

Рисунок  34 - Режимная карта работы системы теплоснабжения от котельной ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВКС

График регулирования отпуска тепла в сети котельной ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВКС представлен на рисунке 35.

Рисунок  35 - Режимная карта работы системы теплоснабжения от котельной ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВКС

ФГБОУ ВО «ВГУ»

Котельная №1

Отпуск тепловой энергии осуществляется от котельной №1 ФГБОУ ВО «ВГУ», регулирование отпуска тепловой энергии в виде горячей воды – качественное.

Расчетный температурный график тепловой сети составляет 95/60 °С.

Котельная №2

Отпуск тепловой энергии осуществляется от котельной №2 ФГБОУ ВО «ВГУ», регулирование отпуска тепловой энергии в виде горячей воды – качественное.

Расчетный температурный график тепловой сети составляет 95/65 °С.

КУЗ ВО «Воронежский специализированный дом ребенка»

Температурный график котельной КУЗ ВО «ВОСДР» представлен ниже:

Рисунок  36 - Режимная карта работы системы теплоснабжения от котельной КУЗ ВО «ВОСДР»

БУЗ ВО «Воронежский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

Температурный график представлен на рисунке 37.

Рисунок  37 - Режимная карта работы системы теплоснабжения от котельной БУЗ ВО «ВОКЦПиБС»

ОАО Молочный комбинат "Воронежский"

Отпуск тепловой энергии осуществляется от котельной ПАО Молочный Комбинат «Воронежский» на нужды ГВС.

Отличие утвержденных графиков регулирования температуры от проектных связано с высоким износом трубопроводов и оборудования источников теплоснабжения.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

В соответствии с пунктом 6.2.59 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»:

Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%;

по давлению в подающем трубопроводе ± 5%;

по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см2.

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную температурным графиком не более чем на +3%.

Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется.

С целью анализа соблюдения утвержденного температурного графика отпуска тепла, были рассмотрены суточные ведомости работы теплосети от источников тепловой энергии  ПАО «Квадра» - «ВГ» за период с 25.01.2016 по 31.01.2016.

ТЭЦ- 1

На рисунках 38-43 приведены утвержденные расчетные графики отпуска тепла от ТЭЦ-1 по магистральным выводам с наложением фактических значений температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах на магистральных выводах котельной при различных температурах наружного воздуха (от +4 ºС до -22 ºС).

Рисунок  38 - Расчетный температурный график отпуска тепла 95/70 °С ТЭЦ-1 магистраль №1 ПАО «Квадра» - «ВГ» с наложением фактический значений температур сетевой воды

Рисунок  39 - Расчетный температурный график отпуска тепла 95/70 °С ТЭЦ-1 магистраль №3 ПАО «Квадра» - «ВГ» с наложением фактический значений температур сетевой воды

Рисунок  40 - Расчетный температурный график отпуска тепла 95/70 °С ТЭЦ-1 магистраль №4 ПАО «Квадра» - «ВГ» с наложением фактический значений температур сетевой воды

Рисунок  41 - Расчетный температурный график отпуска тепла 95/70 °С ТЭЦ-1 магистраль №5 ПАО «Квадра» - «ВГ» с наложением фактический значений температур сетевой воды

Рисунок  42 - Расчетный температурный график отпуска тепла 95/70 °С ТЭЦ-1 магистраль №8 ПАО «Квадра» - «ВГ» с наложением фактический значений температур сетевой воды

Рисунок  43 - Расчетный температурный график отпуска тепла 95/70 °С ТЭЦ-1 магистраль №17 ПАО «Квадра» - «ВГ» с наложением фактический значений температур сетевой воды

Из приведенных графиков видно, что в диапазоне температур наружного воздуха от +4 ⁰С до -22 ⁰С:

на магистральных выводах ТЭЦ-1 отклонения фактических температур сетевой воды в подающем трубопроводе несколько завышены  относительно утвержденного температурного графика (отклонения в среднем 7,3 – 7,8%) в период от -4 °С до +4°С. Фактические температуры сетевой воды в обратном трубопроводе магистрали №1 превышают температуры сетевой воды в обратной магистрали по утвержденному температурному графику (от 9% до 22%). На магистралях №8 и №17 фактические температуры сетевой воды в обратном трубопроводе превышают температуры сетевой воды в обратной магистрали по утвержденному температурному графику (от 2% до 16%).

На рисунках 44-49 приведены сравнительные графики разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (расчетная и фактическая ΔТ). Анализ расчетной и фактической разности температур воды в подающем и обратном трубопроводе магистрали №1 ТЭЦ-1 показывает, что фактическая ΔТ ниже расчетной.

Анализ расчетной и фактической разности температур воды в подающем и обратном трубопроводе магистралей №№3, 4, 5, 8, 17 ТЭЦ-1 показывает, что в диапазоне температур от +4 °С до -22 °С фактическая ΔТ выдерживается согласно расчетной.

Рисунок  44 - График разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (расчетная и фактическая ΔТ) на ТЭЦ-1 магистраль №1 ПАО «Квадра» - «ВГ»

Рисунок  45 - График разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (расчетная и фактическая ΔТ) на ТЭЦ-1 магистраль №3 ПАО «Квадра» - «ВГ»

Рисунок  46 - График разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (расчетная и фактическая ΔТ) на ТЭЦ-1 магистраль №4 ПАО «Квадра» - «ВГ»

Рисунок  47 - График разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (расчетная и фактическая ΔТ) на ТЭЦ-1 магистраль №5 ПАО «Квадра» - «ВГ»

Рисунок  48 - График разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (расчетная и фактическая ΔТ) на ТЭЦ-1 магистраль №8 ПАО «Квадра» - «ВГ»

Рисунок  49 - График разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (расчетная и фактическая ΔТ) на ТЭЦ-1 магистраль №17 ПАО «Квадра» - «ВГ»

ТЭЦ- 2

На рисунках 50-52 приведены утвержденные расчетные графики отпуска тепла от ТЭЦ-2 по магистральным выводам с наложением фактических значений температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах на магистральных выводах котельной при различных температурах наружного воздуха (от +4 ºС до -22 ºС).

Рисунок  50 - Расчетный температурный график отпуска тепла 95/70 °С ТЭЦ-2 магистраль №12 ПАО «Квадра» - «ВГ» с наложением фактический значений температур сетевой воды

Рисунок  51 - Расчетный температурный график отпуска тепла 95/70 °С ТЭЦ-2 магистраль №13 ПАО «Квадра» - «ВГ» с наложением фактический значений температур сетевой воды

Рисунок  52 - Расчетный температурный график отпуска тепла 95/70 °С ТЭЦ-2 магистраль №14 ПАО «Квадра» - «ВГ» с наложением фактический значений температур сетевой воды

Из приведенных графиков видно, что в диапазоне температур наружного воздуха от +4 ⁰С до -22 ⁰С:

на магистральных выводах ТЭЦ-2 отклонения фактических температур сетевой воды в подающем трубопроводе несколько завышены  относительно утвержденного температурного графика (отклонения в среднем от 5,5 до 10%) в период от -4 °С до +4°С. Фактические температуры сетевой воды в обратном трубопроводе магистралей ТЭЦ-2 незначительно превышают температуры сетевой воды в обратной магистрали по утвержденному температурному графику (от 6% до 10%).

На рисунках 53-55 приведены сравнительные графики разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (расчетная и фактическая ΔТ). Анализ расчетной и фактической разности температур воды в подающем и обратном трубопроводе магистралей ТЭЦ-2 показывает, что в диапазоне температур от +4 °С до -22 °С фактическая ΔТ выдерживается согласно расчетной.

Рисунок  53 - График разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (расчетная и фактическая ΔТ) на ТЭЦ-2 магистраль №12 ПАО «Квадра» - «ВГ»

Рисунок  54 - График разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (расчетная и фактическая ΔТ) на ТЭЦ-2 магистраль №13 ПАО «Квадра» - «ВГ»

Рисунок  55 - График разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (расчетная и фактическая ΔТ) на ТЭЦ-2 магистраль №14 ПАО «Квадра» - «ВГ»

Котельная №1

На рисунках 56-57 приведены утвержденные расчетные графики отпуска тепла от Котельной №1 по магистральным выводам с наложением фактических значений температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах на магистральных выводах котельной при различных температурах наружного воздуха (от +4 ºС до -22 ºС).

Рисунок  56 - Расчетный температурный график отпуска тепла 95/70 °С Котельной №1 магистраль №7 ПАО «Квадра» - «ВГ» с наложением фактический значений температур сетевой воды

Рисунок  57 - Расчетный температурный график отпуска тепла 95/70 °С Котельной №1 магистраль №11 ПАО «Квадра» - «ВГ» с наложением фактический значений температур сетевой воды

Из приведенных графиков видно, что в диапазоне температур наружного воздуха от +4 ⁰С до -22 ⁰С:

на магистральных выводах Котельной №1 отклонения фактических температур сетевой воды в подающем трубопроводе несколько завышены  относительно утвержденного температурного графика (отклонения в среднем от 5 до 10%) в период от -4 °С до +4°С. Фактические температуры сетевой воды в обратном трубопроводе магистралей Котельной №1 незначительно превышают температуры сетевой воды в обратной магистрали по утвержденному температурному графику (от 2% до 12%).

На рисунках 58-59 приведены сравнительные графики разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (расчетная и фактическая ΔТ). Анализ расчетной и фактической разности температур воды в подающем и обратном трубопроводе магистралей Котельной №1 показывает, что в диапазоне температур от +4 °С до -22 °С фактическая ΔТ выдерживается согласно расчетной.

Рисунок  58 - График разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (расчетная и фактическая ΔТ) на Котельной №1 магистраль №7 ПАО «Квадра» - «ВГ»

Рисунок  59 - График разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (расчетная и фактическая ΔТ) на Котельной №1 магистраль №11 ПАО «Квадра» - «ВГ»

Котельная №2

На рисунках 60-61 приведены утвержденные расчетные графики отпуска тепла от Котельной №2 по магистральным выводам с наложением фактических значений температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах на магистральных выводах котельной при различных температурах наружного воздуха (от +4 ºС до -22 ºС).

Рисунок  60 - Расчетный температурный график отпуска тепла 95/70 °С Котельной №2 магистраль №9 ПАО «Квадра» - «ВГ» с наложением фактический значений температур сетевой воды

Рисунок  61 - Расчетный температурный график отпуска тепла 95/70 °С Котельной №2 магистраль №10 ПАО «Квадра» - «ВГ» с наложением фактический значений температур сетевой воды

Из приведенных графиков видно, что в диапазоне температур наружного воздуха от +4 ⁰С до -22 ⁰С:

на магистральных выводах Котельной №2 отклонения фактических температур сетевой воды в подающем трубопроводе несколько завышены  относительно утвержденного температурного графика (отклонения в среднем от 5 до 10%) в период от -4 °С до +4°С. Фактические температуры сетевой воды в обратном трубопроводе магистралей Котельной №2 незначительно превышают температуры сетевой воды в обратной магистрали по утвержденному температурному графику (от 2% до 6%).

На рисунках 62-63 приведены сравнительные графики разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (расчетная и фактическая ΔТ). Анализ расчетной и фактической разности температур воды в подающем и обратном трубопроводе магистралей Котельной №2 показывает, что в диапазоне температур от +4 °С до -22 °С фактическая ΔТ выдерживается согласно расчетной.

Рисунок  62 - График разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (расчетная и фактическая ΔТ) на Котельной №2 магистраль №9 ПАО «Квадра» - «ВГ»

Рисунок  63 - График разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (расчетная и фактическая ΔТ) на Котельной №2 магистраль №10 ПАО «Квадра» - «ВГ»

На остальных источниках теплоснабжения городского округа город Воронеж отклонение от утвержденных графиков не более 3 0С и связано с инерциальностью централизованных систем теплоснабжения.

Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики.

Режимы работы тепловых сетей	 от источников тепловой энергии филиала ПАО «Квадра» - «ВГ»на отопительный период 2016 – 2017 гг. представлены в таблице 151.

Таблица 151 - Режим работы ПП Тепловые сети филиала ПАО «Квадра» - «ВГ» на отопительный период 2016-2017 гг.

По информации, полученной от филиала ПАО «Квадра» - «ВГ», ими фактически выдерживаются следующие гидравлические режимы работы тепловых сетей:

- ТЭЦ-1:

зимний режим – 12,7/2,2 кгс/см2;

летний режим – 8,8/3,2 кгс/см2.

- ТЭЦ-2:

зимний режим – 12,5/2,0 кгс/см2;

летний режим – 10,0/2,6 кгс/см2.

- Котельная №1:

зимний режим – 12,2/7,2 кгс/см2;

летний режим – котельная не работает.

- Котельная №2:

зимний режим – 10,0/2,7 кгс/см2;

летний режим – 7,0/3,0 кгс/см2.

МКП «Воронежтеплосеть»

Гидравлические режимы работы тепловых сетей от источников МКП «Воронежтеплосеть» представлены в таблице 152.

Таблица 152 - гидравлические режимы тепловых сетей МКП «Воронежтеплосеть».

ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»

Таблица 153 - гидравлические режимы тепловых сетей ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество».

| - Зимний режим |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Давление в подающей тепломагистрали |  | - Давление в обратной тепломагистрали |  |
| - жилая зона | - 9,0 атм | - жилая зона | - 3,0 атм |
| - промзона | - 6,0 атм | - промзона | - 3,0 атм |
| - Летний режим |  |  |  |
| - жилая зона | - В летний период поставка тепловой энергии не осуществляется |  |  |

ООО "Теплосбыт"

Таблица 154 - Гидравлические режимы тепловых сетей от котельных ООО «Теплосбыт»

Таблица 155 - Гидравлические режимы тепловых сетей от котельных других организаций.

| «Воронежский механический завод» - филиал федерального государственного унитарного предприятия "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Давление в подающей тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 |  |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |
| Давление в обратной тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 |  |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |
| ООО "Газпром Теплоэнерго Воронеж" |  |  |  |
| Давление в подающей тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 |  |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |
| Давление в обратной тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 |  |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |
| ООО "Святогор" |  |  |  |
| Давление в подающей тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 |  |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |
| Давление в обратной тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 |  |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |
| ООО "Жилищник" |  |  |  |
| Давление в подающей тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 7 |
|  | Летний режим | кгс/см2 | 7 |
| Давление в обратной тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 4 |
|  | Летний режим | кгс/см2 | 4 |
| ООО "Энерговид" |  |  |  |
| Давление в подающей тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 7,5 |
|  | Летний режим | кгс/см2 | 5 |
| Давление в обратной тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 4,5 |
|  | Летний режим | кгс/см2 | 2,5 |
| ЗАО "Воронежский комбинат строительных материалов" |  |  |  |
| Давление в подающей тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 5 |
|  | Летний режим | кгс/см2 | 0 |
| Давление в обратной тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 1 |
|  | Летний режим | кгс/см2 | 0 |
| Воронежский вагоноремонтный завод - филиал АО "Вагонреммаш" |  |  |  |
| Давление в подающей тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 5,5 |
|  | Летний режим | кгс/см2 | 5 |
| Давление в обратной тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 2,5 |
|  | Летний режим | кгс/см2 | 2 |
| ОАО "Электросигнал" |  |  |  |
| Давление в подающей тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 6,4 |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |
| Давление в обратной тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 3 |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |
| ООО "Теплокомснаб" |  |  |  |
| Котельная, ул. Димитрова, 157 |  |  |  |
| Давление в подающей тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 5,5 |
|  | Летний режим | кгс/см2 | 5,5 |
| Давление в обратной тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 4,0 |
|  | Летний режим | кгс/см2 | 4,0 |
| Котельная, ул. Дачный проспект, 162 |  |  |  |
| Давление в подающей тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 4,5 |
|  | Летний режим | кгс/см2 | 4,5 |
| Давление в обратной тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 3,5 |
|  | Летний режим | кгс/см2 | 3,5 |
| ОАО "Электроприбор" |  |  |  |
| Давление в подающей тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 6 |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |
| Давление в обратной тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 3 |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |
| ТСЖ ЖК "Ломоносовский" |  |  |  |
| Давление в подающей тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 6 |
|  | Летний режим | кгс/см2 | 4,5 |
| Давление в обратной тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 4 |
|  | Летний режим | кгс/см2 | 3 |
| ООО Фирма "Одежда" |  |  |  |
| Давление в подающей тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 2,4 |
|  | Летний режим | кгс/см2 | 2,4 |
| Давление в обратной тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 2,3 |
|  | Летний режим | кгс/см2 | 2,3 |
| ООО «Теплодар» |  |  |  |
| Давление в подающей тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 |  |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |
| Давление в обратной тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 |  |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |
| ООО "ТеплоДом" |  |  |  |
| Давление в подающей тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 5 |
|  | Летний режим | кгс/см2 | 0 |
| Давление в обратной тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 1 |
|  | Летний режим | кгс/см2 | 0 |
| ООО "К.И.Т.-Энерго" |  |  |  |
| Давление в подающей тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 |  |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |
| Давление в обратной тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 |  |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |
| ООО "Выбор-Сервис" |  |  |  |
| Котельная, ул. Ильюшина, 13к |  |  |  |
| Давление в подающей тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 5,5 |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |
| Давление в обратной тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 4 |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |
| Котельная, ул. Тимирязева, 27а |  |  |  |
| Давление в подающей тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 6,4 |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |
| Давление в обратной тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 3,5 |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |
| ВАТД "Домостроитель" |  |  |  |
| Давление в подающей тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 6 |
|  | Летний режим | кгс/см2 | 6 |
| Давление в обратной тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 4,9 |
|  | Летний режим | кгс/см2 | 4,9 |
| ООО "Тепло-Сервис" |  |  |  |
| Давление в подающей тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 4 |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |
| Давление в обратной тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 2 |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |
| ТСЖ "Вертикаль" |  |  |  |
| Давление в подающей тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 |  |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |
| Давление в обратной тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 |  |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |
| ООО «Петровские бани» |  |  |  |
| Давление в подающей тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 7,5 |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |
| Давление в обратной тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 5 |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |
| ООО «Теплопрофи» |  |  |  |
| Давление в подающей тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 |  |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |
| Давление в обратной тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 |  |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |
| ООО «Воронежская керамика» |  |  |  |
| Давление в подающей тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 5 |
|  | ГВС | кгс/см2 | 4,5 |
| Давление в обратной тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 2 |
|  | ГВС | кгс/см2 | 2,5 |
| ООО «СбытСервис» |  |  |  |
| Давление в подающей тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 6 |
|  | Летний режим | кгс/см2 | 2 |
| Давление в обратной тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 4 |
|  | Летний режим | кгс/см2 | 2 |
| ООО «Спецподряд» |  |  |  |
| Давление в подающей тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 9,5 |
|  | Летний режим | кгс/см2 | 6,5 |
| Давление в обратной тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 6,5 |
|  | Летний режим | кгс/см2 | 4,5 |
| ООО «Акон-энерго» |  |  |  |
| Давление в подающей тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 5 |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |
| Давление в обратной тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 3 |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |
| ООО «Дом Сервис» |  |  |  |
| Давление в подающей тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 3,5 |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |
| Давление в обратной тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 2 |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |
| ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО |  |  |  |
| Давление в подающей тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 3,5 |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |
| Давление в обратной тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 3 |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |
| ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВКС |  |  |  |
| Давление в подающей тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 6,5 |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |
| Давление в обратной тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 5,2 |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |
| ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий» |  |  |  |
| Давление в подающей тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 |  |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |
| Давление в обратной тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 |  |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |
| ФГБОУ ВО «ВГУ» |  |  |  |
| Давление в подающей тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 3,5 |
|  | Летний режим | кгс/см2 | 2,5 |
| Давление в обратной тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 2,5 |
|  | Летний режим | кгс/см2 | 1,7 |
| ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ |  |  |  |
| Давление в подающей тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 |  |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |
| Давление в обратной тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 |  |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |
| ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России |  |  |  |
| Давление в подающей тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 8 |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |
| Давление в обратной тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 4,5 |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |
| ООО «Клинический санаторий им. Горького» |  |  |  |
| Давление в подающей тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 3 |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |
| Давление в обратной тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 2,5 |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |
| КУЗ ВО «Воронежский специализированный дом ребенка» |  |  |  |
| Давление в подающей тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 2 |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |
| Давление в обратной тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 1,5 |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |
| БУЗ ВО «Воронежская областная станция переливания крови» |  |  |  |
| Давление в подающей тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 |  |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |
| Давление в обратной тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 |  |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |
| БУЗ ВО «Воронежский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» |  |  |  |
| Давление в подающей тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 5 |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |
| Давление в обратной тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 3,2 |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |
| БУЗ ВО «Воронежский областной дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов» |  |  |  |
| Давление в подающей тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 |  |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |
| Давление в обратной тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 |  |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |
| БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1» |  |  |  |
| Давление в подающей тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 5,2 |
|  | Летний режим | кгс/см2 | 4,2 |
| Давление в обратной тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 2,8 |
|  | Летний режим | кгс/см2 | 3,8 |
| БУЗ ВО «Воронежская областная детская клиническая больница №2» |  |  |  |
| Давление в подающей тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 3 |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |
| Давление в обратной тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 2,8 |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |
| Воронежский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД» |  |  |  |
| Давление в подающей тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 |  |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |
| Давление в обратной тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 |  |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |
| ОАО Молочный комбинат "Воронежский" |  |  |  |
| Давление в подающей тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 12 |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |
| Давление в обратной тепломагистрали | Зимний режим | кгс/см2 | 0,5 |
|  | Летний режим | кгс/см2 |  |

На основании предоставленных теплоснабжающими организациями схем тепловых сетей, данных о характеристиках участков тепловых сетей и величине расчётных тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии на карте города была построена электронная модель системы теплоснабжения г. Воронеж (существующее положение). Электронная модель разработана с применением комплекта - ГИС «Zulu 8.0» и программно-расчетного комплекса «ZuluThermo 8.0» (производитель ООО «Политерм» г. Санкт-Петербург). Электронная модель передается совместно с настоящей схемой теплоснабжения. Просмотр пьезометрических графиков организуется активизацией модуля «пьезометрический график» программно-расчетного комплекса «ZuluThermo 8.0».

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет.

Повреждения участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы. К отказам приводят следующие повреждения элементов тепловых сетей:

- трубопроводов: сквозные коррозионные повреждения труб, разрывы сварных швов;

- задвижек: коррозия корпуса или байпаса задвижки, искривление или падение дисков, неплотность фланцевых соединений, засоры, приводящие к негерметичности отключения участков;

- компенсаторов.

Все отмеченные выше повреждения возникают в процессе эксплуатации в результате воздействия на элемент ряда неблагоприятных факторов. Причинами некоторых повреждений являются дефекты строительства.

Наиболее частой причиной повреждений теплопроводов является наружная коррозия. Количество повреждений, связанных с разрывом продольных и поперечных сварных швов труб, значительно меньше, чем коррозионных. Основными причинами разрывов сварных швов являются заводские дефекты при изготовлении труб и дефекты сварки труб при строительстве.

Причины повреждения задвижек весьма разнообразны: это и наружная коррозия, и различные неполадки, возникающие в процессе эксплуатации (засоры, заклинивание и падение дисков, расстройства фланцевых соединений).

В таблице 156 приведены данные по количеству отказов (аварий, инцидентов) на тепловых сетях, эксплуатируемых филиалом ПАО «Квадра» - «ВГ» в период с 2012 г по 2017 г.

Таблица 156 - Количество отказов (аварий, инцидентов) на тепловых сетях филиала ПАО «Квадра» - «ВГ»

| Календарный год | Классификация сетей | Весенняя опрессовка | Между опрессовок | Осенняя опрессовка | После опрессовок | Отопительный сезон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012-2013 гг. | Магистральные сети | 23 | 13 | 23 | 10 | 19 |
|  | Квартальные сети | 50 | 38 | 62 | 103 | 166 |
| 2013-2014 гг. | Магистральные сети | 24 | 18 | 26 | 12 | 20 |
|  | Квартальные сети | 54 | 44 | 48 | 57 | 173 |
| 2014-2015 гг. | Магистральные сети | 22 | 25 | 24 | 15 | 17 |
|  | Квартальные сети | 53 | 34 | 50 | 68 | 160 |
| 2015-2016 гг. | Магистральные сети | 27 | 17 | 30 | 11 | 20 |
|  | Квартальные сети | 55 | 32 | 56 | 75 | 140 |
| 2016-2017 гг. | Магистральные сети | 33 | 19 | 33 | 11 | 18 |
|  | Квартальные сети | 76 | 28 | 51 | 48 | 148 |

Статистика повреждаемости на тепловых сетях филиала ПАО «Квадра» - «ВГ» в период с 2012 г. по 2017 г. представлена на рисунке 64.

Рисунок  64 - Возникновение аварийных ситуаций на тепловых сетях филиала ПАО «Квадра» - «ВГ»

МКП «Воронежтеплосеть»

Статистика отказов тепловых сетей от каждого источника МКП «Воронежтеплосеть» представлена в таблице ниже.

Таблица 157 - Статистика отказов тепловых сетей МКП «Воронежтеплосеть»

ООО "Святогор"

В неотопительный период на тепловых  сетях ООО «Святогор» отказов (аварий, инцидентов) на тепловых сетях не было. В отопительный период произошла одна авария на тепловых сетях котельной по ул. Урывского, 8 (см. таблица 158).

Таблица 158 - Статистика отказов тепловых сетей ООО «Святогор».

| Количество отказов (аварий, инцидентов) на тепловых сетях ООО «Святогор» | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

По остальным источникам теплоснабжения городского округа город Воронеж информации по отказам (авариям) на тепловых сетях нет, либо аварий не было.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.

Аварийно-восстановительные ремонтные работы, как правило, проводятся в сжатые сроки в пределах средней статистики затрачиваемого времени. Данные таблицы  включают интервалы времени: от момента выявления дефекта после проведения работ по вскрытию, отключения участка, заполнения и проведения работ с закрытием аварийной заявки. Не учтены технологические операции по доставке дежурных бригад к месту возможной аварии, оперативные переключения по выявлению участка с повышенным расходом и время согласования на разработку грунта с владельцами смежных объектов инженерной инфраструктуры.

Таблица 159 - Среднее время, затрачиваемое на восстановление работоспособности тепловых сетей в отопительный период в зависимости от диаметра трубопровода

| Условный диаметр, мм | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время восстановления, час. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 |

В таблице 160 приведена статистика повреждаемости на тепловых сетях филиала ПАО «Квадра» - «ВГ». Сведения о времени, затраченном на восстановление работоспособности тепловых сетей - не представлены.

Сведения о ремонтах участков тепловых сетей филиала ПАО «Квадра» - «ВГ» в период с 2013 г. по 2017 г. представлены в таблице 160.

Таблица 160 - Сведения о ремонтах участков тепловых сетей филиала ПАО «Квадра» - «ВГ» в период с 2013 г. по 2017 г.

| № п/п | Наименование оборудования, участков тепловых сетей | Краткое описание объема работ |
| --- | --- | --- |
| 2013 |  |  |
| 1. | ТЭЦ -1 |  |
|  | КА№6,7,8,11,13,14,15,16 | Типовой объем текущего ремонта |
|  | КА№9,10,12 | Типовой объем среднего ремонта |
|  | ТА№4,5,6,7,8 | Типовой объем текущего ремонта |
|  | ТА№9 | Капитальный ремонт |
|  | ВК№1,2,3,5,6 | Типовой объем текущего ремонта |
| 2. | ТЭЦ -2 |  |
|  | КА№1,3 | Типовой объем текущего ремонта |
|  | КА№2 | Капитальный ремонт |
|  | ТА№2 | Капитальный ремонт |
|  | ТА№3 | Типовой объем текущего ремонта |
|  | ВК№2,3,5 | Типовой объем текущего ремонта |
|  | ВК№4 | Капитальный ремонт |
| 3. | Котельная №2 котел №4 | Ремонт конвективной части и заднего экрана, обмуровки и тепловой изоляции |
| 4. | Тепловые сети – 14,327 км, в т.ч. | Замена трубопроводов, тепловой изоляции, восстановление конструкций канала |
|  | магистральных – 3,076 км; |  |
|  | квартальных и распределительных 11,251 км |  |
| 2014 |  |  |
| 1. | ТЭЦ -1 |  |
|  | КА№6,7,8,9,10, 12,13,14,15 | Типовой объем текущего ремонта |
|  | КА№11 | Средний ремонт |
|  | ТА№8 | Капитальный ремонт |
|  | ТА№4,5,6,7,9 | Типовой объем текущего ремонта |
|  | ВК№1,2,3,4,5,6 | Типовой объем текущего ремонта |
| 2. | ТЭЦ -2 |  |
|  | КА№1,2 | Типовой объем текущего ремонта |
|  | КА№3 | Капитальный ремонт |
|  | ТА№2,3 | Типовой объем текущего ремонта |
|  | ВК№2,4 | Типовой объем текущего ремонта |
|  | ВК№3 | Средний ремонт |
|  | ВК№5 | Капитальный ремонт |
|  | КУП№1,2 | Средний ремонт |
|  | ГТУ№1,2 | Средний ремонт |
| 3. | Котельная №2 котел №6 | Ремонт конвективной части, обмуровки и тепловой изоляции |
| 4. | Тепловые сети – 9,398 км, в т.ч. | Замена трубопроводов, тепловой изоляции, восстановление конструкций канала |
|  | магистральных – 1,398 км; |  |
|  | квартальных и распределительных 8,0 км |  |
| 2015 |  |  |
| 1. | ТЭЦ -1 |  |
|  | КА№7,8,9,10, 11,12,13,14 | Типовой объем текущего ремонта |
|  | КА№6 | Средний ремонт |
|  | КА№15 | Капитальный ремонт |
|  | ТА№4,5,6,7,8,9 | Типовой объем текущего ремонта |
|  | ВК№1,2,3, 5,6 | Типовой объем текущего ремонта |
| 2. | ТЭЦ -2 |  |
|  | КА№1 | Средний ремонт |
|  | КА№1,2 | Типовой объем текущего ремонта |
|  | ТА№2,3 | Типовой объем текущего ремонта |
|  | ВК№2,3,5 | Типовой объем текущего ремонта |
|  | ВК№4 | Средний ремонт |
| 3. | Котельная №1 котел №3 | Ремонт конвективной части, обмуровки и тепловой изоляции |
| 4. | Котельная №2 котел №5 | Ремонт левого и потолочного экранов обмуровки и тепловой изоляции |
|  | котел №7 | Ремонт труб переднего экрана, обмуровки переднего экрана и горелок |
| 5. | Тепловые сети – 6,048 км, в т.ч. | Замена трубопроводов, тепловой изоляции, восстановление конструкций канала |
|  | магистральных – 0,808 км; |  |
|  | квартальных и распределительных 5,24 км |  |
| 2016 |  |  |
| 1. | ТЭЦ -1 |  |
|  | КА№7,8,9,10, 11,12,13,14 | Типовой объем текущего ремонта |
|  | КА№15 | Капитальный ремонт |
|  | ТА№4,5,6,7,8,9 | Типовой объем текущего ремонта |
|  | ВК№1,2,3, 5,6 | Типовой объем текущего ремонта |
| 2. | ТЭЦ -2 |  |
|  | КА№1,2,3 | Типовой объем текущего ремонта |
|  | ТА№2 | Типовой объем текущего ремонта |
|  | ТА№3 | Капитальный ремонт |
|  | ВК№2,3,4,5 | Типовой объем текущего ремонта |
| 3. | Котельная №2 котел №5 | Ремонт конвективной части, труб переднего и заднего экранов, обмуровки и тепловой изоляции |
| 4. | Тепловые сети – 10,128 км, в т.ч. | Замена трубопроводов, тепловой изоляции, восстановление конструкций канала |
|  | магистральных – 1,392 км; |  |
|  | квартальных и распределительных 8,736 км |  |
| 2017(план) |  |  |
| 1. | ТЭЦ -1 |  |
|  | КА№7,8,9,10, 11, 13,15 | Типовой объем текущего ремонта |
|  | КА№12 | Средний ремонт |
|  | КА№14 | Капитальный ремонт |
|  | ТА№5,6,7,8,9 | Типовой объем текущего ремонта |
|  | ТА№4 | Капитальный ремонт |
|  | ВК№1,2, 5,6 | Типовой объем текущего ремонта |
|  | ВК№3 | Капитальный ремонт |
| 2. | ТЭЦ -2 |  |
|  | КА№1,2,3 | Типовой объем текущего ремонта |
|  | ТА№2,3 | Типовой объем текущего ремонта |
|  | ВК№2,3,5 | Типовой объем текущего ремонта |
|  | ВК№4 | Капитальный ремонт |
| 3. | Котельная №1 котел №2 | Ремонт конвективной части, обмуровки и тепловой изоляции |
| 4. | Котельная №2 котел №8 | Ремонт конвективной части, переднего и ширмового экранов, обмуровки и тепловой изоляции |
| 5. | Тепловые сети – 10,529 км, в т.ч. | Замена трубопроводов, тепловой изоляции, восстановление конструкций канала |
|  | магистральных – 1,202 км; |  |
|  | квартальных и распределительных 9,327 км |  |

ООО "Святогор"

Данные по восстановлению (аварийно-восстановительных работах) на тепловых сетях ООО «Святогор» представлена в таблице 161.

Таблица 161 - Сведения о ремонтах участков тепловых сетей ООО «Святогор»

| № п.п. |  | ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Место повреждения, № участка, участок между тепловыми камерами, диаметр, год ввода в эксплуатацию участка | повреждение | 0 | 0 | 0 | 0 | Магистральный трубопровод, участок между У-2 и У-3 ул. Урывского,2, диам.100 мм |
| 2. | Дата и время обнаружения повреждения |  |  |  |  |  | 28.01.2016 г., 2-30 час |
| 3. | Количество потребителей, отключенных от теплоснабжения | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5834 |
| 4. | Общая тепловая нагрузка потребителей отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, д/сады, больницы) раздельно по нагрузке отопления, вентиляции, ГВС | тыс. Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,4 т. Гкал/год, д/сады - 1141,9 Гкал/год, БУЗ "ГКБСМП310" - 6860 Гкал/год |
| 5. | Дата и время устранения повреждения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 час |
| 6. | Дата и время завершения устранения повреждения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.01.2016 г., 21-30 час |
| 7. | Дата и время включения теплоснабжения потребителям |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23-00 час |
| 8. | Причина повреждения. В т.ч. установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей |  | 0 | 0 | 0 | 0 | изношенность сетей, продолжительный срок (более 30 лет) эксплуатации магистрального трубопровода, год ввода в эксплуатацию -1985 г. |

По остальным источникам теплоснабжения городского округа город Воронеж информации по восстановлению (аварийным ремонтам) тепловых сетей нет, либо аварий не было.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.

В соответствии с требованиями нормативов все тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

- гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

- испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

- испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

- испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

- испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Основным методом диагностики тепловых сетей, используемым в г. Воронеж является опрессовка на прочность и плотность повышенным давлением, которая выполняется в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (утверждены Минэнерго России № 229 от 19.06.2003, зарегистрированы Минюстом России №4799 от 20.06.2003), Правилами организации технического обслуживания  и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО34.04.181-2003),  типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей), Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, Правилами устройства и безопасной эксплуатации  трубопроводов пара и горячей воды (ПБ 10-573-03). Испытания теплоснабжающими организациями проводятся два раза в год в соответствие с нормативно-технической документацией. Опрессовки проводят по окончании и перед началом отопительного периода.

Температурные испытания проводят в соответствии с РД 153-34.1-20.329-2001 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя». За максимальную температуру теплоносителя при испытании тепловой сети принимают максимальное значение температуры сетевой воды в подающем трубопроводе по температурному графику тепловой сети, принятому для данной системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) и указываемому энергоснабжающей организацией в договорах теплоснабжения. В организациях ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» и МКП «Воронежтеплосеть» температурные испытания проводят в конце и начале отопительного периода, о чем свидетельствуют акты, находящиеся в организациях.

Испытания на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами проводят в соответствии с РД 34.09.255-97 «Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях». Испытания на гидравлические потери проводят в соответствии с РД 34.20.519-97 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери».  Согласно п. 6.2.32 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» данные виды испытаний проводятся 1 раз в 5 лет. Данное требование теплосетевыми организациями выполняется.

В последние 5 лет в крупных организациях используется метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора, позволяющий определить фактическое состояние трубопроводов и изоляции, места утечек, повышенных тепловых потерь, затопления тепловых камер и каналов. Две теплосетевых огранизации Воронежа располагают такими приборами: ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» - NEC ТН7700, МКП «Воронежтеплосеть» - Тesto 875-1.

На предприятиях, эксплуатирующих тепловые сети, составляются графики проведения испытаний,  по их результатам составляются акты и проводится текущий ремонт.

С началом отопительного периода составляются графики испытаний на следующий год, и они согласовываются с источниками тепловой энергии, районными управами. Работы по ремонту теплотрасс проводятся по графику, утвержденному постановлением администрации городского округа город Воронеж.

Работы, связанные с проведением технического диагностирования и экспертизы промышленной безопасности проводятся специализированными организациями по программам согласованным Верхне - Донским управлением Ростехнадзора.

В составе ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация», МКП «Воронежтеплосеть» организован постоянный и периодический контроль, техническое обслуживание, техническое освидетельствование,   комплексное обследование, экспертиза промышленной безопасности, техническое диагностирование, в наличии программы ремонта и технического перевооружения оборудования, сооружений тепловых сетей.

ООО "Святогор"

Проводится опрессовка тепловых сетей рабочим давлением 8 кгс/см2.

Описание периодичности и соответствие техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.

Периодичность, технический регламент и требования процедур летних ремонтов производятся в соответствии с главой 9 «Ремонт тепловых сетей» типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии РД153-34.0-20.507-98 «Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)».

Гидравлические испытания, производятся ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов, а также установленной запорной арматуры. Минимальное значение пробного давления составляет 1,25 рабочего. На крупных теплоснабжающих организациях гидравлические испытания на плотность и прочность трубопроводов производятся по участкам секционирования стационарными насосами опрессовочных узлов или передвижными опрессовочными помпами. Такой метод позволяет более качественно выполнить гидравлические испытания тепловой сети и запорной арматуры. Большинство теплоснабжающих организаций выполняют испытания тепловых сетей посредством насосного оборудования источников или ЦТП.

Методики, используемые при проведении испытаний, указаны в п. 3.11. Все виды испытаний проводятся раздельно без совмещений.

На предприятиях проводятся ежедневные обходы дежурным персоналом тепловых камер и тепловых узлов, производятся контрольные шурфовки согласно утвержденного графика с целью выявления дефектов тепловых сетей.

Процедуры летних ремонтов их периодичность, используемые технологии, методы контроля, виды испытаний, их методология в целом соответсвует нормативным требованиям. Работу по подготовке систем теплоснабжения к отопительным периодам можно считать удовлетворительной.

ООО "Газпром Теплоэнерго Воронеж"

Периодичность и продолжительность всех видов ремонтных работ устанавливается нормативно-техническими документами на ремонт данного вида оборудования.

Система технического обслуживания и ремонта носит планово-предупредительный характер. На все виды оборудования составляются годовые (сезонные и месячные) планы (графики) ремонтов. Годовые планы ремонтов утверждает руководитель организации.

Ремонт тепловых сетей производится в соответствии с утвержденным графиком (планом) на основе результатов анализа выявленных дефектов, повреждений, периодических осмотров, испытаний, диагностики и ежегодных испытаний на прочность и плотность. Объем технического обслуживания и ремонта определяется необходимостью поддержания исправного, работоспособного состояния и периодического восстановления тепловых сетей с учетом их фактического технического состояния.

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО

С 2014 по 2016 года проводились испытания тепловых сетей только на прочность и плотность, а также шурфовка тепловых сетей.

В 2017 году проведены испытания на прочность и плотность, на максимальную температуру теплоносителя, проведена шурфовка тепловых сетей, испытания на определение тепловых и гидравлических потерь проводились в 2013 году (следующие испытания в 2018 году), электрические измерения на потенциал блуждающих токов запланированы на 2018 год.

Величина падения температуры теплоносителя в циркуляционном кольце составляет 8,3 ºC, что не превышает допустимой величины 20 ºC и выше минимально допустимой величины 8 ºC.  Коэффициент соотношения фактических значений тепловых потерь с нормативными величинами не превышают допустимой величины 1,1.

Фактические тепловые потери, по испытаниям с 2013 года, составляют 8,3 ºC,  что не превышает нормативные тепловые потери 8-20 ºC, Данные испытаний на гидравлические потери. Для подающего и обратного трубопроводов удельные линейные потери составили 18 мм/м, что не превышает допустимые 20 мм/м, коэффициент эквивалентной шероховатости трубопроводов составил 2,5 мм.

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВКС

С 2014 по 2016 года проводились испытания тепловых сетей только на прочность и плотность, а также шурфовка тепловых сетей.

В 2017 году проведены испытания на прочность и плотность, проведена шурфовка тепловых сетей, испытания на определение тепловых и гидравлических потерь проводились в 2013 году (следующие испытания в 2018 году), электрические измерения на потенциал блуждающих токов запланированы на 2018 год.

Испытания на максимальную температуру теплоносителя в 2017 г. не проводились в виду изношенности тепловых сетей, запланирован их капитальный ремонт с заменой более половины трубопроводов ОТ и ГВС с реконструкцией 6-ти тепловых камер.

Данные испытаний тепловых сетей на потери тепловой энергии через теплоизоляцию, проводимых в марте 2014 г:

- величина падения температуры теплоносителя в циркуляционном кольце составляет 9,3 ºC, что не превышает допустимой величины 20 ºC и выше минимально допустимой величины 8 ºC.

- коэффициент соотношения фактических значений тепловых потерь с нормативными величинами не превышают допустимой величины 1,1.

Данные испытаний на гидравлические потери, проводимых в октябре 2013 г:

- для подающего и обратного трубопроводов удельные линейные потери напора на трение составили 18,4 мм/м, что не превышает допустимые 20 мм/м. Фактические значения коэффициента эквивалентной шероховатости подающего и обратного трубопроводов составили 2,5 мм. Тепловые сети пригодны к дальнейшей эксплуатации по условиям обеспечения допустимых гидравлических потерь.

Фактические тепловые потери, по испытаниям 2013 года, составляли 9,3 ºC, нормативные тепловые потери 8-20 ºC.

БУЗ ВО «Воронежский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

Ежегодно, в плане подготовки к отопительному сезону проводится опрессовка тепловых сетей пробным давлением 8 кг/см2 с последующей промывкой.

Испытание тепловых сетей на потери через теплоизоляцию не проводились.

Контроль за состоянием тепловых сетей и ремонт теплоизоляции проводится ежемесячно с отметкой в эксплуатационном журнале.

Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях производится согласно Инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» с учетом Приказа Минэнерго от 10 августа 2012 г. N 377.

К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

- потери и затраты теплоносителя  в пределах установленных норм;

- потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;

- затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии).

Наибольшими являются потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции.

В соответствии с подпунктом 4.5.4 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. №400 утверждены нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенных в поселениях, городских округах с численностью поселения более пятьсот тысяч человек и более, а также в городах федерального значения, на 2015 - 2017 года.

Приказом от 18.09.2014 г. №622 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенных в поселениях, городских округах с численностью поселения более пятьсот тысяч человек и более, а также в городах федерального значения, на 2017 год» утверждены нормативы технологических потерь и представлены в таблице 1.40.

Приказом от 06.10.2015 г. №841 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенных в поселениях, городских округах с численностью поселения более пятьсот тысяч человек и более, а также в городах федерального значения, на 2017 год» утверждены нормативы технологических потерь и представлены в таблице 1.40.

Приказом от 26.10.2016г. №1105 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенных в поселениях, городских округах с численностью поселения более пятьсот тысяч человек и более, а также в городах федерального значения, на 2017 год» утверждены нормативы технологических потерь и представлены в таблице 1.40.

Таблица 162 - Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям за период 2015-2017 года Филиала ПАО "Квадра" - "ВГ"

| Организация | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (м3) | потери тепловой энергии, Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВт*ч |
| 2015 год |  |  |  |
| ООО "Воронежская ТСК", г. Воронеж, в том числе: |  |  |  |
| тепловые сети отопления | теплоноситель - пар |  |  |
|  | 499,0 | 9546,0 | - |
|  | теплоноситель - вода |  |  |
|  | 1101073,0 | 440667,0 | 9395,0 |
| тепловые сети горячего водоснабжения | теплоноситель - вода |  |  |
|  | - | 22243,0 | - |
| 2016 год |  |  |  |
| ООО "Воронежская ТСК", г. Воронеж, в том числе: |  |  |  |
| тепловые сети отопления | теплоноситель - пар |  |  |
|  | 498,5 | 9570,7 | - |
|  | теплоноситель - вода |  |  |
|  | 1111184,7 | 440647,7 | 9395,0 |
| тепловые сети горячего водоснабжения | теплоноситель - вода |  |  |
|  | - | 22486,5 | - |
| 2017 год |  |  |  |
| Филиал ПАО "Квадра" - "ВГ" |  |  |  |
| тепловые сети отопления | теплоноситель - пар |  |  |
|  | 498,5 | 9546,0 | - |
|  | теплоноситель - вода |  |  |
|  | 1114867,3 | 440281,1 | 9395,0 |
| тепловые сети горячего водоснабжения | теплоноситель - вода |  |  |
|  | - | 22216,1 | - |

Таблица 163 - Нормативные потери в тепловых сетях теплоснабжающих организаций.

| Организация | Источники | Потери нормативные, Гкал/год |
| --- | --- | --- |
| ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» |  | 702,1 |
| «Воронежский механический завод» - филиал федерального государственного унитарного предприятия "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" |  | 16363,68 |
| ООО "Газпром Теплоэнерго Воронеж" |  |  |
| ООО "Святогор" |  |  |
| ООО "Жилищник" |  | 1729,9 |
| ООО "Энерговид" |  | 2917,08 |
| ЗАО "Воронежский комбинат строительных материалов" |  | 315,36 |
| Воронежский вагоноремонтный завод - филиал АО "Вагонреммаш" |  |  |
| ОАО "Электросигнал" |  | 5387,4 |
| ООО "Теплокомснаб" | Котельная, ул. Дачный проспект, 162 | 347,0 |
|  | Котельная, ул. Димитрова, 157 | 327,,0 |
| ООО "Теплосбыт" |  |  |
| ОАО "Электроприбор" |  | 760 |
| ТСЖ ЖК "Ломоносовский" |  | 188 |
| ООО Фирма "Одежда" |  | 8,7% от отпуска |
| ООО «Теплодар» |  |  |
| ООО "ТеплоДом" | Котельная, ул. Остужева, 23 | 0,43 Гкал/ч |
|  | Котельная, ул. Миронова, 39 | 0,011 Гкал/ч |
|  | Котельная, ул. Зеленко, 22к | 0,0061 Гкал/ч |
|  | Котельная, ул. Тютчева, 95к | 0,006 Гкал/ч |
|  | Котельная, ул. Витрука, 15 | 0,001 Гкал/ч |
|  | Котельная, ул. Помяловского, 40 | Тепловые сети отсутсвуют |
|  | Котельная, ул. Сельская, 2к | 0,19 Гкал/ч |
|  | Котельная, Ленинский проспект, 221 | Тепловые сети отсутвуют |
| ООО "К.И.Т.-Энерго" |  |  |
| ООО "Выбор-Сервис" | Котельная по ул. Ильюшина, 13к |  |
| ВАТД "Домостроитель" |  | 0,0054 Гкал/ч |
| ООО "Тепло-Сервис" |  | Тепловые сети отсутсвуют |
| ТСЖ "Вертикаль" |  | Тепловые сети отсутсвуют |
| ООО «Петровские бани» |  | Тепловые сети отсутсвуют |
| ООО «Теплопрофи» |  |  |
| ООО «Воронежская керамика» |  |  |
| ООО «СбытСервис» |  |  |
| ООО «Спецподряд» |  |  |
| ООО «Акон-энерго» |  | 2866,272 |
| ООО «Дом Сервис» |  | Тепловые сети отсутсвуют |
| ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО |  | 613,2 |
| ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВКС |  | 788,4 |
| ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий» |  |  |
| ФГБОУ ВО «ВГУ» |  |  |
| ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ |  |  |
| ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России |  | 11300,4 |
| ООО «Клинический санаторий им. Горького» |  | 320,7 |
| КУЗ ВО «Воронежский специализированный дом ребенка» |  | 35,04 |
| БУЗ ВО «Воронежская областная станция переливания крови» |  |  |
| БУЗ ВО «Воронежский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» |  | 1051,2 |
| БУЗ ВО «Воронежский областной дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов» |  |  |
| БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1» |  | 700,8 |
| БУЗ ВО «Воронежская областная детская клиническая больница №2» |  | 35,7 |
| Воронежский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД» |  |  |
| ОАО Молочный комбинат "Воронежский" |  |  |

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии.

Согласно постановлению Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» в состав тарифа на передачу тепловой энергии и теплоносителя могут быть включены затраты на приобретение тепловой энергии для компенсации нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях. Затраты на компенсацию сверхнормативных затрат в состав тарифа быть включены не могут.

Так как не все потребители обеспечены индивидуальными узлами учета тепловой энергии, потери тепловой энергии в тепловых сетях определяют расчетным способом. После установки приборов учета тепловой энергии у 100% потребителей, тепловые потери при транспорте тепловой энергии будут определяться путем вычитания показателей счетчиков отпущенной тепловой энергии, установленных на источниках централизованного теплоснабжения, и показаний приборов учета тепловой энергии, установленных у потребителей.

Значения потерь тепловой энергии в тепловых сетях источников теплоснабжения филиала ПАО «Квадра» - «ВГ» за 2014-2016 года представлены в таблицах 1.41 – 1.42.

Таблица 164 - Значения потерь теплоносителя в тепловых сетях филиала ПАО «Квадра» - «ВГ» в период 2014-2016 гг.

| Год | Потери теплоносителя, т/год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативные | Фактические |
| 2014 | 1 976 131 | 1 748 726 |
| 2015 | 1 985 680 | 1 627 400 |
| 2016 | 1 959 282 | 1 657 019 |

Таблица 165 - Значения потерь тепловой энергии в тепловых сетях филиала ПАО «Квадра» - «ВГ» за 2016 год

| Наименование источника | Потери теплоносителя, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативные | Фактические |
| ТЭЦ-1 | 240 977 | 196 104 |
| ТЭЦ-2 | 165 353 | 233 798 |
| Котельная №1 | 29 600 | 28 441 |
| Котельная №2 | 56 367 | 40 395 |

Таблица 166 - Значения тепловых потерь источников тепловой энергии городского округа город Воронеж.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой энергии на территории городского округа город Воронеж не выдавались.

Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.

Теплопотребляющие установки абонентов (отопительные и вентиляционные)  подключены преимущественно по зависимой схеме. По независимой схеме подключаются новые дома, оборудованные автоматизированными ИТП и высотой более 12 этажей. В котельных малой мощности, при совпадении гидравлического и температурного режимов сети и теплопотребителя,  системы отопления присоединяются непосредственно.

На рисунке 65 представлены типы подключения систем отопления потребителей в процентном отношении.

Рисунок  65 - Распределение по типам подключения систем отопления

Следует отметить значительное количество домов, подключенных к сети через элеватор 53,7%.

Система горячего водоснабжения в городе Воронеж закрытая. Системы горячего водоснабжения подключены преимущественно через ЦТП, через водо-водяные теплообменные аппараты. Многоквартирные жилые дома подключены преимущественно по  смешанной схеме,  а здания административного назначения по одноступенчатой схеме.

Ввиду утверждения в последние годы в системе теплоснабжения температурных графиков 95/70 °С и ниже, в системах отопления оборудованных элеваторами наблюдаются перетопы зданий. В городе ведется работа по модернизации ИТП абонентов, восстановлению циркуляционных трубопроводов систем ГВС, автоматизации вводов и ЦТП, замены теплообменного оборудования на энергоэффективное.

На всех ЦТП филиала ПАО «Квадра» Воронежская генерация» установлены автоматические регуляторы расхода сетевой воды на нужды ГВС, диаметром от 32мм до 100мм. В ПП Тепловые сети на повысительной насосной станции теплотрассы №4 и ЦТП (№32, 3/2, 86, 66, 61/1, 61/5, 67, 61/2, 30 - района №1; 3, 4, 5А - района №2; 24, 44 - района №3; 35 - района №4) установлены частотные преобразователи для поддержания заданного давления в теплотрассе.

Все насосы оснащены автоматикой безопасности, обеспечивающей отключение насосов по сухому ходу и защита электродвигатель  от токов высокой нагрузки.

Техническое обслуживание и плановый ремонт проводятся в соответствии с графиком

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.

Учет отпущенной  тепловой энергии в городе Воронеж в большинстве случаев осуществляется по приборам учета,  устанавливаемым на источниках.

В настоящее время к тепловым сетям филиала ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» подключено 1759 жилых домов, из которых 1413 – оборудованы общедомовыми приборами учета (ОДПУ) тепловой энергии в количестве – 1550 шт.

Оставшиеся 346 ж/домов с тепловой нагрузкой менее 0,2 Гкал/час

В соответствии с ФЗ №261 (Об энергосбережении) установка приборов учета у потребителей с тепловой нагрузкой менее 0,2 Гкал/час не обязательна.

Перечень приборов учета тепловой энергии и теплоносителя, установленных на ЦТП филиала ПАО «Квадра» - «ВГ» представлен в таблице 169.

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи.

Теплоснабжающей компанией МКП «Воронежтеплосеть» организована аварийно – диспетчерская служба. Диспетчеру выведены связи со всеми источниками теплоснабжения, эксплуатирующими и ремонтными службами предприятия. При возникновении нештатных ситуаций диспетчер направляет аварийную бригаду АДС, уведомляет производственно – эксплуатационный район (по принадлежности), руководящий состав организации для оперативного реагирования и оперативного устранения неисправностей.

Заявления от потребителей о перебоях в теплоснабжении и горячем водоснабжении или недостаточном качестве услуг также сообщаются в диспетчерские службы Управляющих компаний (по принадлежности).

При  возникновении аварии либо иной нештатной ситуации, связанной с нарушением жизнедеятельности населения диспетчер МКП «Воронежтеплосеть»  действует в соответствии с инструкциями по ликвидации аварийных ситуаций. Диспетчер предприятия оповещает об аварийной ситуации оперативного дежурного МКУ «УГОЧС» г. Воронежа.

Аварийно-диспетчерская служба МКП «Воронежтеплосеть» осуществляет круглосуточное оперативно-диспетчерское управление:

- ведет требуемый режим работы тепловой сети;

- организует локализацию аварий и восстановление режима работы системы

теплоснабжения;

- участвует в организации подготовки и производства ремонтных работ.

Аварийно - диспетчерская служба МКП «Воронежтеплосеть» для управления режимами работы тепловой сети использует:

- телефонную связь с использованием стационарных и мобильных телефонов;

- электронную почту.

Управление режимами работы тепловой сети производится с использованием оперативных и архивных данных о параметрах работы тепловых источников, насосных станций и тепловой сети.

Средства телемеханизации (телесигнализации) используются для получения информации о состоянии оборудования автоматизированных блочно-модульных котельных (АБМК)

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.

Данные о наличии автоматического регулирования тепспературы на ЦТП «Воронежтеплосеть» представлены в таблице 176.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления.

В тепловых сетях городского округа город Воронеж отсутствует защита от превышения давления

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

В городе Воронеж проводятся регулярные работы по выявлению бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением специализированных служб предприятий коммунального комплекса, управ районов, ТСЖ и т.д.

В связи с выявлением объектов недвижимости, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен, администрацией  городского округа город Воронеж было выпущено постановление  от 27.12.2011 г. №20 «Об утверждении Положения о порядке выявления и оформления права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества» в котором указан механизм закрепления бесхозяйных объектов за специализированными предприятиями.

В результате проведенной работы было выявлено бесхозяйных объектов недвижимого имущества теплоснабжающего комплекса в количестве 1333.

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении" бесхозяйные объекты недвижимого имущества после постановки  на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, закрепляются за специализированными предприятиями.

Работа администрации городского округа г. Воронеж по закреплению за специализированными предприятиями остальных выявленных бесхозяйных объектов сети проводится в настоящее время в соответствии с постановлением от 27.12.2011 г. №20 «Об утверждении Положения о порядке выявления и оформления права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества».

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия источников теплоснабжения во всех системах теплоснабжения на территории городского округа.

Зоны действия источников теплоснабжения городского округа город Воронеж представлены в таблице 177.

Таблица 177 - Зоны действия источников теплоснабжения городского округа город Воронеж.

Описание существующих зон действия источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией в системах теплоснабжения городского округа.

У МКП «Воронежтеплосеть» отсутсвуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Описание существующих зон действия котельных в системах теплоснабжения городского округа.

Описание существующих зон действия котельных городского округа город Воронеж представлены в пункте 4.1.

Размещение источников тепловой энергии с адресной привязкой на карте городского округа.

Описание зон действия источников тепловой энергии, выделенных на карте городского округа контурами, внутри которых расположены все объекты потребления тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха.

Значения потребления тепловой энергии в границах территориального деления городского округа город Воронеж представлены в таблице 178.

Таблица 178 - значения потребления тепловой энергии в расчётных элементах территориального деления

| Район | Присоединенная нагрзука (горячая вода+ пар) | Присоединенная нагрзука (горячая вода) | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабжение | Пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| Центральный район | 332,185 | 332,028 | 226,276 | 20,277 | 85,475 | 0,157 |
| Ленинский район | 297,803 | 287,014 | 226,107 | 10,106 | 50,802 | 10,788 |
| Коминтерновский район | 730,815 | 721,702 | 481,939 | 25,016 | 214,747 | 9,112 |
| Советский район | 513,551 | 513,387 | 335,265 | 46,055 | 132,067 | 0,164 |
| Железнодорожный район | 349,123 | 341,223 | 251,628 | 22,822 | 66,773 | 7,900 |
| Левобережный район | 833,725 | 536,925 | 332,376 | 101,617 | 102,932 | 296,801 |
| Вего по городу Воронеж | 3057,201 | 2732,279 | 1853,590 | 225,892 | 652,796 | 324,922 |

Случаи (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

Случаи применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии в городе Воронеж не зафиксированы.

Согласно п. 15 ст. 14  ФЗ № 190 «О теплоснабжении»: «запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения». Перечень запрещенных к использованию индивидуальных квартирных источников тепловой энергии утвержден в Правилах подключения к системам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.04.2012 № 307. В разрабатываемой схеме теплоснабжения не предусмотрены мероприятия по переходу на индивидуальные источники.

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом.

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления представлены в таблице 179.

Таблица 179 - Потребление тепловой энергии в расчётных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом за 2016 год.

| Район | Полезный отпуск | Отпуск за отопительный сезон |
| --- | --- | --- |
|  | Гкал | Гкал |
| Центральный район | 598580,57 | 515350,05 |
| Ленинский район | 716492,88 | 624244,30 |
| Коминтерновский район | 2149742,56 | 1726947,65 |
| Советский район | 1217747,13 | 1026159,78 |
| Железнодорожный район | 634496,84 | 541416,42 |
| Левобережный район | 1468252,68 | 1194546,56 |
| Вего по городу Воронеж | 6785312,66 | 5628664,75 |

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии.

В таблицах 180-183 представлены данные по достигнутым максимумам тепловой нагрузки в горячей воде по ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 за отопительный период 20016-2017 гг.

Таблица 180 - Режим работы ТЭЦ-1 в 10 часов 8 февраля 2017 г.

| Температура наружного воздуха, °C | -17,7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Распределение тепловых нагрузок в паре и горячей воде: |  |  |  |  |
| Потребление пара 8-13 ата Dп = | 433 | т/ч | 214,4 | Гкал/ч |
| ОАО «Воронежсинтезкаучук» | 277 | т/ч | 199,0 | Гкал/ч |
| ОАО «Рудгормаш» | 23 | т/ч | 15,4 | Гкал/ч |
| Собственные нужды ТЭЦ–1 | 68 | т/ч |  | Гкал/ч |
| Потребление пара 25 ата Dп = | 0 | т/ч | 0,0 | Гкал/ч |
| Потребление пара Всего Dт = |  |  | 214,4 |  |
| Потребление пара 1,2-2,5 ата Dт = | 114 | т/ч |  | Гкал/ч |
| Отопление, ГВС (пиковые бойлеры) | 65 | т/ч | 38,5 |  |
| Отопление, ГВС (основные бойлеры) | 89 | т/ч | 48 | Гкал/ч |
| Собственные нужды | 25 | т/ч |  | Гкал/ч |
| Водогрейные Котлы ст. |  |  | 204 | Гкал/ч |
| ГВС всего: |  |  | 290,5 | Гкал/ч |

Таблица 181 - Режим работы ТЭЦ-1 с электрической нагрузкой (77 МВт) в 10 часов 8 февраля 2017 г.

| В работе турбоагрегаты: | ТА ст. № | Расход пара на турбину, Dо, т/ч | Расход пара в промышленный отбор, Dпотб, т/ч | Расход пара в теплофикационный отбор, Dтотб, т/ч | Электр. мошность, Nэ, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 210 | 100 | 54 | 29 |
|  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 | 152 | 130 | - | 14 |
|  | 8 | 156 | 132 | - | 14 |
|  | 9 | 146 | 71 | 60 | 20 |
|  | РОУ-6 |  |  |  |  |
|  | Итого: | 664 | 433 | 114 | 77 |
| В работе котлоагрегаты: | КА ст. № | D, т/ч | В работе водогрейные котлы: | ВК ст. № | Q, Гкал |
|  | 6 | 0 |  | 1В | 62,5 |
|  | 8 | 141 |  | 2В | 68,5 |
|  | 9 | 130 |  | 3В |  |
|  | 11 | 91 |  | 4В |  |
|  | 12 | 109 |  | 5В | 73 |
|  | 13 | 98 |  | 6В |  |
|  | 15 | 95 |  | Итого: | 204 |
|  | Итого: | 664 |  |  |  |
| В работе РОУ: | РОУ | D, т/ч | Q, Гкал |  |  |
|  | РОУ-9 | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого: | 0 | 0 |  |  |

Таблица 182 - Режим работы ТЭЦ-2 в 23 часа 8 февраля 2017 г.

| Температура наружного воздуха, °C | -17,8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Распределение тепловых нагрузок в паре и горячей воде: |  |  |  |  |
| Потребление пара 8-13 ата Dп = | 22 | т/ч | 17,0 | Гкал/ч |
| ОАО «ТМП» | 1,7 | т/ч | 1,2 | Гкал/ч |
| ЗАО «ЖБК» |  | т/ч |  | Гкал/ч |
| ООО «Харти» | 2,1 | т/ч | 1,4 | Гкал/ч |
| Собственные нужды ТЭЦ–2 | 5 | т/ч | 4,9 | Гкал/ч |
| Потребление пара 1,2-2,5 ата Dт = | 176 | т/ч |  | Гкал/ч |
| Отопление, ГВС (пиковые бойлеры) | 13,0 | т/ч | 9,5 |  |
| Отопление, ГВС (основные бойлеры) | 16 | т/ч | 11 | Гкал/ч |
| ГВС ПГУ (ГПВ, ПСВ) | 135,0 | т/ч | 79,2 | Гкал/ч |
| Собственные нужды | 25 | т/ч |  | Гкал/ч |
| Водогрейные котлы |  |  | 291 | Гкал/ч |
| ГВС всего: |  |  | 390,7 | Гкал/ч |

Таблица 183 - Режим работы ТЭЦ-2 с электрической нагрузкой (117,1 МВт) в 23 часа 8 февраля 2017 г.

| В работе турбоагрегаты: | ТА ст. № | Расход пара на турбину, Dо, т/ч | Расход пара в промышленный отбор, Dпотб, т/ч | Расход пара в теплофикационный отбор, Dтотб, т/ч | Электр. мошность, Nэ, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 76 | 11 | 65 | 7,5 |
|  | 3 | 147 | 11 | 111 | 21,9 |
|  | ГТУ1,2 |  |  |  | 87,7 |
|  | Итого: | 223 | 22 | 176 | 117,1 |
| В работе котло агрегаты: | КА ст. № | D, т/ч | В работе водогрейные котлы: | ВК ст. № | Q, Гкал |
|  | 1 | 76 |  | 3В |  |
|  | 2 | 76 |  | 4В | 133 |
|  |  |  |  | 5В | 158 |
|  | Итого: | 152 |  | Итого: | 291 |
| В работе РОУ: | РОУ | D, т/ч | РОУ Q, Гкал |  |  |
|  | РОУ-1.2-2.5 | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого: | 0 | 0 |  |  |

В целом по городу Воронеж в части филиала ПАО «Квадра» - «ВГ» отклонения фактического теплопотребления от расчетного незначительны.

Значения потребления тепловой энергии от источников теплоснабжения городского округа город Воронеж представлены в таблице 184.

Таблица 184 - значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах от каждого источника тепловой энергии городского округа город Воронеж.

Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.

В городе Воронеж применяются нормативы потребления отопления для потребителей-граждан, проживающих в многоквартирных домах или жилых домах при отсутствии приборов учета, утвержденных постановлением главы городского округа город Воронеж от 12 декабря 2014 г. N 239 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях в многоквартирных домах или жилых домах, при использовании земельного участка и надворных построек на территории Воронежской области (с изменениями на: 14.11.2016)».

Таблица 185 - Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории Воронежской области в отопительный период.

| Этажность | Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях (Гкал на 1 кв. м общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома в месяц) |
| --- | --- |
| Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |
| 1 | 0,044 |
| 2 | 0,042 |
| 3 | 0,031 |
| 4 | 0,024 |
| 5 | 0,021 |
| 6 - 9 | 0,021 |
| 10 - 11 | 0,021 |
| 12 и выше | 0,025 |
| Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки включительно |  |
| 1 | 0,016 |
| 2 | 0,018 |
| 3 | 0,016 |
| 4 - 5 | 0,018 |
| 6 - 9 | 0,016 |
| 10 - 11 | 0,016 |
| 12 и выше | 0,018 |

Применяются нормативы потребления горячего водоснабжения для граждан-потребителей коммунальных услуг в многоквартирном доме или жилом доме при отсутствии приборов учета, утвержденные Постановлением главы городского округа город Воронеж от 10 июля 2013 г. N 116 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на территории Воронежской области (с изменениями на: 14.11.2016)».

Таблица 186 - Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых домах на территории Воронежской области при наличии системы централизованного водоотведения.

| Степень благоустройства жилых домов | Нормативы потребления коммунальных услуг при наличии централизованной системы горячего водоснабжения (открытая и закрытая система) |
| --- | --- |
|  | куб. метр на 1 человека в месяц |
|  | горячее водоснабжение |
| Жилые дома, оснащенные мойкой кухонной | 0,61 |
| Жилые дома, оснащенные раковиной | 0,67 |
| Жилые дома, оснащенные мойкой кухонной, унитазом | 0,61 |
| Жилые дома, оснащенные раковиной, унитазом | 0,67 |
| Жилые дома, оснащенные раковиной, мойкой кухонной | 1,15 |
| Жилые дома, оснащенные раковиной, мойкой кухонной, унитазом | 1,16 |
| Жилые дома, оснащенные мойкой кухонной, унитазом, душем | 1,75 |
| Жилые дома, оснащенные раковиной, мойкой кухонной, душем | 2,29 |
| Жилые дома, оснащенные мойкой кухонной, унитазом, ванной с душем | 2,53 |
| Жилые дома, оснащенные раковиной, мойкой кухонной, унитазом, душем | 2,29 |
| Жилые дома, оснащенные раковиной, мойкой кухонной, ванной с душем | 3,07 |
| Жилые дома, оснащенные раковиной, мойкой кухонной, унитазом, ванной с душем | 3,07 |
| Жилые дома, оснащенные мойкой, душем | 1,75 |
| Жилые дома, оснащенные мойкой, ванной и (или) душем | 2,53 |
| Жилые дома, оснащенные раковиной, душем | 1,80 |
| Жилые дома, оснащенные раковиной, ванной и (или) душем | 2,58 |

Таблица 187 - Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых домах на территории Воронежской области при отсутствии централизованной системы водоотведения

| Степень благоустройства жилых домов | Нормативы потребления коммунальных услуг при наличии централизованной системы горячего водоснабжения (открытая и закрытая система) и при отсутствии централизованной системы водоотведения |
| --- | --- |
|  | куб. метр на 1 человека в месяц |
|  | горячее водоснабжение |
| Жилые дома, оснащенные мойкой кухонной | 0,59 |
| Жилые дома, оснащенные раковиной | 0,65 |
| Жилые дома, оснащенные мойкой кухонной, унитазом | 0,60 |
| Жилые дома, оснащенные раковиной, унитазом | 0,65 |
| Жилые дома, оснащенные раковиной, мойкой кухонной | 1,13 |
| Жилые дома, оснащенные раковиной, мойкой кухонной, унитазом | 1,13 |
| Жилые дома, оснащенные мойкой кухонной, унитазом, душем | 1,63 |
| Жилые дома, оснащенные раковиной, мойкой кухонной, душем | 2,17 |
| Жилые дома, оснащенные мойкой кухонной, унитазом, ванной с душем | 2,28 |
| Жилые дома, оснащенные раковиной, мойкой кухонной, унитазом, душем | 2,17 |
| Жилые дома, оснащенные раковиной, мойкой кухонной, ванной с душем | 2,82 |
| Жилые дома, оснащенные раковиной, мойкой кухонной, унитазом, ванной с душем | 2,82 |
| Жилые дома, оснащенные мойкой, душем | 1,64 |
| Жилые дома, оснащенные мойкой, ванной с душем | 2,28 |
| Жилые дома, оснащенные раковиной, душем | 1,69 |
| Жилые дома, оснащенные раковиной, ванной с душем | 2,34 |

Таблица 188 - Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению при наличии централизованной системы горячего водоснабжения и централизованной системы водоотведения в жилых помещениях многоквартирных домов (а также для многоквартирных домов, самостоятельно производящих коммунальную услугу по горячему водоснабжению с использованием оборудования, входящего в состав общедомового имущества)

| Степень благоустройства многоквартирных домов | Нормативы потребления коммунальных услуг в жилом помещении при наличии централизованной системы горячего водоснабжения (открытая и закрытая система) |
| --- | --- |
|  | куб. метр на 1 человека в месяц |
|  | горячее водоснабжение |
| Жилые помещения, оборудованные мойкой кухонной, унитазом, душем | 1,75 |
| Жилые помещения, оборудованные раковиной, мойкой кухонной, унитазом, душем | 2,29 |
| Жилые помещения, оборудованные раковиной, мойкой кухонной, унитазом, ванной с душем | 3,33 |
| Жилые помещения, расположенные в общежитиях (или в многоквартирных домах с квартирами коммунального типа), оборудованные раковиной, мойкой кухонной, унитазом | 0,91 |
| Жилые помещения, расположенные в общежитиях (или в многоквартирных домах с квартирами коммунального типа), оборудованные раковиной, мойкой кухонной, унитазом, душем | 2,14 |
| Жилые помещения, расположенные в общежитиях (или в многоквартирных домах с квартирами коммунального типа), оборудованные раковиной, мойкой кухонной, унитазом, ванной с душем | 2,66 |

Таблица 189 - Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению при наличии централизованной системы горячего водоснабжения и отсутствии централизованной системы водоотведения для жилых помещений многоквартирных домов

| Степень благоустройства многоквартирных домов | Нормативы потребления коммунальных услуг в жилом помещении при наличии централизованной системы горячего водоснабжения (открытая и закрытая система) |
| --- | --- |
|  | куб. метр на 1 человека в месяц |
|  | горячее водоснабжение |
| Жилые помещения, оборудованные раковиной, мойкой кухонной, унитазом, ванной с душем | 2,82 |

Применяются нормативы потребления горячего водоснабжения на общедомовые нужды для многоквартирных домов оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета, утвержденные Постановлением главы городского округа город Воронеж от 16 декабря 2008 г. N 1612 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории Воронежской области (с изменениями на: 05.09.2016)».

Таблица 190 - Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды.

| Категория жилых помещений | Единица измерения | Этажность | Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на общедомовые нужды |
| --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в том числе многоквартирные дома, в которых исполнитель самостоятельно производит коммунальную услугу по горячему водоснабжению с использованием оборудования, входящего в состав общедомового имущества в многоквартирном доме (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения)) | куб. м в месяц на кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | от 1 до 5 | 0,025 |
|  |  | от 6 до 9 | 0,036 |
|  |  | от 10 до 16 | 0,018 |
|  |  | более 16 | 0,007 |
| Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения | куб. м в месяц на кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | от 1 до 5 | 0,041 |
| Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | куб. м в месяц на кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | от 1 до 5 | - |
|  |  | от 6 до 9 | - |
|  |  | от 10 до 16 | - |
| Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без водонагревателей, водоотведением | куб. м в месяц на кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | от 1 до 5 | - |
| Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения | куб. м в месяц на кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | от 1 до 5 | - |
| Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без водонагревателей, без централизованного водоотведения | куб. м в месяц на кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | - |

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов.

Балансы тепловой мощности от котельных городского округа город Воронеж представлены в таблице 191.

Таблица 191 - Балансы тепловой мощности от котельных городского округа город Воронеж, Гкал/ч

Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии.

Резервы и дефициты тепловой мощности нетто от котельных городского округа город Воронеж представлены в таблице 192.

Таблица 192 - Резервы и дефициты тепловой мощности нетто котельных городского округа город Воронеж.

Наибольшими резервами тепловой мощности обладают энергоисточники ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 филиала ПАО «Квадра» - «ВГ».

Резерв тепловой мощности на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 составляет 39,3% и 21,8% соответственно, что создает благоприятные условия для подключения новых потребителей.

Резерв тепловой мощности Котельной №1 и Котельной №2 составляет 40,32% и 34,05% соответственно. Котельная №1 обеспечивает теплом центр городского округа, а именно здания, расположенные по улицам Плехановская, Орджоникидзе, Ф. Энгельса, К. Маркса, Комиссаржевской и по проспекту Революции. Учитывая существующую плотность застройки ее мощности достаточно для обеспечения зданий возводимых в этом районе. Котельная №2 обеспечивает теплом здания на развивающейся территории городского округа. Они расположены по улицам Пешестрелецкая, Героев Сибиряков, Южно-Моравская, Космонавтов, Домостроителей, Комарова и по проспекту Патриотов. Резервы ее мощности позволяют подключать строящиеся объекты.

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю.

При разработке электронной модели системы теплоснабжения использован программный расчетный комплекс Zulu Thermo 8.0.

Электронная модель используется в качестве основного инструментария для проведения теплогидравлических расчетов для различных сценариев развития системы теплоснабжения городского округа город Воронеж.

Пакет Zulu Thermo 8.0 позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Гидравлический расчет выполнен базе на электронной модели системы теплоснабжения городского округа города Воронеж в ПРК Zulu Thermo 8.0. Результаты расчета представлены в пьезометрических графиках, построенные на основании расчета (Часть 3, п. 1.3.5).

По данным отпуска тепла от котельных городского округа город Воронеж температура в подающей линии сетевой воды соблюдается во всем диапазоне температур наружного воздуха для котельных.

Для всех источников тепловой энергии характерным является следующее обстоятельство. При соблюдении температурного графика в подающем трубопроводе, температура в обратном трубопроводе выше расчетного значения (при температурах наружного воздуха близких к расчётным данное оклонение колеблется по котельным от 5 до 18 оС). Одной из возможных причин этого является неполный теплосъём в внутридомовых приборах отопления.

Меньший фактический циркуляционный расход сетевой воды, по сравнению с расчетным, в первую очередь объясняется меньшими фактическими нагрузками, по сравнению с нагрузками расчётными (по заключённым договорам), кроме того уменьшение фактического циркуляционного расхода сетевой воды по сравнению с расчетным возможно объяснить следующими факторами:

- сокращением фактических расходов у потребителей промышленного типа;

- меньшими располагаемыми напорами на выводах источников тепла, относительно расчетных в подающих трубопроводах;

- завышение циркуляции в системах теплоснабжения в связи с раз регулировкой системы, что приводит к завышению температуры.

В условиях нарушения расчетных гидравлических и температурных режимов удержание температуры на уровне санитарных норм внутри помещений потребителей ЖКС частично достигается за счет:

- естественного увеличения расхода сетевой воды через системы теплопотребления потребителей ЖКС («бесприборники») на 10-15% по различным зонам теплоснабжения за счет сокращения фактической циркуляции промышленной группой (данный фактор может так же влиять на превышение температуры обратной сетевой воды в теплосетях котельных);

- проведения регулировочных работ на тепловых сетях, ЦТП и ИТП;

- увеличением циркуляции теплоносителя по системам отопления за счет сокращения циркуляции на ВВП горячего.

Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения.

Под дефицитом тепловой энергии понимается технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.

Основной причиной возникновения дефицита тепловой мощности на котельных городского округа город Воронеж является ограничение тепловой мощности, в связи с неудовлетворительным техническим состоянием, моральным и физическим износом основного оборудования.

Чтобы избежать появления и нарастания дефицита мощности необходимо поддерживать баланс между нагрузками вновь вводимых объектов потребления тепловой энергии и располагаемыми мощностями источников систем теплоснабжения.

Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

Резервы и дефициты тепловой мощности нетто представлены в п. 6.2.

Данные о возможности переключения котельных на другие источники тепловой энергии представлены в таблице 193.

Таблица 193 - Возможность переключения источников МКП «Воронежтеплосеть».

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки, включая все расчетные элементы территориального деления городского округа.

Балансы мощностей источников ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» представлены в таблице 194.

Балансы мощностей котельных городского округа город Воронеж (кроме источников ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация») по зонам территориального деления представлены в таблице 195.

Таблица 194 - Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация».

Таблица 195 - Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки по рассчетным элементам территориального деления (за исключением ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»).

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.

Большая часть источников тепла в городском округе город Воронеж получает исходную воду из городского водопровода, который, в свою очередь, использует воды подземных горизонтов. Два источника имеют водозабор из Воронежского водохранилища (ТЭЦ-1 и Котельная №1 филиала ПАО «Квадра» - «ВГ»).

Качество воды для подпитки закрытых тепловых сетей строго регламентировано и должно соответствовать требованиям п. 4.8.39 «Правил технической эксплуатации тепловых и электрических станций и сетей РФ 2003г.» (ПТЭ) и приложения Е СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», должно удовлетворять следующим нормам:

а) содержание свободной угольной кислоты – 0;

б) создание рН для закрытых систем теплоснабжения – от 8,3 до 9,5;

в) содержание растворенного кислорода – не более 50 мкг/дм3;

г) количество взвешенных веществ – не более 5 мг/дм3;

д) содержание нефтепродуктов – не более 1 мг/дм3;

е) карбонатный индекс – в соответствии с таблицей 4.4 ПТЭ.

Основные характеристики и оборудование ВПУ, установленные на источниках тепловой энергии  филиала ПАО «Квадра» - «ВГ» для подпитки теплосети представлены в Главе 1 Части 2 настоящего документа.

Согласно СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей.

В результате для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход подпиточной воды (GЗ, м3/ч) составляет:

GЗ=0,0025VТС+GМ

где GМ – расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловой сети;

VТС - объем воды в системах теплоснабжения, м3.

При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт – при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего водоснабжения.

Структура балансов производительности водоподготовительных установок, установленных на тепловых источниках филиала ПАО «Квадра» - «ВГ» представлена в таблицах 196-199.

Таблица 196 - Баланс производительности ВПУ ТЭЦ-1 филиала ПАО «Квадра» - «ВГ»

Таблица 197 - Баланс производительности ВПУ ТЭЦ-2 филиала ПАО «Квадра» - «ВГ»

Таблица 198 - Баланс производительности ВПУ Котельной №1 филиала ПАО «Квадра» - «ВГ»

Таблица 199 - Баланс производительности ВПУ Котельной №2 филиала ПАО «Квадра» - «ВГ»

Данные о производительности ВПУ на котельных городского округа город Воронеж представлены в таблице 200.

Таблица 200 - Данные о производительности ВПУ на котельных городского округа город Воронеж.

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.

Согласно СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. Расчет дополнительной аварийной подпитки на действующих котельных представлен в таблице 201.

Таблица 201 - Баланс производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах источников тепловой энергии филиала ПАО «Квадра» - «ВГ»

Таблица 202 - производительность ВПУ котельных гоородского округа город Воронеж в аварийном режиме.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.

По данным, предоставленным филиалом ПАО «Квадра» - «ВГ» проектное топливо ТЭЦ-1:

основное – природный газ;

резервное топливо – топочный мазут М100, предназначено для замещения природного газа  при ограничении поставки газа в период  резкого похолодания в отопительный сезон.

Резервное топливо в отопительный сезон 2016 и 2017 годов не использовалось.

По данным, предоставленным филиалом ПАО «Квадра» - «ВГ» для  ПГУ-115 МВт ТЭЦ-2 основным видом топлива является природный газ. Резервное топливо – не предусмотрено.

Для существующей части ТЭЦ-2 проектным видом топлива является природный газ, резервное топливо - топочный мазут М100, предназначено для замещения природного газа  при ограничении поставки газа в период  резкого похолодания в отопительный сезон.

Резервное топливо в отопительный сезон 2016 и 2017 годов не использовалось.

По данным, предоставленным филиалом ПАО «Квадра» - «ВГ»  проектное топливо котельной №1:

основное – природный газ;

аварийное топливо – дизтопливо, предназначено для замещения газа при авариях на газопроводных сетях.

Аварийное топливо в 2016 и 2017 годах не использовалось.

По данным, предоставленным филиалом ПАО «Квадра» - «ВГ»   проектное топливо котельной №2:

основное – природный газ;

резервное топливо – топочный мазут М100, предназначено для замещения природного газа  при ограничении поставки газа в период  резкого похолодания в отопительный сезон.

Резервное топливо в отопительный сезон 2016 и 2017 годов не использовалось.

Данные по средневзвешенной за год калорийности топлива за 2013-2017 гг. по видам топлива, представлены в таблицах 203-204.

Таблица 203 - Средневзвешенная калорийность природного газа за период 2013 – 2017 гг.

| Рассматриваемый период | ТЭЦ-1 | ТЭЦ-2 | Котельная №№ 1, 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013г | 8125 | 8124 | 8114 |
| 2014г | 5167 | 8166 | 8156 |
| 2015г | 8236 | 8233 | 8214 |
| 2016г | 8211 | 8208 | 8193 |
| 6 мес. 2017г | 8202 | 8189 | 8182 |

Таблица 204 - Средневзвешенная калорийность топочного мазута за период 2013 – 2017 гг.

| Рассматриваемый период | ТЭЦ-1 | ТЭЦ-2 | Котельная №2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013г | 9601 | 9722 | - |
| 2014г | 9661 | 9520 | - |
| 2015г | 9625 | 9673 | - |
| 2016г | 9676 | 9513 | - |
| 6 мес. 2017г | 9635 | - | - |

Расход топлива на источниках тепловой энергии филиала ПАО «Квадра» - «ВГ» за 2016 год приведен в таблице 205.

Таблица 205 - Расход топлива источников тепловой энергии филиала ПАО «Квадра» - «ВГ»

| Наименование источника | Расход топлива, млн.м3/тыс.тонн (факт) |  | УРУТ, кг у.т./Гкал (на отпуск) |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-1 | природный газ | 448,05 | 147,9 |
|  | мазут сух/вл | 0,095/0,098 |  |
| ТЭЦ-2 | природный газ | 345,071 | 161,9 |
|  | мазут | 0,039 |  |
| Котельная №1 | природный газ | 18,271 | 157,8 |
| Котельная №2 | природный газ | 55,980 | 160,6 |

Основное, резервное и аварийное топливо котельных городского округа город Воронеж представлены в таблице 206.

Таблица 206 - Расход основного топлива на котельных городского округа город Воронеж.

Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями.

Резервное (аварийное) топливо - топливо, предназначенное для использования при ограничении или прекращении подачи основного вида топлива.

Резервное топливное хозяйство - комплекс оборудования и устройств, предназначенных для хранения, подачи и использования резервного (аварийного) топлива.

Согласно п 4.1 СНиП II-35-76* «Котельные установки» виды топлива основного, резервного и аварийного, а также необходимость резервного или аварийного вида топлива для котельных устанавливаются с учетом категории котельной, исходя из местных условий эксплуатации и по согласованию с топливоснабжающими организациями.

Резервным топливом для ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, Котельной №2 филиала ПАО «Квадра» - «ВГ »является топочный мазут М100. Аварийным топливом для Котельной №1 филиала ПАО «Квадра» - «ВГ » является дизельное топливо, предназначено для замещения газа при авариях на газопроводных сетях.

Резервное и аварийное топливо в отопительный сезон 2016 и 2017 годов на источниках тепловой энергии филиала ПАО «Квадра» - «ВГ» не использовалось.

На котельных МКП «Воронежтеплосеть» отсутсвует резервное и аварийное топливо.

В разделе 8.1. описано топливо используемое в качестве резерврного на источниках теплоснабжения городского округа город Воронеж.

Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки.

Энергоисточники теплоснабжающих предприятий городского округа обеспечиваются на 98,92 % природным газом, 0,89 % углем и 0,19 % мазутом. Энергоисточники филиала ОАО «Квадра» - «ВГ», потребляют все перечисленные виды топлива. ООО «Воронежрегионгаз» является основным  поставщиком природного газа по городскому округу город Воронеж.

Поставщиком газа на котельные является ПАО «Газпром» ООО «Газпром трансгаз Москва» Воронежское ЛПУМГ.

Газ подается в общем потоке по газопроводу СКЦ с 10 часов 1-го дня месяца до 10 часов 1-го дня последующего месяца через газораспределительные станции: ГРС №1 города Воронежа, ГРС №2 города Воронежа, ГРС №2а города Воронежа, ГРС №3 города Воронежа, ГРС Семилуки, ГРС Нововоронеж, ГРС ВНИИ Кукуруза, ГРС Ямное, ГРС Айдарово, ГРС Тепличное, ГРС к-з К. Маркса, ГРС Хохольский, ГРС Костенки, ГРС Вязноватовка, ГРС Нижнедевицк, ГРС Косиха, ГРС Новая Усмань, ГРС Анна, ГРС Синие Липяги, ГРС Хлебное, ГРС Сергеевка, ГРС Кашира, ГРС Верхняя Хава, ГРС Эртиль.

Таблица 207 - Основные характеристики поставляемого газа на котельные

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Метод испытания | Норма по ГОСТ 5542 | Среднемесячный показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 1 | Компонентный состав, молярная доля: | % | ГОСТ 31371.1-7-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | метан |  |  | не норм. | 95,87 | 95,59 | 95,75 | 95,60 | 95,04 | 4,36 | 94,90 | 95,29 | 95,18 | 94,14 | 94,75 | 95,84 |
|  | этан |  |  | не норм. | 2,10 | 2,30 | 2,32 | 2,47 | 2,83 | 3,10 | 2,88 | 2,67 | 2,71 | 3,50 | 2,89 | 2,24 |
|  | пропан |  |  | не норм. | 0,64 | 0,70 | 0,69 | 0,77 | 0,87 | 0,97 | 0,94 | 0,87 | 0,85 | 0,93 | 0,75 | 0,65 |
|  | изо-бутан |  |  | не норм. | 0,094 | 0,101 | 0,104 | 0,118 | 0,129 | 0,145 | 0,146 | 0,137 | 0,133 | 0,108 | 0,095 | 0,096 |
|  | норм-бутан |  |  | не норм. | 0,103 | 0,106 | 0,104 | 0,117 | 0,129 | 0,156 | 0,152 | 0,137 | 0,130 | 0,113 | 0,097 | 0,092 |
|  | нео-пентан |  |  | не норм. | 0,0012 | 0,0011 | 0,0014 | 0,0017 | 0,0016 | 0,0017 | 0,0018 | 0,0017 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0012 | 0,0013 |
|  | изо-пентан |  |  | не норм. | 0,0179 | 0,0199 | 0,0193 | 0,0215 | 0,0240 | 0,0284 | 0,0297 | 0,0256 | 0,0238 | 0,0203 | 0,0174 | 0,0170 |
|  | норм-пентан |  |  | не норм. | 0,0132 | 0,0146 | 0,0142 | 0,0159 | 0,0169 | 0,0206 | 0,0215 | 0,0182 | 0,0180 | 0,0147 | 0,0125 | 0,0120 |
|  | гексаны – высшие углеводороды |  |  | не норм. | 0,0111 | 0,0127 | 0,0124 | 0,0138 | 0,0132 | 0,0159 | 0,0171 | 0,0140 | 0,0132 | 0,0122 | 0,0102 | 0,0095 |
|  | диоксид углерода |  |  | не более 2,5 | 0,136 | 0,157 | 0,162 | 0,186 | 0,220 | 0,224 | 0,208 | 0,188 | 0,199 | 0,172 | 0,165 | 0,161 |
|  | азот |  |  | не норм. | 0,992 | 0,982 | 0,813 | 0,673 | 0,741 | 0,950 | 0,689 | 0,637 | 0,717 | 0,973 | 1,19 | 0,869 |
|  | кислород |  |  | не более 0,050 | 0,0074 | 0,0075 | 0,0066 | 0,0065 | 0,0071 | 0,0077 | 0,0067 | 0,0069 | 0,0059 | 0,0073 | 0,0071 | 0,0075 |
|  | водород |  |  | не норм. | 0,0008 | 0,0009 | 0,0013 | 0,0014 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0016 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0012 | 0,0010 | 0,0011 |
|  | гелий |  |  | не норм. | 0,0123 | 0,0121 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0117 | 0,0110 | 0,0110 | 0,0110 | 0,0144 | 0,0126 | 0,0116 |
| 2 | Низшая теплота сгорания при стандартных условиях | Мдж/м3 | ГОСТ 31369-2008 | не менее 31,80 | 34,13 | 34,21 | 34,28 | 34,43 | 34,55 | 34,65 | 34,67 | 34,57 | 34,54 | 34,66 | 34,31 | 34,19 |
|  |  | ккал/м3 |  | не менее 7600 | 8151 | 8172 | 8187 | 8223 | 8253 | 8277 | 8281 | 8257 | 8248 | 8279 | 8195 | 8166 |
| 3 | Число Воббе (высшее) при стандартных условиях | Мдж/м3 | ГОСТ 31369-2008 | 41,20-54,50 | 49,65 | 49,70 | 49,81 | 49,95 | 49,97 | 49,93 | 50,07 | 50,05 | 49,98 | 49,96 | 49,66 | 49,73 |
|  |  | ккал/м3 |  | 9840-13020 | 11859 | 11870 | 11897 | 11930 | 11934 | 11923 | 11959 | 11954 | 11938 | 11933 | 11860 | 11877 |
| 4 | Плотность при стандартных условиях | кг/м3 | ГОСТ 31369-2008 | не норм. | 0,6991 | 0,7014 | 0,7006 | 0,7026 | 0,7071 | 0,7121 | 0,7090 | 0,7057 | 0,7060 | 0,7116 | 0,7062 | 0,6994 |
| 5 | Массовая концентрация сероводорода | г/м3 | ГОСТ 22387.2-2014; ГОСТ Р 53367-2009 | не более 0,020 | менее 0,01 | менее 0,01 | менее 0,01 | менее 0,01 | менее 0,01 | менее 0,01 | менее 0,01 | менее 0,01 | менее 0,01 | менее 0,01 | менее 0,01 | менее 0,01 |
| 6 | Массовая концентрация меркаптановой серы | г/м3 |  | не более 0,036 | менее 0,01 | менее 0,01 | менее 0,01 | менее 0,01 | менее 0,01 | менее 0,01 | менее 0,01 | менее 0,01 | менее 0,01 | менее 0,01 | менее 0,01 | менее 0,01 |
| 7 | Массовая концентрация механических примесей | г/м3 | ГОСТ 22387.4-77 | не более 0,001 | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |
| 8 | Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора пробы | 0С | ГОСТ 20060-83; ГОСТ Р 53763-2009 | ниже температуры газа | -25,2 | -26,2 | -26 | -20,7 | -22,3 | -19,8 | -17,2 | -17,8 | -19,9 | -23,8 | -23,1 | -22,5 |
| 9 | при температуре газа в точке отбора пробы | 0С |  |  | 6,7 | 5,4 | 5,2 | 5,9 | 9,0 | 11,3 | 13,6 | 15,0 | 15,0 | 14,0 | 10,4 | 8,1 |
| 10 | Интенсивность запаха при объемной доле 1% в воздухе | балл | ГОСТ 22387ю5-77 | не менее 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Поставщиком угля марки А сорт АМ класс 13-25 и марки ССОМ класс 13-50 является ООО «ЮжТранс».

Таблица 208 - Основные характеристики угля марки А сорт АМ класс 13-25.

| № п/п | Основные характеристики | Нормы, установленные техническими условиями, % |  | Результаты анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средние | предельные |  |
| 1 | Влага (Wt) | 6,0 | 7,0 | 4,7 |
| 2 | Зола (Ad) | 9,0 | 16,0 | 9,0 |
| 3 | Сера (St) |  | 1,47 | 1,0 |
| 4 | Выход летучих веществ в %, Vc |  |  | 3,5 |
| 5 | Теплота сгорания (Qi), ккал/кг |  |  | 7058 |

Таблица 209 - Основные характеристики угля марки ССОМ класс 13-50 от ООО «ЮжТранс».

| № п/п | Основные характеристики | Нормы, установленные техническими условиями, % |  | Результаты анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средние | предельные |  |
| 1 | Влага (Wt) | 8,0 |  | 8,0 |
| 2 | Зола (Ad) | 7,0 |  | 7,0 |
| 3 | Сера (St) | 0,4 |  | 0,4 |
| 4 | Выход летучих веществ в %, Vc |  |  | 35,5 |
| 5 | Теплота сгорания (Qi), ккал/кг |  |  | 6650 |

Поставщиком угля марки ССОМ 13-50 мм является ООО «Кузбассугольтранс».

Таблица 210 - Основные характеристики угля марки ССОМ класс 13-50 от ООО «Кузбассугольтранс».

| № п/п | Характеристики | Значения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Влага общая, % | 5,7 |
| 2 | Зольность на сухое состояние, % | 15,0 |
| 3 | Зольность на рабочее состояние, % | 14,6 |
| 4 | Выход летучих веществ на сухое беззольное состояние, % | 15,0 |
| 5 | Выход летучих веществ на сухое состояние, % | 12,7 |
| 6 | Выход летучих веществ на рабочее состояние, % | 11,8 |
| 7 | Высшая теплота сгорания на сухое беззольное состояние, ккал/кг | 8187 |
| 8 | Высшая теплота сгорания на сухое состояние, ккал/кг | 6922 |
| 9 | Высшая теплота сгоррания на рабочее состояние, ккал/кг | 6565 |
| 10 | Низшая теплота сгорания на сухое состояние, ккал/кг | 6865 |
| 11 | Низшая теплота сгорания на рабочее состояние, ккал/кг | 6381 |
| 12 | Сера общая на сухое состояние, % | 0,21 |
| 13 | Сера общая на рабочее состояние, % | 0,20 |

Рисунок  67 - Паспорт качества топочного мазута за 2016 г

Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха.

Ограничений поставок топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха нет. Газораспределительные станции имеют значительный резерв. Поставки твердого и жидкого топлива в периоды расчетных температур не производятся (это делается заранее), объемов топливных складов и емкостей достаточно для обеспечения функционирования источников тепла.

Из пяти газораспределительных станций для городского округа одна загружена на 70 %, вторая на 30 %, а остальные на 50 %, поэтому в обеспечении предприятий природным газом проблем не возникает.

Таблица 211 - Расход газа на котельных МКП «Воронежтеплосеть» в периоды расчетных температур, тыс. м3.

| месяцы | 2015г. |  | 2016г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | расход | температура | расход | температура |
| январь | 44604,282 | -4,7 | 50640,109 | -8 |
| февраль | 38175,884 | -3,3 | 37716,091 | 0,5 |
| март | 34922,892 | 1,7 | 34974,479 | 2,6 |
| 1 кварт. | 117703,06 |  | 123330,679 |  |
| апрель | 25129,59 | 6,5 | 15167,83 | 10,3 |
| май | 6429,54 |  | 6449,367 | 14,2 |
| июнь | 4808,458 |  | 4982,038 |  |
| 2 кварт. | 36367,588 |  | 26599,235 |  |
| июль | 5269,305 |  | 5205,186 |  |
| август | 6092,67 |  | 5942,421 |  |
| сентябрь | 6541,564 |  | 8733,946 | 9,4 |
| 3 кварт. | 17903,539 |  | 19881,553 |  |
| октябрь | 27174,911 | 5,1 | 29958,132 | 6,0 |
| ноябрь | 34566,981 | 2,4 | 40469,017 | 1,1 |
| декабрь | 39481,355 | 0 | 48378,115 | 5,9 |
| 4 кварт. | 101223,25 |  | 118805,26 |  |
| ГОД | 273197,432 |  | 288616,731 |  |

Таблица 212 - Расход угля на котельных МКП «Воронежтеплосеть» в периоды расчетных температур, тыс. т.

| месяцы | 2015г. |  | 2016г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | расход | температура | расход | температура |
| январь | 94,800 | -4,7 | 92,000 | -8 |
| февраль | 83,200 | -3,3 | 157,800 | 0,5 |
| март | 56,300 | 1,7 | 70,000 | 2,6 |
| 1 кварт. | 234,300 |  | 319,800 |  |
| апрель | 26,100 | 6,5 | 22,850 | 10,3 |
| май |  |  |  | 14,2 |
| июнь |  |  |  |  |
| 2 кварт. | 26,100 |  | 22,850 |  |
| июль |  |  |  |  |
| август |  |  |  |  |
| сентябрь |  |  | 7,500 | 9,4 |
| 3 кварт. | 0,000 |  | 7,500 |  |
| октябрь | 49,100 | 5,1 | 49,700 | 6,0 |
| ноябрь | 76,000 | 2,4 | 79,025 | 1,1 |
| декабрь | 86,000 | 0 | 96,970 | 5,9 |
| 4 кварт. | 211,100 |  | 225,695 |  |
| ГОД | 471,500 |  | 575,845 |  |

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

Оценка надежности теплоснабжения разрабатывается в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 «Требований к схемам теплоснабжения». Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».

Надежность систем централизованного теплоснабжения определяется структурой, параметрами, степенью резервирования и качеством элементов всех ее подсистем – источников тепловой энергии, тепловых сетей, узлов потребления, систем автоматического регулирования, а также уровнем эксплуатации и строительно-монтажных работ.

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

- отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния, т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка;

- отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети).

При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термины «повреждение» и «инцидент» будут употребляться только в отношении событий, к которым может быть применена процедура отложенного ремонта, потому что в соответствии с ГОСТ 27.002-89 эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности. К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей. Тем не менее, ремонтные работы по ликвидации свищей требуют прерывания теплоснабжения (если нет вариантов подключения резервных теплопроводов), и в этом смысле они аналогичны «отложенным» отказам.

Согласно СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимый показатель вероятности безотказной работы для тепловых сетей следует принимать для Ртс = 0,9.

Рассматриваются два уровня теплоснабжения потребителей – расчетный и пониженный (аварийный). В соответствии со СНиП 41-02-2003 (табл. п. 6.33) пониженный уровень характеризуется подачей потребителям аварийной нормы тепла во время ликвидации отказов.

Надежность расчетного уровня теплоснабжения оценивается коэффициентами готовности Kj, определяемыми для каждого узла-потребителя и представляющими собой вероятности того, что в произвольный момент времени в течение отопительного периода в j-й узел будет обеспечена подача расчетного количества тепла (или иначе среднее значение доли отопительного сезона, в течение которой теплоснабжение потребителя в j-м узле не нарушается).

Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается вероятностями безотказной работы Рj, определяемыми для каждого узла-потребителя и представляющими собой вероятности того, что в течение отопительного периода температура воздуха в зданиях не опустится ниже граничного значения.

Детерминированный показатель – норма подачи тепла потребителям в аварийных ситуациях φkав Ошибка! Источник ссылки не найден.φkав.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт 6.28) для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- систем центрального теплоснабжения Рсцт = 0,9x0,97x0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

1. Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

-  средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

-  средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка;

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

| Рс = i=1i=NPi =e-λ1 L1t ×e-λ2 L2t ×…×e-λn Lnt =e-t×i=1i=Nλii=eλct, | (1.9.1) |
| --- | --- |

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке λc=L1λ1+L2λ2+…+Lnλn, [1/час], где Li -протяженность каждого участка, км. И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка, то есть от начала его ввода в действие. Интенсивность отказов теплопровода λ, 1/(км·ч)с учетом времени его эксплуатации:

| =λ0∙0,1∙τα-1, | (1.9.2) |
| --- | --- |

где λ0. – начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая периоду нормальной эксплуатации, 1/(км·ч);

τ. - продолжительность эксплуатации участка, лет;

α -коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка:

| α=0,8 при 0<τ≤31 при 3<τ≤170,5×eτ20 при τ>17 | (1.9.3) |
| --- | --- |

Если статистические данные по отказам не используются, расчет интенсивности отказов теплопроводов λ с учетом времени их эксплуатации производится по зависимостям распределения Вейбулла при начальной интенсивности отказов 1 км однолинейного теплопровода λ0 равной 5,7∙10-6 1/(км·ч) или 0,05 1/(км·год). Начальная интенсивность отказов соответствует периоду нормальной эксплуатации нового теплопровода после периода приработки.

Средняя интенсивность отказов единицы запорно-регулирующей арматуры (например, задвижки) принимается равной 2,28∙10-7 1/ч или 0,002 1/год.

На рисунке ниже приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети, при отборе данных для которой были приняты следующие допущения:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

Рисунок  68 - Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. «Тепловые сети»). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

| tв=tн+Q0q0V+tв'-tн-Q0q0Vexp⁡(z/β) | (1.9.4) |
| --- | --- |

где  t в - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, оС;

z - время отсчитываемое после начала исходного события, ч;

tв' температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, оС;

tн температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z, оС;

Q0 - подача теплоты в помещение, Дж/ч;

q0 V  - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×0С);

β - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом здании до +12 оС при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при  имеет следующий вид.

|  | (1.9.5) |
| --- | --- |

где tВ,А -внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 0С для жилых зданий).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха для города Воронеж при коэффициенте аккумуляции жилого здания β=40 часов.

5. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка,  компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

Таблица 213 - Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения.

| Температура наружного воздуха, 0С | Число часов за отопительный период со среднесуточной температурой наружного воздуха, равной или ниже данной, час | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12 0С |
| --- | --- | --- |
| -45 | 0 | 5,25 |
| -40 | 0 | 5,72 |
| -35 | 0 | 6,29 |
| -30 | 7 | 6,97 |
| -25 | 34 | 7,83 |
| -20 | 144 | 8,93 |
| -15 | 470 | 10,38 |
| -10 | 1020 | 12,41 |
| -5 | 1850 | 15,43 |
| 0 | 3380 | 20,43 |
| +8 | 4780 | 43,95 |

6. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используют эмпирическую зависимость для среднего времени восстановления участков тепловой сети zв, ч, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

| zв=a1+b+clcзD1.2, | (1.9.6) |
| --- | --- |

где a, b, c -постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ.

D - условный диаметр трубопровода, м;

lcз - расстояние между секционирующими задвижками, м, должны соответствовать требованиям СНиП 41–02–2003 (п. 10.17).

Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то в расчете среднего времени восстановления количество секционирующих задвижек и расстояние между ними условно таким, что при нем обеспечивается выполнение этих условий. Установка дополнительных задвижек включается в рекомендации.

Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

- по уравнению 1.9.6 вычисляется время ликвидации повреждения на i -том участке;

- по каждой градации повторяемости температур с использованием уравнения 1.9.5 вычисляется допустимое время проведения ремонта;

- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

- вычисляют интенсивность восстановления элементов сети μ,  1/ч и параметр потока отказов участков ω, 1/ч, участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры в +12 oC.

| μ=1zB, | (1.9.7) |
| --- | --- |

| =∙L, | (1.9.8) |
| --- | --- |

где L - длина участка тепловой сети, км;

Стационарная вероятность рабочего состояния сети:

| p0=1+i=1Nωiμi-1 | (1.9.9) |
| --- | --- |

где N – число элементов тепловой сети (участков и запорно-регулирующей арматуры).

Степень износа магистральных сетей приближается к 50 %, а квартальных и распределительных сетей превышает 80 %. Основное количество повреждений теплотрасс вызвано именно старением металла и его коррозией из-за длительного срока службы. Техническое состояние большинства трубопроводов требует реконструкции и замены. Это наглядно демонстрирует статистика аварийных ситуаций. Основной причиной повреждений трубопроводов тепловых сетей является наружная коррозия, так как они произошли на участках, срок ввода которых был осуществлен до 1990г.

Энергоисточники города Воронеж, имеющие выводы тепловых сетей диаметром 300 мм и менее надземной прокладки, попадают в зону нормативной надежности, т.к. расчетное время восстановления таких участков не более 6 часов. А следовательно, исходя из таблицы вероятность отказа, приводящая к снижению температур в отапливаемых помещениях ниже +12˚С на таких участках тепловых сетей равна нулю.

Для расчета вероятности безотказной работы учитывался срок службы магистралей районов города.

В соответствии с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 и требованиями Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» оценка надежности систем коммунального теплоснабжения по каждой котельной и по городу в целом производится по следующим критериям:

Надежность электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

при наличии второго ввода или автономного источника электроснабжения Кэ=1,0;

при отсутствии резервного электропитания при мощности отопительной котельной

до 5,0 Гкал/ч – Кэ=0,8

свыше 5,0 до 20 Гкал/ч – Кэ=0,7

свыше 20 Гкал/ч – Кэ=0,6.

Надежность водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

при наличии второго независимого водовода, артезианской скважины или емкости с запасом воды на 12 часов работы отопительной котельной при расчетной нагрузке Кв = 1,0;

при отсутствии резервного водоснабжения при мощности отопительной котельной

до 5,0 Гкал/ч – Кв=0,8

свыше 5,0 до 20 Гкал/ч – Кв=0,7

свыше 20 Гкал/ч – Кв=0,6.

Надежность топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

при наличии резервного топлива Кт = 1,0;

при отсутствии резервного топлива при мощности отопительной котельной

до 5,0 Гкал/ч – Кт=1,0

свыше 5,0 до 20 Гкал/ч – Кт=0,7

свыше 20 Гкал/ч – Кт=0,5.

Одним из показателей, характеризующих надежность системы коммунального теплоснабжения, является соответствие тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб). Величина этого показателя определяется размером дефицита

до 10% - Кб = 1,0;

свыше 10 до 20% - Кб = 0,8;

свыше 20 до 30% - Кб = 0,6;

свыше 30% - Кб = 0,3.

Одним из важнейших направлений повышения надежности систем коммунального теплоснабжения является резервирование источников тепла и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек.

Уровень резервирования (Кр) определяется как отношение резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок, подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту:

резервирование свыше 90 до 100% нагрузки - Кр = 1,0

резервирование свыше 70 до 90% нагрузки - Кр = 0,7

резервирование свыше 50 до 70% нагрузки - Кр = 0,5

резервирование свыше 30 до 50% нагрузки - Кр = 0,3

резервирование менее30% нагрузки - Кр = 0,2.

Существенное влияние на надежность системы теплоснабжения имеет техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Кс) при доле ветхих сетей:

до 10% - Кс =	1,0;

свыше 10% до 20% - Кс =0,8;

свыше 20% до 30% - Кс =0,6;

свыше 30% - Кс =0,5.

Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения Кнад определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс

Кнад=Кэ+Кв+Кт+Кб+Кр+Ксn

где n – число показателей, учтенных в числителе.

В зависимости от полученных показателей надежности отдельных систем и системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) они с точки зрения надежности могут быть оценены как

высоконадежные - при Кнад - более 0,9

надежные - Кнад - от 0,75 до 0,89

малонадежные - Кнад - от 0,5 до 0,74

ненадежные - Кнад - менее 0,5.

Критерии оценки надежности и коэффициент надежности систем теплоснабжения филиала ПАО «Квадра» - «ВГ» приведены в таблице 214.

При Кнад свыше 0,9 системы теплоснабжения ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 филиала ПАО «Квадра»- «ВГ» относятся к высоконадежным.

Расчеты показателей (критериев) надежности систем теплоснабжения выполняются с использованием компьютерных программ. Программа ZuluThermo 8.0 позволяет производить расчет надежности системы централизованного теплоснабжения.

Таблица 214 - Критерии надежности систем теплоснабжения филиала ПАО Квадра« - «ВГ»

| Наименование источника | От источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | надежность электроснабжения источников тепловой энергии | надежность водоснабжения источников тепловой энергии | надежность топливоснабжения источников тепловой энергии | соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей | уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек | техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов | Коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии |
|  | Кэ | Кв | Кт | Кб | Кр | Кс | Кнад |
| ТЭЦ-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,7 | 0,8 | 0,92 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,7 | 0,8 | 0,92 |
| Котельная №1 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,83 |
| Котельная №2 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,83 |

Анализ аварийных отключений потребителей.

Данный показатель может быть рассчитан в том случае, если по каждому участку можно определить место повреждения с указанием времени отключения потребителя от сети. Однако база данных по повреждениям, сформированная по фактическим отказам на тепловых сетях не содержит исчерпывающей информации для проведения математических расчетов, и поэтому воспользуемся среднем временем восстановления участков тепловой сети в зависимости от их диаметра и расстояния между секционирующими задвижками.

Вероятность безотказного теплоснабжения потребителя – вероятность обеспечения в течение отопительного периода температуры воздуха в здании потребителя не ниже минимально допустимого значения (определяется для каждого потребителя расчетной схемы:

| Pj=e-p0∙fωf∙τj,fрав | (1.9.10) |
| --- | --- |

где τj,fрав – продолжительность (число часов) стояния в течение отопительного периода температуры наружного воздуха tн ниже tj,fрав - температура наружного воздуха, при которой время восстановления элемента zfв равно временному резерву потребителя, т.е. времени снижения температуры воздуха в здании потребителя до минимально допустимого значения tjminв.

С помощью величин tj,fрав и τj,fрав выделяется доля отопительного сезона, в течение которой выход в аварию элемента влияет на величину Pj.

Температура наружного воздуха tj,fрав, при которой время восстановления элемента равно временному резерву потребителя.

При qj,f=0 (потребитель при аварии научастке не получает тепло):

| tj,fрав=tjвр- tj minв∙ezfвβj1-ezfвβj | (1.9.11) |
| --- | --- |

При qj,f>0:

| tj,fрав=tjвр-qj,f∙tjвр-tнр-tj minв-qj,f∙tjвр-tнр ∙ezfвβj1-ezfвβj | (1.9.12) |
| --- | --- |

Здесь tjminв - минимально допустимая температура воздуха в здании потребителя, 0С.

Численные значения коэффициентов тепловой аккумуляции зданий различных типов принимаются в соответствии с рекомендациями МДС 41-6.2000.

Расчетные температуры воздуха в зданиях принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10, tjminв - по СНиП 41-02-2003 (п. 4.2).

Продолжительности стояния температур наружного воздуха принимаются по СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология».

Если tj,fрав оказывается равной или выше +8 оС (начало отопительного сезона), это означает, что отказ элемента нарушает пониженный уровень теплоснабжения потребителя при любой температуре наружного воздуха и величина τj,fрав берется равной продолжительности отопительного периода.

Если tj,fрав оказывается равной tнр, отказ элемента влияет на теплоснабжение потребителя только при температурах ниже расчетных и τj,fрав берется равной τмин - числу часов стояния температуре наружного воздуха ниже tнрtнр.

Если tj,fрав<tмин (минимальная температура наружного воздуха), отказ элемента не влияет на теплоснабжение потребителя и  τj,fрав  берется равной нулю.

Если tмин<tj,fрав<tнр, то τj,fрав = tнр -τj,fравtнр - tмин×τмин.

Если tнр<tj,fрав<+8 0С, то 0<τj,fрав<τот и значение τj,fрав определяется по графику продолжительностей стояния температур (график Россандера):

| τj,fрав=τхол+τот-τхол∙tjрав-tнр8-tнрtн ср-tнр8-tн ср, | (1.9.13) |
| --- | --- |

где τхол- продолжительность стояния температуры наружного воздуха ниже расчетной для отопления, ч;

τот - продолжительность отопительного периода, ч;

tн ср - средняя за отопительный период температура наружного воздуха, 0С.

Таким образом, автоматически выделяются: а) элементы, отказы которых нарушают и не нарушают пониженный уровень теплоснабжение потребителя, и б) доля отопительного периода, в течение которой нарушение имеет место.

Для определения величин Pj - вероятностей безотказного теплоснабжения потребителей по отношению к пониженному уровню сначала рассчитываются температуры наружного воздуха tj,fрав, при которых время восстановления f-го элемента равно временному резерву j-го потребителя. Продолжительности стояния этих температур τj,fрав  приведены в таблице 1.9.3.

Таблица 215 - Температуры наружного воздуха tj,fрав, при которых время восстановления f-го элемента равно временному резерву j-го потребителя  и продолжительности их стояния τj,fрав

| № отказавшего элемента ТС, f | , 0С – для потребителя, расположенного в узле j | τj,fрав, ч – для потребителя, расположенного в узле j |
| --- | --- | --- |
| (расчетный путь 1) |  |  |

Из таблицы 215 следует, что на теплоснабжение конечных  потребителей  не влияют элементы, для которых температура tj,fрав ниже tнр, поскольку продолжительность ее стояния равна нулю, а именно УЗ-5, ТК 5/7, К-8/1, ТК-3/1, ТК 3/2, ТК 3/4, тк 17/1, ТК 6/4-1.

Эти элементы и определяют вероятность безотказного теплоснабжения конечных потребителей.

Выполнив оценку вероятности безотказной работы каждого магистрального теплопровода, определяем средний, как вероятностную меру, недоотпуск тепла для каждого потребителя, присоединенного к этому магистральному теплопроводу.

Средний суммарный недоотпуск теплоты j-му потребителю в течение отопительного периода:

| gjр- f= 0pfgj,f∙τ1р- τ2р∙tjвр- tн срtjвр- tнр∙τот∙10-3, Гкал | (1.9.13) |
| --- | --- |

где gjр  – расчетный при tнр часовой расход теплоносителя у j-го потребителя, т/ч;

gj,f – часовой расход теплоносителя у j-го потребителя при отказе f-го элемента, т/ч;

τ1р и τ2р - расчетные (при tнр) температуры воды в подающей и обратной магистралях ТС, 0С.

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения расчетных потребителей, а также среднего суммарного недоотпуска теплоты каждому потребителю за отопительный период приведены в таблице 1.9.4.

Проанализировав полученные результаты, были предложены мероприятия по реконструкции тепловых сетей:

- замена участков сети с высокими значениями параметра потока отказов;

- снижение времени восстановления (численный состав и оснащенность АВС, секционирование ТС, наземная прокладка);

- переключение части потребителей на другие источники;

- увеличения объема резервирования, начиная с головного участка и наращивая к периферии (увеличение располагаемого напора на источнике во время отказа, увеличение диаметров участков, дублирование участков сети).

Таблица 216 - Показатели надежности теплоснабжения расчетных потребителей

| № потребителя | j, | tjminв, | Показатель готовности к исправной работе Kj | Средний суммарный недоотпуск теплоты за отопительный период, Qj- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| j | ч | °С | - | Гкал |

Основной причиной снижения надежности магистралей тепловых сетей являются повреждения, вызванные коррозией, так как они произошли на участках, срок ввода которых был осуществлен до 1990 г. Для обеспечения нормального теплоснабжения потребителей в период 2018 – 2022 годов необходимо производить замену не менее 10 км квартальных и распределительных тепловых сетей ежегодно. Наиболее целесообразно выполнять замену таких тепловых сетей с использованием современных трубопроводов из полимерных материалов, срок службы которых составляет не менее 50 лет.

Данные по отказам (авариям, инцидентам) на тепловых сетях, и как следствие аварийные отключения потребителей, приведены и подробно рассмотрены в пунктах 1.3.6 – 1.3.7 настоящего документа.

Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.

Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений проведен в п.1.3.7 настоящего документа.

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения).

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения) отсутствуют.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Описание результатов хозяйственной деятельности каждой теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в «Стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями».

МКП «Воронежтеплосеть»

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год МКП «Воронежтеплосеть» представлена в таблицах 217-218.

Таблица 217 - Финансово-хозяйственные показатели деятельности МКП «Воронежтеплосеть» за 2016 год (отопление).

| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | Из сети от собственных теплоисточников | Котельная 40 лет Октября, 1 | Котельная Кривошеина, 13 | Котельная Курчатова, 24б | Котельная Ломоносова, 116 | Из сети от теплоисточников ПАО "Квадра" в горячей воде | Из сети от теплоисточников ПАО "Квадра" в паре | Без учета стоимости услуг на передачу (теплоноситель) | Плата за подключение (техническое присоединение) | Всего по МКП "Воронежтеплосеть" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности: | тыс руб | 2 166 009,60 | 198 603,88 | 11 858,93 | 106 541,31 | 30 181,44 | 252 891,32 | 6 508,19 | 2 223 470,37 | 4,82 | 4 996 069,86 |
| 1.1 | Производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт | тыс руб | 2 166 009,60 | 198 603,88 | 11 858,93 | 106 541,31 | 30 181,44 | 252 891,32 | 6 508,19 | 2 223 470,37 |  | 4 996 069,86 |
| 1.2 | Плата за технологическое присоединение | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,82 | 4,82 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс руб | 2 448 110,14 | 210 843,08 | 19 703,27 | 115 047,72 | 45 360,21 | 361 023,07 | 24 287,53 | 2 336 556,99 | 1 929,10 | 5 562 861,10 |
| 2.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс руб | 2 240 276,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 040,56 | 13 504,19 | 0,00 | 0,00 | 2 512 821,28 |
| 2.2 | Расходы на топливо | тыс руб | 0,00 | 130 946,65 | 7 909,76 | 65 414,20 | 19 687,56 | 0,00 | 0,00 | 1 297 093,48 | 0,00 | 1 521 051,64 |
| 2.2.1 | газ природный по регулируемой цене | x |  | 130 946,65 | 7 909,76 | 65 414,20 | 19 687,56 |  |  | 1 293 587,35 |  | 1 517 545,51 |
| 2.2.1.1 | Объем | тыс м3 |  | 25 251,39 | 1 467,92 | 12 138,91 | 3 652,67 |  |  | 246 105,86 |  | 288 616,75 |
| 2.2.1.2 | Стоимость за единицу объема | тыс руб |  | 5,19 | 5,39 | 5,39 | 5,39 |  |  | 5,26 |  | 26,61 |
| 2.2.1.3 | Стоимость доставки | тыс руб |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.2.1.4 | Способ приобретения | x |  | прямые договора без торгов | прямые договора без торгов | прямые договора без торгов | прямые договора без торгов |  |  | прямые договора без торгов |  |  |
| 2.2.2 | уголь каменный | x |  |  |  |  |  |  |  | 3 506,13 |  | 3 506,13 |
| 2.2.2.1 | Объем | тонны |  |  |  |  |  |  |  | 575,85 |  | 575,85 |
| 2.2.2.2 | Стоимость за единицу объема | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 6,09 |  | 6,09 |
| 2.2.2.3 | Стоимость доставки | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.2.2.4 | Способ приобретения | x |  |  |  |  |  |  |  | торги/аукционы |  |  |
| 2.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс руб | 18 349,94 | 22 243,03 | 3 770,67 | 12 029,14 | 8 068,49 | 5 151,86 | 750,72 | 233 215,76 | 0,00 | 303 579,62 |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб | 5,77 | 3,22 | 5,87 | 3,30 | 4,86 | 5,75 | 5,86 | 4,24 | 0,00 | 38,87 |
| 2.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс кВт.ч | 3 182,9780 | 6 899,3660 | 642,0140 | 3 647,1970 | 1 659,3900 | 896,1140 | 128,1180 | 54 959,6020 | 0,0000 | 72 014,78 |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс руб | 24 882,51 | 3 049,07 | 122,74 | 1 725,13 | 741,14 | 5 948,06 | 1 158,16 | 967,31 | 0,00 | 38 594,11 |
| 2.5 | Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс руб | 0,00 | 563,99 | 10,82 | 185,77 | 20,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781,05 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 12 820,85 | 4 852,71 | 2 495,31 | 6 528,14 | 3 599,65 | 8 455,02 | 2 388,13 | 110 550,34 | 0,00 | 151 690,15 |
| 2.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс руб | 3 861,86 | 1 484,64 | 751,25 | 1 972,08 | 1 083,27 | 2 547,27 | 716,07 | 33 275,87 | 0,00 | 45 692,30 |
| 2.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс руб | 6 378,11 | 5 389,80 | 597,59 | 3 173,83 | 1 499,31 | 9 983,09 | 876,64 | 59 117,28 | 1 200,71 | 88 216,35 |
| 2.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс руб | 1 845,60 | 1 563,17 | 173,26 | 921,24 | 434,21 | 2 902,13 | 255,08 | 17 145,90 | 361,12 | 25 601,70 |
| 2.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс руб | 38 038,87 | 3 364,88 | 555,83 | 2 794,15 | 233,98 | 9 056,83 | 71,61 | 52 914,55 | 5,17 | 107 035,88 |
| 2.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 52,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039,01 | 0,00 | 1 091,34 |
| 2.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 47 703,13 | 18 074,10 | 1 637,07 | 10 748,88 | 4 569,18 | 27 181,23 | 2 413,35 | 226 151,52 | 0,00 | 338 478,47 |
| 2.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 6 322,34 | 4 037,83 | 455,39 | 2 564,84 | 1 047,64 | 7 307,32 | 676,56 | 45 369,34 | 251,05 | 68 032,32 |
| 2.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе: | тыс руб | 32 675,92 | 3 419,37 | 74,65 | 614,12 | 1 914,01 | 3 014,19 | 172,58 | 43 218,44 | 7,77 | 85 111,04 |
| 2.14.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |  |
| 2.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ | тыс руб | 14 954,48 | 11 853,84 | 1 096,59 | 6 376,19 | 2 461,29 | 20 435,52 | 1 304,46 | 216 498,20 | 103,29 | 275 083,84 |
| 2.15.1 | услуги по передаче | тыс руб | 5 395,18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 395,18 |
| 2.15.2 | расходы на услуги банка, проценты по заемным средствам, сомнительным долгам | тыс руб | 9 559,30 | 11 853,84 | 1 096,59 | 6 376,19 | 2 461,29 | 20 435,52 | 1 304,46 | 127 454,88 | 103,29 | 180 645,35 |
| 2.15.3 | расходы на теплоноситель | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 89 043,32 |  | 89 043,32 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс руб | -282 100,54 | -12 239,20 | -7 844,34 | -8 506,40 | -15 178,77 | -108 131,75 | -17 779,35 | -113 086,62 | -1 924,28 | -566 791,25 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки | тыс руб | 56 462,48 | -2 490,97 | -283,43 | -46 810,45 | 4 035,58 | -3 516,62 | 483,12 | 68 906,79 | 0,00 | 76 786,50 |
| 5.1 | За счет ввода (вывода) из эксплуатации | тыс руб | 56 462,48 | -2 490,97 | -283,43 | -46 810,45 | 4 035,58 | -3 516,62 | 483,12 | 68 906,79 | 0,00 | 76 786,50 |
| 6 | Стоимость переоценки основных фондов | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | http://teplovrn.info/home/raskrytie-informatsii/godovaya-buhgalterskaya-otchetnost/ | http://teplovrn.info/home/raskrytie-informatsii/godovaya-buhgalterskaya-otchetnost/ | http://teplovrn.info/home/raskrytie-informatsii/godovaya-buhgalterskaya-otchetnost/ | http://teplovrn.info/home/raskrytie-informatsii/godovaya-buhgalterskaya-otchetnost/ | http://teplovrn.info/home/raskrytie-informatsii/godovaya-buhgalterskaya-otchetnost/ | http://teplovrn.info/home/raskrytie-informatsii/godovaya-buhgalterskaya-otchetnost/ | http://teplovrn.info/home/raskrytie-informatsii/godovaya-buhgalterskaya-otchetnost/ | http://teplovrn.info/home/raskrytie-informatsii/godovaya-buhgalterskaya-otchetnost/ | http://teplovrn.info/home/raskrytie-informatsii/godovaya-buhgalterskaya-otchetnost/ |  |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии: | Гкал/ч | 0,00 | 152,00 | 16,60 | 92,00 | 16,90 | 0,00 | 0,00 | 1 330,91 | 0,00 | 1 608,41 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | Гкал/ч | 642,25 | 77,36 | 3,24 | 32,46 | 9,58 | 90,16 | 1,82 | 34,43 | 0,00 | 891,31 |
| 10 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс Гкал | 0,0000 | 188,6429 | 10,5712 | 90,8976 | 27,1943 | 0,0000 | 0,0000 | 1 765,9209 | 0,0000 | 2 083,23 |
| 11 | Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс Гкал | 1 659,8133 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 207,8493 | 8,4883 | 0,0000 | 0,0000 | 1 876,15 |
| 12 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе: | тыс Гкал | 1 333,5767 | 160,6266 | 6,7267 | 67,3975 | 19,8994 | 187,2102 | 3,7748 | 71,4953 | 0,0000 | 1 850,71 |
| 12.1 | Определенном по приборам учета | тыс Гкал | 1 041,8875 | 125,4932 | 5,2554 | 52,6558 | 15,5469 | 146,2623 | 2,8377 | 35,9710 | 0,0000 | 1 425,91 |
| 12.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс Гкал | 291,6893 | 35,1334 | 1,4713 | 14,7416 | 4,3525 | 40,9479 | 0,9371 | 35,5243 | 0,0000 | 424,80 |
| 13 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом | Ккал/ч.мес | 160,15 | 13,85 | 0,73 | 13,59 | 3,02 | 3,48 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 194,92 |
| 14 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс Гкал | 326,2366 | 24,2057 | 3,6374 | 21,5399 | 6,7603 | 20,6391 | 4,7145 | 0,0000 | 0,0000 | 407,73 |
| 15 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 214,62 | 72,14 | 16,61 | 56,87 | 30,54 | 130,15 | 19,32 | 1 351,93 | 2,70 | 1 894,88 |
| 16 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | чел | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, в том числе с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг усл. топл/Гкал | 0,0000 | 159,9400 | 165,8007 | 159,8099 | 160,4498 | 0,0000 | 0,0000 | 166,7518 | 0,0000 |  |
| 18 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности | тыс кВт.ч/Гкал | 1,92 | 35,62 | 60,39 | 38,94 | 60,02 | 4,31 | 15,09 | 31,12 | 0,00 |  |
| 19 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности | м3/Гкал | 0,75 | 0,01 | 0,11 | 0,29 | 1,14 | 1,42 | 6,84 | 0,02 | 0,00 |  |
| 20 | Комментарии | x | Приведенные показатели соответствуют виду деятельности:передача и сбыт теплоэнергии | Приведенные показатели соответствуют виду деятельности:производство, передача и сбыт теплоэнергии | Приведенные показатели соответствуют виду деятельности:производство, передача и сбыт теплоэнергии | Приведенные показатели соответствуют виду деятельности:производство, передача и сбыт теплоэнергии | Приведенные показатели соответствуют виду деятельности:производство, передача и сбыт теплоэнергии | Приведенные показатели соответствуют виду деятельности:передача и сбыт теплоэнергии | Приведенные показатели соответствуют виду деятельности:передача и сбыт теплоэнергии | Приведенные показатели соответствуют виду деятельности:производство и сбыт теплоэнергии | Приведенные показатели соответствуют виду деятельности: плата за технологическое присоединение |  |

Таблица 218 - Финансово-хозяйственные показатели деятельности МКП «Воронежтеплосеть» за 2016 год (горячее водоснабжение).

| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | Из сети от собственных теплоисточников | Котельная Кривошеина, 13 | Котельная Курчатова, 24б | Котельная Ломоносова, 116 | Котельная Полякова, 13а | Из сети от теплоисточников ПАО "Квадра" в горячей воде | Из сети от теплоисточников ПАО "Квадра" в паре | Без учета стоимости услуг на передачу (теплоноситель) | Всего по МКП "Воронежтеплосеть" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности: | тыс руб | 421 235,14 | 3 085,69 | 14 809,33 | 7 016,10 | 2 333,53 | 83 996,20 | 8 597,56 | 7 163,50 | 548 237,05 |
| 1.1 | горячая вода (горячее водоснабжение) (система централизованного горячего водоснабжения от собственных теплоисточников) | тыс руб | 421 235,14 | 3 085,69 | 14 809,33 | 7 016,10 | 2 333,53 | 83 996,20 | 8 597,56 | 7 163,50 | 548 237,05 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс руб | 421 235,14 | 3 085,69 | 14 809,33 | 7 016,10 | 2 333,53 | 83 996,20 | 8 597,56 | 7 163,50 | 548 237,05 |
| 2.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), используемую для горячего водоснабжения | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 652,19 | 7 296,58 | 0,00 | 74 948,77 |
| 2.2 | Расходы на тепловую энергию, производимую с применением собственных источников и используемую для горячего водоснабжения | тыс руб | 351 950,24 | 2 637,12 | 11 752,17 | 5 822,92 | 1 975,74 | 0,00 | 0,00 | 5 724,15 | 379 862,35 |
| 2.3 | Расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего водоснабжени | тыс руб | 69 284,90 | 448,56 | 3 057,16 | 1 193,17 | 357,78 | 16 344,01 | 1 300,97 | 1 439,35 | 93 425,92 |
| 2.4 | Расходы на холодную воду, получаемую с применением собственных источников водозабора (скважин) и используемую для горячего водоснабжения | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.2 | Объем приобретения электрической энергии | тыс кВт.ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 2.7 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13 | Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14 | Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |  |
| 2.16 | Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |  |
| 2.17 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013) | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | За счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Стоимость переоценки основных фондов | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (горячее водоснабжение) | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему** | x | http://teplovrn.info/home/raskrytie-informatsii/godovaya-buhgalterskaya-otchetnost/ | http://teplovrn.info/home/raskrytie-informatsii/godovaya-buhgalterskaya-otchetnost/ | http://teplovrn.info/home/raskrytie-informatsii/godovaya-buhgalterskaya-otchetnost/ | http://teplovrn.info/home/raskrytie-informatsii/godovaya-buhgalterskaya-otchetnost/ | http://teplovrn.info/home/raskrytie-informatsii/godovaya-buhgalterskaya-otchetnost/ | http://teplovrn.info/home/raskrytie-informatsii/godovaya-buhgalterskaya-otchetnost/ | http://teplovrn.info/home/raskrytie-informatsii/godovaya-buhgalterskaya-otchetnost/ | http://teplovrn.info/home/raskrytie-informatsii/godovaya-buhgalterskaya-otchetnost/ |  |
| 7 | Объем покупаемой холодной воды, используемой для горячего водоснабжения | тыс м3 | 3 481,69 | 22,69 | 116,34 | 60,15 | 19,45 | 821,21 | 65,43 | 72,18 | 4 659,14 |
| 8 | Объем холодной воды, получаемой с применением собственных источников водозабора (скважин) и используемой для горячего водоснабжения | тыс м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 9 | Объем покупаемой тепловой энергии (мощности), используемой для горячего водоснабжения | тыс Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 48,1389 | 3,7738 | 0,0000 | 51,91 |
| 10 | Объем тепловой энергии, производимой с применением собственных источников и используемой для горячего водоснабжения | тыс Гкал | 210,1033 | 1,4517 | 7,4308 | 3,6425 | 1,2137 | 0,0000 | 0,0000 | 4,2976 | 228,14 |
| 11 | Потери воды в сетях ГВС | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть(учитывать электроэнергию всех насосных и подкачивающих станций) | тыс кВт.ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Комментарии | x | Расходы на содержание систем ГВС от ЦТП до границ балансовой принадлежности потребителей учтены в тарифах на тепловую энергию МКП "Воронежтеплосеть". | Расходы на содержание систем ГВС от ЦТП до границ балансовой принадлежности потребителей учтены в тарифах на тепловую энергию МКП "Воронежтеплосеть". | Расходы на содержание систем ГВС от ЦТП до границ балансовой принадлежности потребителей учтены в тарифах на тепловую энергию МКП "Воронежтеплосеть". | Расходы на содержание систем ГВС от ЦТП до границ балансовой принадлежности потребителей учтены в тарифах на тепловую энергию МКП "Воронежтеплосеть". | Расходы на содержание систем ГВС от ЦТП до границ балансовой принадлежности потребителей учтены в тарифах на тепловую энергию МКП "Воронежтеплосеть". | Расходы на содержание систем ГВС от ЦТП до границ балансовой принадлежности потребителей учтены в тарифах на тепловую энергию МКП "Воронежтеплосеть". | Расходы на содержание систем ГВС от ЦТП до границ балансовой принадлежности потребителей учтены в тарифах на тепловую энергию ООО "ВТСК". | Расходы на содержание систем ГВС от ЦТП до границ балансовой принадлежности потребителей учтены в тарифах на тепловую энергию МКП "Воронежтеплосеть". |  |

ООО "Газпром Теплоэнерго Воронеж"

Таблица 219 - Финансово-хозяйственные показатели деятельности ООО "Газпром Теплоэнерго Воронеж" за 2016 год.

| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности: | тыс. руб. | 417 690,04 |
| 1.1 | тепловая энергия на отопление | тыс. руб. | 380 758,06 |
| 1.2 | тепловая энергия для ГВС | тыс. руб. | 34 804,41 |
| 1.3 | тепловая энергия на компенсацию потерь | тыс. руб. | 2 127,57 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 465 020,08 |
| 2.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.2 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 198 902,81 |
| 2.2.1 | газ природный по регулируемой цене | x | 198 902,81 |
| 2.2.1.1 | Объем | мыс. м3 | 39163,94 |
| 2.2.1.2 | Стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 4,36 |
| 2.2.1.3 | Стоимость доставки | тыс. руб. | 28 276,53 |
| 2.2.1.4 | Способ приобретения | x | прямые договора без торгов |
| 2.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 33 873,87 |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 4,08 |
| 2.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт.ч | 8 306,9800 |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 3 405,87 |
| 2.5 | Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 605,36 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 38 070,70 |
| 2.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 11 497,34 |
| 2.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 34 464,00 |
| 2.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 9 779,30 |
| 2.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 3 776,00 |
| 2.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 26 169,59 |
| 2.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс. руб. | 9 983,54 |
| 2.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе: | тыс. руб. | 9 825,76 |
| 2.14.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует |
| 2.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ | тыс. руб. | 84 665,94 |
| 2.15.1 | налог на имущество | тыс. руб. | 810,36 |
| 2.15.2 | земельный налог | тыс. руб. | 37,80 |
| 2.15.3 | транспортный налог | тыс. руб. | 151,59 |
| 2.15.4 | расходы не учитываемые в целях налогообложения | тыс. руб. | 5 595,00 |
| 2.15.5 | внереализационные расходы (услуги банка) | тыс. руб. | 334,13 |
| 2.15.6 | прочие | тыс. руб. | 1 967,47 |
| 2.15.7 | суммы дебеторской задолженности не реальной к взысканию | тыс. руб. | 40 884,23 |
| 2.15.8 | расходы на создание резервов | тыс. руб. | 31 976,88 |
| 2.15.9 | денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 2 908,48 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -47 330,03 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 4.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой | тыс. руб. | 0,00 |
| 5 | Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.1 | За счет ввода (вывода) из эксплуатации | тыс. руб. | 0,00 |
| 6 | Стоимость переоценки основных фондов | тыс. руб. | 0,00 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | www.vtes.ru |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии: | Гкал/ч | 173,07 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | Гкал/ч | 145,08 |
| 10 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал | 280,6989 |
| 11 | Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 12 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе: | тыс. Гкал | 248,6945 |
| 12.1 | Определенном по приборам учета | тыс. Гкал | 146,2695 |
| 12.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 102,4250 |
| 13 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом | Ккал/ч. мес. | 14,50 |
| 14 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал | 29,3104 |
| 15 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 164 |
| 16 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | чел | 102 |
| 17 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, в том числе с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг усл. топл/Гкал | 162,9610 |
| 18 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,03 |
| 19 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности | м3/Гкал | 0,36 |
| 20 | Комментарии | x | п. 13 Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом тыс. Гкал |

ООО "Энерговид"

Таблица 220 - Финансово-хозяйственные показатели деятельности ООО "Энерговид" за 2016 год.

| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии) |  | x | производство (некомбинированная выработка)+передача |
| 2 | выручка от регулируемой деятельности |  | тыс.руб. | 50 337,06 |
| 3 | себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: |  | тыс.руб. | 45 961,22 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) |  | тыс.руб. |  |
| 3.2 | расходы на топливо |  | тыс.руб. | 27 110,40 |
| 3.2.1 |  | Стоимость | тыс.руб. | 27 110,40 |
|  |  | Объем | тыс.м3 | 4 261,32 |
|  |  | Стоимость 1й единицы объема | тыс.руб. | 6,36 |
|  |  | Способ приобретения | x |  |
| 3.3 | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: |  | тыс.руб. | 4 563,68 |
| 3.3.1 | средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч |  | руб. | 3,92 |
| 3.3.2 | объем приобретенной электрической энергии |  | тыс. кВт*ч | 1 163,49 |
| 3.4 | расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе |  | тыс.руб. | 22,84 |
| 3.5 | расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе |  | тыс.руб. | 15,88 |
| 3.6.1 | расходы на оплату труда основного производственного персонала |  | тыс.руб. | 4 180,59 |
| 3.6.2 | отчисления на социальные нужды основного производственного персонала |  | тыс.руб. | 1 257,96 |
| 3.7.1 | расходы на амортизацию основных производственных средств |  | тыс.руб. | 1 385,00 |
| 3.7.2 | аренда имущества, используемого в технологическом процессе |  | тыс.руб. | 846,02 |
| 3.8 | общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: |  | тыс.руб. | 1 718,46 |
| 3.8.1 | расходы на оплату труда |  | тыс.руб. |  |
| 3.8.2 | отчисления на социальные нужды |  | тыс.руб. |  |
| 3.9 | общехозяйственные (управленческие) расходы |  | тыс.руб. | 4 137,12 |
| 3.9.1 | расходы на оплату труда |  | тыс.руб. | 2 280,69 |
| 3.9.2 | отчисления на социальные нужды |  | тыс.руб. | 686,86 |
| 3.10 | расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств |  | тыс.руб. | 723,27 |
| 3.11 | расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса |  | тыс.руб. |  |
| 4 | валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности |  | тыс.руб. | 4 375,84 |
| 5 | чистая прибыль от регулируемого вида деятельности |  | тыс.руб. | 3 511,71 |
| 6 | изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации |  | тыс.руб. |  |
| 7 | установленная тепловая мощность |  | Гкал/ч | 24,00 |
| 8 | присоединенная нагрузка |  | Гкал/ч | 18,00 |
| 9 | объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии |  | тыс. Гкал | 32,34 |
| 9.1 | справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды производства |  | тыс. Гкал | 0,32 |
| 10 | объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии |  | тыс. Гкал |  |
| 11 | объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: |  | тыс. Гкал | 30,061 |
| 11.1 | по приборам учета |  | тыс. Гкал | 29,27 |
| 11.2 | по нормативам потребления |  | тыс. Гкал | 0,79 |
| 12 | технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям |  | % | 6,10 |
| 13 | потери тепла через изоляцию труб(справочно) |  | тыс.Гкал |  |
| 14 | протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) |  | км |  |
| 15 | протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) |  | км |  |
| 16 | количество теплоэлектростанций |  | ед. |  |
| 17 | количество тепловых станций и котельных |  | ед. | 1 |
| 18 | количество тепловых пунктов |  | ед. | 1 |
| 19 | среднесписочная численность основного производственного персонала |  | чел. | 17 |
| 20 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть |  | кг у.т./Гкал | 155,90 |
| 21 | удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть |  | кВт*ч/Гкал | 36,34 |
| 22 | удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть |  | куб. м/Гкал | 0,03 |
| 23 | Выпадающий доход (учтенный в тарифе на 2015 год) |  | тыс.руб. | 0 |

ЗАО  "Воронежский комбинат строительных материалов"

Таблица 221 - Финансово-хозяйственные показатели деятельности ЗАО  "Воронежский комбинат строительных материалов" за 2016 год.

| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности: | тыс руб | 0,00 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс руб | 57 182,79 |
| 2.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс руб | 0,00 |
| 2.2 | Расходы на топливо | тыс руб | 34 866,81 |
| 2.2.0 |  |  |  |
| 2.2.1 | газ природный по нерегулируемой цене | x | 34 866,81 |
| 2.2.1.1 | Объем | тыс м3 | 6 436,76 |
| 2.2.1.2 | Стоимость за единицу объема | тыс руб | 5,42 |
| 2.2.1.3 | Стоимость доставки | тыс руб | 0,00 |
| 2.2.1.4 | Способ приобретения | x | прочее |
| 2.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс руб | 6 412,55 |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб | 3,95 |
| 2.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс кВт.ч | 1 622,4920 |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс руб | 1 701,01 |
| 2.5 | Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс руб | 0,00 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 1 991,07 |
| 2.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс руб | 626,48 |
| 2.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс руб | 1 254,96 |
| 2.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс руб | 393,80 |
| 2.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс руб | 2 497,94 |
| 2.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс руб | 0,00 |
| 2.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 6 125,03 |
| 2.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 2 185,50 |
| 2.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 831,63 |
| 2.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 281,27 |
| 2.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе: | тыс руб | 0,00 |
| 2.14.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует |
| 2.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ | тыс руб | 1 031,87 |
| 2.15.1 | Налоги | тыс руб | 1 031,87 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс руб | 50 424,51 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс руб | 0,00 |
| 4.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой | тыс руб | 0,00 |
| 5 | Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки | тыс руб | 0,00 |
| 5.1 | За счет ввода (вывода) из эксплуатации | тыс руб | 0,00 |
| 6 | Стоимость переоценки основных фондов | тыс руб | 0,00 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=5d1e9d1b-0f50-4900-8adf-e625812c88cd |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии: | Гкал/ч | 44,43 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | Гкал/ч | 0,20 |
| 10 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс Гкал | 48,6030 |
| 11 | Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс Гкал | 0,0000 |
| 12 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе: | тыс Гкал | 1,6510 |
| 12.1 | Определенном по приборам учета | тыс Гкал | 0,0000 |
| 12.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс Гкал | 1,6510 |
| 13 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом | Ккал/ч.мес | 0,00 |
| 14 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс Гкал | 1,1270 |
| 15 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 13,00 |
| 16 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | чел | 8,50 |
| 17 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, в том числе с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг усл. топл/Гкал | 175,0000 |
| 18 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности | тыс кВт.ч/Гкал | 0,03 |
| 19 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности | м3/Гкал | 2,91 |
| 20 | Комментарии | x |  |

ОАО "Электроприбор"

Таблица 222 - Финансово-хозяйственные показатели деятельности ОАО "Электроприбор" за 2016 год.

| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | 1 кв 2016 | 2 кв 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности: | тыс руб | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс руб | 13 978,71 | 13 978,71 |
| 2.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), используемую для горячего водоснабжения | тыс руб | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Расходы на тепловую энергию, производимую с применением собственных источников и используемую для горячего водоснабжения | тыс руб | 226,22 | 226,22 |
| 2.3 | Расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего водоснабжени | тыс руб | 62,67 | 62,67 |
| 2.4 | Расходы на холодную воду, получаемую с применением собственных источников водозабора (скважин) и используемую для горячего водоснабжения | тыс руб | 674,96 | 674,96 |
| 2.5 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс руб | 2 572,29 | 2 572,29 |
| 2.5.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб | 2,01 | 2,01 |
| 2.5.2 | Объем приобретения электрической энергии | тыс кВт.ч | 1 279,7480 | 1 279,7480 |
| 2.7 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 4 194,35 | 4 194,35 |
| 2.8 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс руб | 1 279,28 | 1 279,28 |
| 2.9 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс руб | 1 500,17 | 1 500,17 |
| 2.10 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс руб | 457,55 | 457,55 |
| 2.11 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс руб | 2 326,00 | 2 326,00 |
| 2.12 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс руб | 0,00 | 0,00 |
| 2.13 | Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 685,22 | 685,22 |
| 2.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 0,00 | 0,00 |
| 2.14 | Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 0,00 | 0,00 |
| 2.15 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе: | тыс руб | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует | отсутствует |
| 2.16 | Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс руб | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует | отсутствует |
| 2.17 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013) | тыс руб | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс руб | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс руб | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки | тыс руб | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | За счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс руб | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Стоимость переоценки основных фондов | тыс руб | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (горячее водоснабжение) | тыс руб | 265,97 | 265,97 |
| 6 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему** | x | 7 | 7 |
| 7 | Объем покупаемой холодной воды, используемой для горячего водоснабжения | тыс м3 | 2,50 | 2,50 |
| 8 | Объем холодной воды, получаемой с применением собственных источников водозабора (скважин) и используемой для горячего водоснабжения | тыс м3 | 44,0000 | 44,0000 |
| 9 | Объем покупаемой тепловой энергии (мощности), используемой для горячего водоснабжения | тыс Гкал | 0,0000 | 0,0000 |
| 10 | Объем тепловой энергии, производимой с применением собственных источников и используемой для горячего водоснабжения | тыс Гкал | 2,5860 | 2,5860 |
| 11 | Потери воды в сетях ГВС | % | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 18,50 | 18,50 |
| 13 | Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть(учитывать электроэнергию всех насосных и подкачивающих станций) | тыс кВт.ч | 0,93 | 0,93 |
| 14 | Комментарии | x | нет | нет |

ООО "Тепло-Сервис"

Таблица 223 - Финансово-хозяйственные показатели деятельности ООО "Тепло-Сервис" за 2016 год (отопление).

| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности: | тыс руб | 109 093,60 |
| 1.0 |  |  |  |
| 1.1 | выработка и отпуск тепловой энергии | тыс руб | 102 738,49 |
| 1.2 | производство тепловой энергии на нужды ГВС | тыс руб | 6 355,11 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс руб | 108 484,45 |
| 2.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс руб | 0,00 |
| 2.2 | Расходы на топливо | тыс руб | 49 220,88 |
| 2.2.0 |  |  |  |
| 2.2.1 | газ природный по регулируемой цене | x | 49 220,88 |
| 2.2.1.1 | Объем | тыс м3 | 9 104,70 |
| 2.2.1.2 | Стоимость за единицу объема | тыс руб | 5,41 |
| 2.2.1.3 | Стоимость доставки | тыс руб | 0,88 |
| 2.2.1.4 | Способ приобретения | x | прямые договора без торгов |
| 2.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс руб | 7 726,65 |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб | 5,40 |
| 2.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс кВт.ч | 1,4320 |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс руб | 544,50 |
| 2.5 | Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс руб | 154,93 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 9 660,64 |
| 2.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс руб | 2 895,19 |
| 2.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс руб | 0,00 |
| 2.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс руб | 0,00 |
| 2.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс руб | 49,90 |
| 2.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс руб | 27 763,51 |
| 2.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 10 377,65 |
| 2.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 547,33 |
| 2.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 0,00 |
| 2.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе: | тыс руб | 0,00 |
| 2.14.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует |
| 2.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ | тыс руб | 90,60 |
| 2.15.0 |  |  |  |
| 2.15.1 | налоги | тыс руб | 90,60 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс руб | 609,15 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс руб | 15,00 |
| 4.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой | тыс руб | 0,00 |
| 5 | Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки | тыс руб | 0,00 |
| 5.1 | За счет ввода (вывода) из эксплуатации | тыс руб | 0,00 |
| 6 | Стоимость переоценки основных фондов | тыс руб | 0,00 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=fd9a7509-5f50-4a41-ace2-7c86f19df9d4 |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии: | Гкал/ч | 45,89 |
| 8.0 |  |  |  |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | Гкал/ч | 12,75 |
| 10 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс Гкал | 70,2510 |
| 11 | Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс Гкал | 0,0000 |
| 12 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе: | тыс Гкал | 58,6480 |
| 12.1 | Определенном по приборам учета | тыс Гкал | 58,6480 |
| 12.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс Гкал | 0,0000 |
| 13 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом | Ккал/ч.мес | 5,40 |
| 14 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс Гкал | 11,6030 |
| 15 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 30,00 |
| 16 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | чел | 30,00 |
| 17 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, в том числе с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг усл. топл/Гкал | 151,6000 |
| 17.0 |  |  |  |
| 18 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности | тыс кВт.ч/Гкал | 23,22 |
| 19 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности | м3/Гкал | 0,30 |
| 20 | Комментарии | x |  |

Таблица 224 - Финансово-хозяйственные показатели деятельности ООО "Тепло-Сервис" за 2016 год (горячее водоснабжение).

| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности: | тыс руб | 6 355,00 |
| 1.1 | горячее водоснабжение | тыс руб | 6 355,00 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс руб | 6 170,04 |
| 2.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), используемую для горячего водоснабжения | тыс руб | 0,00 |
| 2.2 | Расходы на тепловую энергию, производимую с применением собственных источников и используемую для горячего водоснабжения | тыс руб | 5 203,44 |
| 2.3 | Расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего водоснабжени | тыс руб | 966,60 |
| 2.4 | Расходы на холодную воду, получаемую с применением собственных источников водозабора (скважин) и используемую для горячего водоснабжения | тыс руб | 0,00 |
| 2.5 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс руб | 0,00 |
| 2.5.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб | 0,00 |
| 2.5.2 | Объем приобретения электрической энергии | тыс кВт.ч | 0,0000 |
| 2.7 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 0,00 |
| 2.8 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс руб | 0,00 |
| 2.9 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс руб | 0,00 |
| 2.10 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс руб | 0,00 |
| 2.11 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс руб | 0,00 |
| 2.12 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс руб | 0,00 |
| 2.13 | Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 0,00 |
| 2.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.14 | Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 0,00 |
| 2.14.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.14.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.15 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе: | тыс руб | 0,00 |
| 2.15.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует |
| 2.16 | Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс руб | 0,00 |
| 2.16.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует |
| 2.17 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013) | тыс руб | 0,00 |
| 3 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс руб | 184,96 |
| 3.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс руб | 0,00 |
| 4 | Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки | тыс руб | 0,00 |
| 4.1 | За счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс руб | 0,00 |
| 4.2 | Стоимость переоценки основных фондов | тыс руб | 0,00 |
| 5 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (горячее водоснабжение) | тыс руб | 0,00 |
| 6 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему** | x | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=a8c20bf3-3d77-4a83-ba77-b1de619d7a44 |
| 7 | Объем покупаемой холодной воды, используемой для горячего водоснабжения | тыс м3 | 46,22 |
| 8 | Объем холодной воды, получаемой с применением собственных источников водозабора (скважин) и используемой для горячего водоснабжения | тыс м3 | 0,0000 |
| 9 | Объем покупаемой тепловой энергии (мощности), используемой для горячего водоснабжения | тыс Гкал | 0,0000 |
| 10 | Объем тепловой энергии, производимой с применением собственных источников и используемой для горячего водоснабжения | тыс Гкал | 3,0700 |
| 11 | Потери воды в сетях ГВС | % | 0,00 |
| 12 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 0,00 |
| 13 | Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть(учитывать электроэнергию всех насосных и подкачивающих станций) | тыс кВт.ч | 0,00 |
| 14 | Комментарии | x |  |

ООО «Воронежская керамика»

Коммерческий приборный учет имеется на жилых домах ООО «Управляющая компания Согласие» по адресам: ул. Изобретателей, 73 и ул. Пешестрелецкая, 77. На остальных жилых домах не имеется технической возможности для установки приборов учета.

Таблица 225 - Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат ООО «Воронежская керамика».

| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности: | тыс руб | 2 744,57 |
| 1.0 |  |  |  |
| 1.1 | Выручка от реализации теплоэнергии | тыс руб | 2 744,57 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс руб | 6 037,98 |
| 2.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс руб | 0,00 |
| 2.2 | Расходы на топливо | тыс руб | 4 291,41 |
| 2.2.1 | газ природный по регулируемой цене | X | 4 291,41 |
| 2.2.1.1 | Объем | тыс м3 | 821,82 |
| 2.2.1.2 | Стоимость за единицу объема | тыс руб | 4,56 |
| 2.2.1.3 | Стоимость доставки | тыс руб | 543,93 |
| 2.2.1.4 | Способ приобретения | X | прямые договора без торгов |
| 2.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс руб | 292,00 |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб | 2,98 |
| 2.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс кВт.ч | 14 825,9000 |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс руб | 66,05 |
| 2.5 | Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс руб | 0,00 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 737,76 |
| 2.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс руб | 211,97 |
| 2.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс руб | 73,80 |
| 2.9 | Отчисления на социальные нужды административно- управленческого персонала | тыс руб | 22,51 |
| 2.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс руб | 6,92 |
| 2.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс руб | 2,99 |
| 2.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 332,24 |
| 2.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 332,24 |
| 2.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 0,33 |
| 2.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 0,33 |
| 2.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе: | тыс руб | 0,00 |
| 2.14.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | X | отсутствует |
| 2.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ | тыс руб | 0,00 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс руб | 0,00 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс руб | 222,78 |
| 4.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой | тыс руб | 0,00 |
| 5 | Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки | тыс руб | 0,00 |
| 5.1 | За счет ввода (вывода) из эксплуатации | тыс руб | 0,00 |
| 6 | Стоимость переоценки основных фондов | тыс руб | 0,00 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | X | z |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии: | Г кал/ч | 15,20 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | Г кал/ч | 4,71 |
| 10 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс Г кал | 5,9820 |
| 11 | Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс Г кал | 0,0000 |
| 12 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе: | тыс Г кал | 2,1840 |
| 12.1 | Определенном по приборам учета | тыс Г кал | 2,1840 |
| 12.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс Г кал | 0,0000 |
| 13 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом | Ккал/ч.мес | 0,00 |
| 14 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс Г кал | 0,1190 |
| 15 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 9,28 |
| 16 | Среднесписочная численность административно- управленческого персонала | чел | 0,67 |
| 17 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, в том числе с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг уел. топл/Гкал | 161,7000 |
| 18 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности | тыс кВт.ч/Гкал | 0,04 |
| 19 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности | мЗ/Гкал | 0,64 |
| 20 | Комментарии | X | - |

Таблица 226 - Перечень целевых показателей эффективности котельной ООО «Воронежская керамика»

|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установленная тепловая мощность | МВт |  |  |  | 17,7 | 17,7 |
| 2. | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  | 15,2 | 15,2 |
| 3. | Потери установленной тепловой мощности | % |  |  |  | 0 | 0 |
| 4. | Средневзвешенный срок службы | лет |  |  |  | 20 | 20 |
| 5. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т/Г кал |  |  |  | 161,7 | 161,7 |
| 6. | Собственные нужды | Гкал/ч и тонн/час |  |  |  | 12,9 | 12,9 |
| 7. | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Г кал |  |  |  | 161,7 | 161,7 |
| 8. | Удельный расход электроэнергии | кВт-ч/Г кал |  |  |  | 56,9 | 56,9 |
| 9. | Удельный расход теплоносителя | мЗ/Г кал |  |  |  | - | - |
| 10. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % |  |  |  | 0,9 | 0,9 |

По остальным организациям данные о финансово-хозяйственным показателям теплоснабжающих организаций отсутсвуют.

Оценка полноты раскрытия информации каждой теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в «Стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями».

Оценка полноты раскрытия информации каждой организацией в соответсвии с Постановлением правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 года № 570 представлена в таблице 227.

Таблица 227 - Соответсвие информации теплоснабжающих организаций Постановлению № 570 от 5 июля 2013 года.

| Наименование информации в соответствии с Постановлением № 570 от 5 июля 2013 года | ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» | МКП "Воронежтеплосеть" | ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» | «Воронежский механический завод» - филиал федерального государственного унитарного предприятия "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" | ООО "Газпром Теплоэнерго Воронеж" | ООО "Святогор" | ООО "Жилищник" | ООО "Энерговид" | ЗАО "Воронежский комбинат строительных материалов" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о регулируемой организации (общая информация) |  | + | + |  | + |  |  | + | + |
| наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации |  | + | + |  | + |  |  | + | + |
| основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистрации в качестве юридического лица |  | + | + |  | + |  |  | + | + |
| почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации, контактные телефоны, а также (при наличии) официальный сайт в сети "Интернет" и адрес электронной почты |  | + | + |  | + |  |  | + | + |
| режим работы регулируемой организации, в том числе абонентских отделов, сбытовых подразделений и диспетчерских служб |  | + | + |  | + |  |  | + | + |
| регулируемый вид деятельности |  | + | + |  | + |  |  | + | + |
| протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении) (километров) |  | + | + |  | + |  |  | + | + |
| протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (километров) |  | + | + |  | + |  |  | + | + |
| количество теплоэлектростанций с указанием их установленной электрической и тепловой мощности (штук) |  | + | + |  | + |  |  | + | + |
| количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой мощности (штук) |  | + | + |  | + |  |  | + | + |
| количество котельных с указанием их установленной тепловой мощности (штук) |  | + | + |  | + |  |  | + | + |
| количество центральных тепловых пунктов (штук) |  | + | + |  | + |  |  | + | + |
| о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги) |  | + | + |  | + | + |  | + | + |
| об утвержденных тарифах на тепловую энергию (мощность) |  | + | + |  | + | + |  | + | + |
| об утвержденных тарифах на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям |  | + | + |  | + | + |  | + | + |
| об утвержденных тарифах на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  | + | + |  | + | + |  | + | + |
| об утвержденной плате за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии |  | + | + |  | + | + |  | + | + |
| об утвержденной плате за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения |  | + | + |  | + | + |  | + | + |
| об утвержденных тарифах на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) |  | + | + |  | + | + |  | + | + |
| об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов деятельности) |  | + |  |  | + |  |  | + | + |
| о выручке от регулируемого вида деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности |  | + |  |  | + |  |  | + | + |
| о себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая |  | + |  |  | + |  |  | + | + |
| расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель |  | + |  |  | + |  |  | + | + |
| расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки |  | + |  |  | + |  |  | + | + |
| расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и объем приобретения электрической энергии |  | + |  |  | + |  |  | + | + |
| расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе |  | + |  |  | + |  |  | + | + |
| расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе |  | + |  |  | + |  |  | + | + |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала |  | + |  |  | + |  |  | + | + |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала |  | + |  |  | + |  |  | + | + |
| расходы на амортизацию основных производственных средств |  | + |  |  | + |  |  | + | + |
| расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности |  | + |  |  | + |  |  | + | + |
| общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт |  | + |  |  | + |  |  | + | + |
| общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт |  | + |  |  | + |  |  | + | + |
| расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов) |  | + |  |  | + |  |  | + | + |
| прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации |  | + |  |  | + |  |  | + | + |
| о чистой прибыли, полученной от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей) |  | + |  |  | + |  |  | + | + |
| об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки (тыс. рублей) |  | + |  |  | + |  |  | + | + |
| о валовой прибыли (убытках) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) |  | + |  |  | + |  |  | + | + |
| о годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год) |  | + |  |  | + |  |  | + | + |
| об установленной тепловой мощности объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии (Гкал/ч) |  | + |  |  | + |  |  | + | + |
| о тепловой нагрузке по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (Гкал/ч) |  | + |  |  | + |  |  | + | + |
| об объеме вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) |  | + |  |  | + |  |  | + | + |
| об объеме приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) |  | + |  |  | + |  |  | + | + |
| об объеме тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе определенном по приборам учета и расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) (тыс. Гкал) |  | + |  |  | + |  |  | + | + |
| о нормативах технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденных уполномоченным органом (Ккал/ч.мес.) |  | + |  |  | + |  |  | + | + |
| о фактическом объеме потерь при передаче тепловой энергии (тыс. Гкал) |  | + |  |  | + |  |  | + | + |
| о среднесписочной численности основного производственного персонала (человек) |  | + |  |  | + |  |  | + | + |
| о среднесписочной численности административно-управленческого персонала (человек) |  | + |  |  | + |  |  | + | + |
| об удельном расходе условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности (кг у. т./Гкал) |  | + |  |  | + |  |  | + | + |
| об удельном расходе электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. кВт·ч/Гкал) |  | + |  |  | + |  |  | + | + |
| об удельном расходе холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (куб. м/Гкал) |  | + |  |  | + |  |  | + | + |
| об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации |  | + |  |  | + |  |  | + | + |
| о количестве аварий на тепловых сетях (единиц на километр) |  | + |  |  | + |  |  | + | + |
| о количестве аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник) |  | + |  |  | + |  |  | + | + |
| о показателях надежности и качества, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации |  | + |  |  | + |  |  | + | + |
| о доле числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении) |  | + |  |  | + |  |  | + | + |
| о средней продолжительности рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение) (дней) |  | + |  |  | + |  |  | + | + |
| об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации |  | + |  |  | + |  |  | + | + |
| о наименовании, дате утверждения и цели инвестиционной программы |  | + |  |  | + |  |  | + | + |
| о наименовании органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу (органа местного самоуправления в случае передачи соответствующего полномочия), и о наименовании органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу |  | + |  |  | + |  |  | + | + |
| о сроках начала и окончания реализации инвестиционной программы |  | + |  |  | + |  |  | + | + |
| о потребностях в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей) |  | + |  |  | + |  |  | + | + |
| о плановых значениях целевых показателей инвестиционной программы (с разбивкой по мероприятиям) |  | + |  |  | + |  |  | + | + |
| о фактических значениях целевых показателей инвестиционной программы |  | + |  |  | + |  |  | + | + |
| об использовании инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей) |  | + |  |  | + |  |  | + | + |
| о внесении изменений в инвестиционную программу |  | + |  |  | + |  |  | + | + |
| о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения |  | + | + |  | + |  |  | + | + |
| о количестве поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала |  | + | + |  | + |  |  | + | + |
| о количестве исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала |  | + | + |  | + |  |  | + | + |
| о количестве заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала |  | + | + |  | + |  |  | + | + |
| о резерве мощности системы теплоснабжения в течение квартала |  | + | + |  | + |  |  | + | + |
| об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг), и (или) об условиях договоров о подключении (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения |  | + |  |  | + |  |  | + | + |
| о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения |  | + |  |  | + |  |  | + | + |
| форму заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения |  | + |  |  | + |  |  | + | + |
| перечень документов и сведений, представляемых одновременно с заявкой на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения |  | + |  |  | + |  |  | + | + |
| реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении |  | + |  |  | + |  |  | + | + |
| телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения |  | + |  |  | + |  |  | + | + |
| о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией |  | + | + |  | + |  |  | + | + |
| о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения |  | + | + |  | + |  |  | + | + |
| о предлагаемом методе регулирования |  | + | + |  | + |  |  | + | + |
| о расчетной величине цен (тарифов) |  | + | + |  | + |  |  | + | + |
| о сроке действия цен (тарифов) |  | + | + |  | + |  |  | + | + |
| о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования) |  | + | + |  | + |  |  | + | + |
| о необходимой валовой выручке на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам |  | + | + |  | + |  |  | + | + |
| о годовом объеме полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя) |  | + | + |  | + |  |  | + | + |
| о размере экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации |  | + | + |  | + |  |  | + | + |

Таблица 227 (продолжение)

| Наименование информации в соответствии с Постановлением № 570 от 5 июля 2013 года | Воронежский вагоноремонтный завод - филиал АО "Вагонреммаш" | ОАО "Электросигнал" | ООО "Теплокомснаб" | ООО "Теплосбыт" | ОАО "Электроприбор" | ТСЖ ЖК "Ломоносовский" | ООО Фирма "Одежда" | ООО «Теплодар» | ООО "ТеплоДом" | ООО "К.И.Т.-Энерго" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о регулируемой организации (общая информация) |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |
| наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |
| основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистрации в качестве юридического лица |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |
| почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации, контактные телефоны, а также (при наличии) официальный сайт в сети "Интернет" и адрес электронной почты |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |
| режим работы регулируемой организации, в том числе абонентских отделов, сбытовых подразделений и диспетчерских служб |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |
| регулируемый вид деятельности |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |
| протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении) (километров) |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |
| протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (километров) |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |
| количество теплоэлектростанций с указанием их установленной электрической и тепловой мощности (штук) |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |
| количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой мощности (штук) |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |
| количество котельных с указанием их установленной тепловой мощности (штук) |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |
| количество центральных тепловых пунктов (штук) |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |
| о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги) |  | + |  | + | + |  |  |  | + |  |
| об утвержденных тарифах на тепловую энергию (мощность) |  | + |  | + | + |  |  |  | + |  |
| об утвержденных тарифах на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям |  | + |  | + | + |  |  |  | + |  |
| об утвержденных тарифах на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  | + |  | + | + |  |  |  | + |  |
| об утвержденной плате за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии |  | + |  | + | + |  |  |  | + |  |
| об утвержденной плате за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения |  | + |  | + | + |  |  |  | + |  |
| об утвержденных тарифах на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) |  | + |  | + | + |  |  |  | + |  |
| об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов деятельности) |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| о выручке от регулируемого вида деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| о себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и объем приобретения электрической энергии |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| расходы на амортизацию основных производственных средств |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов) |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| о чистой прибыли, полученной от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей) |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки (тыс. рублей) |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| о валовой прибыли (убытках) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| о годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год) |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| об установленной тепловой мощности объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии (Гкал/ч) |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| о тепловой нагрузке по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (Гкал/ч) |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| об объеме вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| об объеме приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| об объеме тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе определенном по приборам учета и расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) (тыс. Гкал) |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| о нормативах технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденных уполномоченным органом (Ккал/ч.мес.) |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| о фактическом объеме потерь при передаче тепловой энергии (тыс. Гкал) |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| о среднесписочной численности основного производственного персонала (человек) |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| о среднесписочной численности административно-управленческого персонала (человек) |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| об удельном расходе условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности (кг у. т./Гкал) |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| об удельном расходе электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. кВт·ч/Гкал) |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| об удельном расходе холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (куб. м/Гкал) |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| о количестве аварий на тепловых сетях (единиц на километр) |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| о количестве аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник) |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| о показателях надежности и качества, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| о доле числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении) |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| о средней продолжительности рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение) (дней) |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о наименовании, дате утверждения и цели инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о наименовании органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу (органа местного самоуправления в случае передачи соответствующего полномочия), и о наименовании органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о сроках начала и окончания реализации инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о потребностях в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о плановых значениях целевых показателей инвестиционной программы (с разбивкой по мероприятиям) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о фактических значениях целевых показателей инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об использовании инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о внесении изменений в инвестиционную программу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения |  | + |  | + | + |  |  |  |  |  |
| о количестве поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала |  | + |  | + | + |  |  |  |  |  |
| о количестве исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала |  | + |  | + | + |  |  |  |  |  |
| о количестве заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала |  | + |  | + | + |  |  |  |  |  |
| о резерве мощности системы теплоснабжения в течение квартала |  | + |  | + | + |  |  |  |  |  |
| об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг), и (или) об условиях договоров о подключении (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  |
| о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |
| форму заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |
| перечень документов и сведений, представляемых одновременно с заявкой на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |
| реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |
| телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |
| о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  |
| о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| о предлагаемом методе регулирования |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| о расчетной величине цен (тарифов) |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| о сроке действия цен (тарифов) |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования) |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| о необходимой валовой выручке на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| о годовом объеме полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя) |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| о размере экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |

Таблица 227 (продолжение)

| Наименование информации в соответствии с Постановлением № 570 от 5 июля 2013 года | ООО "Выбор-Сервис" | ВАТД "Домостроитель" | ООО "Тепло-Сервис" | ТСЖ "Вертикаль" | ООО «Петровские бани» | ООО «Теплопрофи» | ООО «Воронежская керамика» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о регулируемой организации (общая информация) |  | + |  |  |  |  |  |
| наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации |  | + |  |  |  |  |  |
| основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистрации в качестве юридического лица |  | + |  |  |  |  |  |
| почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации, контактные телефоны, а также (при наличии) официальный сайт в сети "Интернет" и адрес электронной почты |  | + |  |  |  |  |  |
| режим работы регулируемой организации, в том числе абонентских отделов, сбытовых подразделений и диспетчерских служб |  | + |  |  |  |  |  |
| регулируемый вид деятельности |  | + |  |  |  |  |  |
| протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении) (километров) |  | + |  |  |  |  |  |
| протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (километров) |  | + |  |  |  |  |  |
| количество теплоэлектростанций с указанием их установленной электрической и тепловой мощности (штук) |  | + |  |  |  |  |  |
| количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой мощности (штук) |  | + |  |  |  |  |  |
| количество котельных с указанием их установленной тепловой мощности (штук) |  | + |  |  |  |  |  |
| количество центральных тепловых пунктов (штук) |  | + |  |  |  |  |  |
| о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| об утвержденных тарифах на тепловую энергию (мощность) |  |  |  |  |  |  |  |
| об утвержденных тарифах на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям |  |  |  |  |  |  |  |
| об утвержденных тарифах на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |
| об утвержденной плате за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| об утвержденной плате за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| об утвержденных тарифах на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |
| об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов деятельности) |  |  | + |  |  |  |  |
| о выручке от регулируемого вида деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности |  |  | + |  |  |  |  |
| о себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая |  |  | + |  |  |  |  |
| расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель |  |  | + |  |  |  |  |
| расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки |  |  | + |  |  |  |  |
| расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и объем приобретения электрической энергии |  |  | + |  |  |  |  |
| расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе |  |  | + |  |  |  |  |
| расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе |  |  | + |  |  |  |  |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала |  |  | + |  |  |  |  |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала |  |  | + |  |  |  |  |
| расходы на амортизацию основных производственных средств |  |  | + |  |  |  |  |
| расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности |  |  | + |  |  |  |  |
| общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт |  |  | + |  |  |  |  |
| общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт |  |  | + |  |  |  |  |
| расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов) |  |  | + |  |  |  |  |
| прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации |  |  | + |  |  |  |  |
| о чистой прибыли, полученной от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей) |  |  | + |  |  |  |  |
| об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки (тыс. рублей) |  |  | + |  |  |  |  |
| о валовой прибыли (убытках) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) |  |  | + |  |  |  |  |
| о годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год) |  |  | + |  |  |  |  |
| об установленной тепловой мощности объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии (Гкал/ч) |  |  | + |  |  |  |  |
| о тепловой нагрузке по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (Гкал/ч) |  |  | + |  |  |  |  |
| об объеме вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) |  |  | + |  |  |  |  |
| об объеме приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) |  |  | + |  |  |  |  |
| об объеме тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе определенном по приборам учета и расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) (тыс. Гкал) |  |  | + |  |  |  |  |
| о нормативах технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденных уполномоченным органом (Ккал/ч.мес.) |  |  | + |  |  |  |  |
| о фактическом объеме потерь при передаче тепловой энергии (тыс. Гкал) |  |  | + |  |  |  |  |
| о среднесписочной численности основного производственного персонала (человек) |  |  | + |  |  |  |  |
| о среднесписочной численности административно-управленческого персонала (человек) |  |  | + |  |  |  |  |
| об удельном расходе условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности (кг у. т./Гкал) |  |  | + |  |  |  |  |
| об удельном расходе электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. кВт·ч/Гкал) |  |  | + |  |  |  |  |
| об удельном расходе холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (куб. м/Гкал) |  |  | + |  |  |  |  |
| об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации |  |  | + |  |  |  |  |
| о количестве аварий на тепловых сетях (единиц на километр) |  |  | + |  |  |  |  |
| о количестве аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник) |  |  | + |  |  |  |  |
| о показателях надежности и качества, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации |  |  | + |  |  |  |  |
| о доле числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении) |  |  | + |  |  |  |  |
| о средней продолжительности рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение) (дней) |  |  | + |  |  |  |  |
| об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| о наименовании, дате утверждения и цели инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| о наименовании органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу (органа местного самоуправления в случае передачи соответствующего полномочия), и о наименовании органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу |  |  |  |  |  |  |  |
| о сроках начала и окончания реализации инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| о потребностях в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| о плановых значениях целевых показателей инвестиционной программы (с разбивкой по мероприятиям) |  |  |  |  |  |  |  |
| о фактических значениях целевых показателей инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| об использовании инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| о внесении изменений в инвестиционную программу |  |  |  |  |  |  |  |
| о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения |  |  | + |  |  |  |  |
| о количестве поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала |  |  | + |  |  |  |  |
| о количестве исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала |  |  | + |  |  |  |  |
| о количестве заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала |  |  | + |  |  |  |  |
| о резерве мощности системы теплоснабжения в течение квартала |  |  | + |  |  |  |  |
| об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг), и (или) об условиях договоров о подключении (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| форму заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| перечень документов и сведений, представляемых одновременно с заявкой на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении |  |  |  |  |  |  |  |
| телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией |  |  |  |  |  |  |  |
| о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| о предлагаемом методе регулирования |  |  |  |  |  |  |  |
| о расчетной величине цен (тарифов) |  |  |  |  |  |  |  |
| о сроке действия цен (тарифов) |  |  |  |  |  |  |  |
| о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования) |  |  |  |  |  |  |  |
| о необходимой валовой выручке на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| о годовом объеме полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя) |  |  |  |  |  |  |  |
| о размере экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 227 (продолжение)

| Наименование информации в соответствии с Постановлением № 570 от 5 июля 2013 года | ООО «СбытСервис» | ООО «Спецподряд» | ООО «Акон-энерго» | ООО «Дом Сервис» | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВКС | ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий» | ФГБОУ ВО «ВГУ» | ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ | ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о регулируемой организации (общая информация) |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистрации в качестве юридического лица |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации, контактные телефоны, а также (при наличии) официальный сайт в сети "Интернет" и адрес электронной почты |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| режим работы регулируемой организации, в том числе абонентских отделов, сбытовых подразделений и диспетчерских служб |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| регулируемый вид деятельности |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении) (километров) |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (километров) |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| количество теплоэлектростанций с указанием их установленной электрической и тепловой мощности (штук) |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой мощности (штук) |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| количество котельных с указанием их установленной тепловой мощности (штук) |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| количество центральных тепловых пунктов (штук) |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги) |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |
| об утвержденных тарифах на тепловую энергию (мощность) |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |
| об утвержденных тарифах на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |
| об утвержденных тарифах на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |
| об утвержденной плате за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |
| об утвержденной плате за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |
| об утвержденных тарифах на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |
| об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов деятельности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о выручке от регулируемого вида деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и объем приобретения электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на амортизацию основных производственных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о чистой прибыли, полученной от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о валовой прибыли (убытках) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об установленной тепловой мощности объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии (Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о тепловой нагрузке по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об объеме вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об объеме приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об объеме тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе определенном по приборам учета и расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) (тыс. Гкал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о нормативах технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденных уполномоченным органом (Ккал/ч.мес.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о фактическом объеме потерь при передаче тепловой энергии (тыс. Гкал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о среднесписочной численности основного производственного персонала (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о среднесписочной численности административно-управленческого персонала (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об удельном расходе условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности (кг у. т./Гкал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об удельном расходе электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. кВт·ч/Гкал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об удельном расходе холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (куб. м/Гкал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о количестве аварий на тепловых сетях (единиц на километр) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о количестве аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о показателях надежности и качества, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о доле числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о средней продолжительности рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение) (дней) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о наименовании, дате утверждения и цели инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о наименовании органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу (органа местного самоуправления в случае передачи соответствующего полномочия), и о наименовании органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о сроках начала и окончания реализации инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о потребностях в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о плановых значениях целевых показателей инвестиционной программы (с разбивкой по мероприятиям) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о фактических значениях целевых показателей инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об использовании инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о внесении изменений в инвестиционную программу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| о количестве поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| о количестве исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| о количестве заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| о резерве мощности системы теплоснабжения в течение квартала |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг), и (или) об условиях договоров о подключении (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| форму заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| перечень документов и сведений, представляемых одновременно с заявкой на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| о предлагаемом методе регулирования |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| о расчетной величине цен (тарифов) |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| о сроке действия цен (тарифов) |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования) |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| о необходимой валовой выручке на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| о годовом объеме полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя) |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| о размере экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |

Таблица 227 (продолжение)

| Наименование информации в соответствии с Постановлением № 570 от 5 июля 2013 года | ООО «Клинический санаторий им. Горького» | КУЗ ВО «Воронежский специализированный дом ребенка» | БУЗ ВО «Воронежская областная станция переливания крови» | БУЗ ВО «Воронежский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | БУЗ ВО «Воронежский областной дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов» | БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1» | БУЗ ВО «Воронежская областная детская клиническая больница №2» | Воронежский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД» | ОАО Молочный комбинат "Воронежский" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о регулируемой организации (общая информация) | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистрации в качестве юридического лица | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации, контактные телефоны, а также (при наличии) официальный сайт в сети "Интернет" и адрес электронной почты | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| режим работы регулируемой организации, в том числе абонентских отделов, сбытовых подразделений и диспетчерских служб | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регулируемый вид деятельности | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении) (километров) | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (километров) | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество теплоэлектростанций с указанием их установленной электрической и тепловой мощности (штук) | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой мощности (штук) | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество котельных с указанием их установленной тепловой мощности (штук) | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество центральных тепловых пунктов (штук) | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об утвержденных тарифах на тепловую энергию (мощность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об утвержденных тарифах на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об утвержденных тарифах на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об утвержденной плате за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об утвержденной плате за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об утвержденных тарифах на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов деятельности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о выручке от регулируемого вида деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и объем приобретения электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на амортизацию основных производственных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о чистой прибыли, полученной от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о валовой прибыли (убытках) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об установленной тепловой мощности объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии (Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о тепловой нагрузке по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об объеме вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об объеме приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об объеме тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе определенном по приборам учета и расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) (тыс. Гкал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о нормативах технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденных уполномоченным органом (Ккал/ч.мес.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о фактическом объеме потерь при передаче тепловой энергии (тыс. Гкал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о среднесписочной численности основного производственного персонала (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о среднесписочной численности административно-управленческого персонала (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об удельном расходе условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности (кг у. т./Гкал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об удельном расходе электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. кВт·ч/Гкал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об удельном расходе холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (куб. м/Гкал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о количестве аварий на тепловых сетях (единиц на километр) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о количестве аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о показателях надежности и качества, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о доле числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о средней продолжительности рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение) (дней) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о наименовании, дате утверждения и цели инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о наименовании органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу (органа местного самоуправления в случае передачи соответствующего полномочия), и о наименовании органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о сроках начала и окончания реализации инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о потребностях в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о плановых значениях целевых показателей инвестиционной программы (с разбивкой по мероприятиям) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о фактических значениях целевых показателей инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об использовании инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о внесении изменений в инвестиционную программу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о количестве поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о количестве исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о количестве заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о резерве мощности системы теплоснабжения в течение квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг), и (или) об условиях договоров о подключении (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| форму заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| перечень документов и сведений, представляемых одновременно с заявкой на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о предлагаемом методе регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о расчетной величине цен (тарифов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о сроке действия цен (тарифов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о необходимой валовой выручке на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о годовом объеме полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о размере экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Технико-экономические показатели работы каждой теплоснабжающей организации.

В соответствии с Техническим заданием и на основании  данных,  раскрываемых МКП «Воронежтеплосеть» в соответствии со «Стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования», проведен анализ технико-экономических показателей производственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций по состоянию на 31.12.2016 г.

Таблица 228 – Технико-экономические показатели деятельности теплоснабжающих организаций.

| Наименование организации | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Выработка тепловой энергии, Гкал/год | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | Удельный расход электрической энергии на выработку единицы тепловой энергии, тыс. кВт*ч/Гкал | Валовая прибыль предприятия от продажи тепловой энергии, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» | 2276,000 | 4783857,00 | 212,55 |  |  |
| МКП "Воронежтеплосеть" | 1558,242 | 2083226,73 | 162,47 | 18,42 | -566 791,25 |
| ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» | 140,500 | 218432,17 | 159,99 |  |  |
| «Воронежский механический завод» - филиал федерального государственного унитарного предприятия "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" | 150,000 | 218698,00 | 165,16 |  |  |
| ООО "Газпром Теплоэнерго Воронеж" | 174,838 | 289304,14 | 162,96 | 0,03 | -47 330,03 |
| ООО "Святогор" | 139,500 | 100853,45 | 137,94 |  |  |
| ООО "Жилищник" | 20,820 | 17366,00 | 0,16 |  |  |
| ООО "Энерговид" | 24,000 | 32337,74 | 155,90 | 0,03634 | 4 375,84 |
| ЗАО "Воронежский комбинат строительных материалов" | 44,430 | 68393,00 | 175,00 | 0,03 | 50 424,51 |
| Воронежский вагоноремонтный завод - филиал АО "Вагонреммаш" | 60,400 | 74842,65 | 137,62 |  |  |
| ОАО "Электросигнал" | 60,000 | 45178,00 | 0,00 |  |  |
| ООО "Теплокомснаб" | 7,760 | 10554,00 | 159,77 |  |  |
| ООО "Теплосбыт" | 73,390 | 102467,00 | 159,75 |  |  |
| ОАО "Электроприбор" | 15,100 | 14404,00 | 161,48 |  | 531,94 |
| ТСЖ ЖК "Ломоносовский" | 4,800 | 6863,00 | 157,50 |  |  |
| ООО Фирма "Одежда" | 0,690 |  |  |  |  |
| ООО «Теплодар» | 21,250 | 14394,05 | 328,20 |  |  |
| ООО "ТеплоДом" | 156,881 | 124928,16 | 159,85 |  |  |
| ООО "К.И.Т.-Энерго" | 21,880 | 27691,78 | 173,53 |  |  |
| ООО "Выбор-Сервис" | 36,170 | 1897,07 | 5635,55 |  |  |
| ВАТД "Домостроитель" | 0,957 | 1527,43 | 138,06 |  |  |
| ООО "Тепло-Сервис" | 31,730 | 0,00 | 151,60 | 23,22 | 609,15 |
| ТСЖ "Вертикаль" | 0,680 | 1470,00 | 165,71 |  |  |
| ООО «Петровские бани» | 2,610 | 1441,02 | 138,79 |  |  |
| ООО «Теплопрофи» | 16,650 | 8693,49 | 190,58 |  |  |
| ООО «Воронежская керамика» | 15,200 | 11865,60 | 161,70 | 0,04 |  |
| ООО «СбытСервис» | 36,380 | 10845,48 | 87,21 |  |  |
| ООО «Спецподряд» | 15,480 | 18289,00 | 195,87 |  |  |
| ООО «Акон-энерго» | 9,000 | 9223,40 | 157,95 |  |  |
| ООО «Дом Сервис» | 6,622 | 0,00 |  |  |  |
| ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО | 1,620 | 2921,52 | 323,50 |  |  |
| ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВКС | 5,600 | 9835,43 | 192,21 |  |  |
| ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий» | 9,000 | 4507,86 | 166,64 |  |  |
| ФГБОУ ВО «ВГУ» | 6,440 | 0,00 |  |  |  |
| ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ | 1,080 | 955,00 | 157,48 |  |  |
| ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России | 18,796 | 13080,04 | 141,35 |  |  |
| ООО «Клинический санаторий им. Горького» | 7,500 | 10325,00 | 223,54 |  |  |
| КУЗ ВО «Воронежский специализированный дом ребенка» | 0,630 | 1277,50 | 156,56 |  |  |
| БУЗ ВО «Воронежская областная станция переливания крови» | 0,800 | 0,00 |  |  |  |
| БУЗ ВО «Воронежский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | 4,140 | 10500,00 | 26,73 |  |  |
| БУЗ ВО «Воронежский областной дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов» | 1,280 | 0,00 |  |  |  |
| БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1» | 10,000 | 2412,60 | 456,53 |  |  |
| БУЗ ВО «Воронежская областная детская клиническая больница №2» | 1,790 | 1190,00 | 260,66 |  |  |
| Воронежский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД» | 32,040 | 30381,24 | 170,62 |  |  |
| ОАО Молочный комбинат "Воронежский" | 16,500 | 0,00 |  |  |  |

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии каждой теплоснабжающей организации.

МКП «Воронежтеплосеть»

Проведен анализ производственных расходов товарного отпуска тепловой энергии МКП «Воронежтеплосеть» на основании данных публикуемой финансовой отчетности за 2016 год.

Калькулирование расходов, связанных с производством электрической и тепловой энергии, осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 1998 г. № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике».

Анализ производственных расходов товарного отпуска тепловой энергии приведен в таблице 229.

Таблица 229 - Калькуляция расходов на производственную деятельность МКП «Воронежтеплосеть».

| Наименование | производство теплоэнергии | до конечного потребителя от т/ист.МКП "ВТС" | до конечного потребителя от т/ист.ООО "ВТСК" (в горячей воде) | до конечного потребителя от т/ист.ООО "ВТСК" (в паре) | система теплоснабжения котельной ул. Курчатова, 24б | система теплоснабжения котельной ул. Кривошеина, 13 | система теплоснабжения котельной ул. 40лет Октября, 1 | система теплоснабжения котельной ул. Ломоносова, 116 | 2016 год ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сырье, основные материалы | 35 950,62 | 298,21 | 196,64 | 20,85 | 1 918,07 | 248,70 | 2 967,82 | 685,05 | 42 285,96 |
| 2. Вспомогательные материалы | 12 477,87 | 11 637,97 | 305,32 | 61,15 | 1 096,55 | 84,46 | 754,81 | 794,92 | 27 213,05 |
| из них на ремонт | 7 632,40 | 11 173,50 | 260,60 | 56,20 | 884,40 | 57,30 | 340,90 | 632,78 | 21 038,08 |
| 3. Работы и услуги производственного характера | 54 042,45 | 21 432,63 | 1 344,33 | 86,65 | 1 416,66 | 326,37 | 5 829,71 | 908,35 | 85 387,15 |
| из них на ремонт | 48 712,71 | 20 920,53 | 1 295,33 | 81,22 | 1 183,60 | 296,53 | 5 375,00 | 813,97 | 78 678,89 |
| 4. Топливо на технологические цели | 1 239 235,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 407,70 | 6 372,25 | 123 008,74 | 17 853,46 | 1 433 877,29 |
| уголь | 2 409,16 |  |  |  |  |  |  |  | 2 409,16 |
| природный газ | 1 236 825,98 |  |  |  | 47 407,70 | 6 372,25 | 123 008,74 | 17 853,46 | 1 431 468,13 |
| 5. Энергия | 197 590,90 | 223 221,70 | 10 067,01 | 198,00 | 8 511,29 | 1 532,81 | 17 908,52 | 3 295,64 | 462 325,87 |
| 5.1. Энергия на технологические цели | 197 590,90 | 223 221,70 | 10 067,01 | 198,00 | 8 511,29 | 1 532,81 | 17 908,52 | 3 295,64 | 462 325,87 |
| 5.2. Энергия на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Затраты на оплату труда | 361 225,61 | 89 430,87 | 681,25 | 45,16 | 11 418,47 | 3 314,52 | 28 047,75 | 6 143,02 | 500 306,65 |
| из них на ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Отчисления на социальные нужды | 109 757,12 | 27 186,98 | 207,10 | 13,73 | 3 448,38 | 1 000,99 | 8 470,42 | 1 855,19 | 151 939,91 |
| из них на ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Амортизация основных средств | 59 812,63 | 31 211,73 | 845,06 | 9,32 | 820,01 | 35,19 | 549,34 | 111,29 | 93 394,57 |
| 9. Прочие затраты всего, в том числе: | 46 116,07 | 3 948,80 | 442,94 | 48,34 | 2 021,68 | 250,57 | 3 318,67 | 384,31 | 56 531,38 |
| 9.1. Целевые средства на НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. Средства на страхование | 243,99 | 23,51 | 2,25 | 0,25 | 10,67 | 1,37 | 20,82 | 4,32 | 307,18 |
| 9.3. Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | 462,26 | 44,54 | 4,26 | 0,47 | 20,22 | 2,59 | 39,45 | 8,19 | 581,98 |
| 9.4. Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5. Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. Водный налог (ГЭС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7. Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | 25 042,07 | 2 195,12 | 209,07 | 23,16 | 991,74 | 6,52 | 99,33 | 20,61 | 28 587,62 |
| 9.7.1. Земельный налог | 961,22 | 92,72 | 8,87 | 0,98 | 42,09 | 5,39 | 82,11 | 17,04 | 1 210,42 |
| 9.7.2. Транспортный налог | 201,63 | 19,45 | 1,86 | 0,21 | 8,83 | 1,13 | 17,22 | 3,57 | 253,90 |
| 9.7.3. Налог на имущество | 23 879,22 | 2 082,95 | 198,34 | 21,97 | 940,82 |  |  |  | 27 123,30 |
| 9.8. Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в т.ч.: | 20 367,75 | 1 685,63 | 227,36 | 24,46 | 999,05 | 240,09 | 3 159,07 | 351,19 | 27 054,60 |
| 9.8.1. Арендная плата |  |  |  |  |  | 120,00 | 1 324,49 |  | 1 444,49 |
| 10. Итого расходов | 2 116 208,40 | 408 368,89 | 14 089,65 | 483,20 | 78 058,81 | 13 165,86 | 190 855,78 | 32 031,23 | 2 853 261,82 |
| из них на ремонт | 56 345,11 | 32 094,03 | 1 555,93 | 137,42 | 2 068,00 | 353,83 | 5 715,90 | 1 446,75 | 99 716,97 |
| 11. Недополученный по независящим причинам доход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | 2 116 208,40 | 408 368,89 | 14 089,65 | 483,20 | 78 058,81 | 13 165,86 | 190 855,78 | 32 031,23 | 2 853 261,82 |

ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»

Таблица 230 - Калькуляция расходов на производственную деятельность ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество».

| Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сырье, основные материалы | 586,95 | 443,80 | 863,67 | 408,55 | н/д |
| 2. Вспомогательные материалы | 27,91 | 26,35 | 44,88 | 68,06 | н/д |
| из них на ремонт | - | - | - | - | - |
| 3. Работы и услуги производственного характера | 7088,01 | 7797,19 | 7403,02 | 7289,41 | н/д |
| из них на ремонт | - | - | - | - | - |
| 4. Топливо на технологические цели | - | - | - | - | - |
| уголь | - | - | - | - | - |
| природный газ | - | - | - | - | - |
| мазут | - | - | - | - | - |
| 5. Энергия | 22622,93 | 21727,64 | 22850,98 | 22625,76 | н/д |
| 5.1. Энергия на технологические цели | - | - | - | - | - |
| 5.2. Энергия на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - |
| 6. Затраты на оплату труда | 8359,12 | 9947,41 | 12359,29 | 14321,47 | н/д |
| из них на ремонт | - | - | - | - | - |
| 7. Отчисления на социальные нужды | 2627,10 | 3127,50 | 3900,53 | 4509,46 | н/д |
| из них на ремонт | - | - | - | - | - |
| 8. Амортизация основных средств | 16 631,43 | 13668,11 | 12260,53 | 5094,85 | н/д |
| 9. Прочие затраты всего, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 9.1. Целевые средства на НИОКР | - | - | - | - | - |
| 9.2. Средства на страхование | 375,78 | 290,33 | 316,76 | 163,67 | н/д |
| 9.3. Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | - | - | - | - | - |
| 9.4. Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России | - | - | - | - | - |
| 9.5.Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | - | - | - | - | - |
| 9.6. Водный налог (ГЭС) | - | - | - | - | - |
| 9.7. Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | - | - | - | - | - |
| 9.7.1. Налог на землю | - | - | - | - | - |
| 9.7.2. Налог на пользователей автодорог | - | - | - | - | - |
| 9.7.3. Налог на имущество | - | - | - | - | - |
| 9.8. Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в т.ч.: | - | - | - | - | - |
| 9.8.1. Арендная плата | - | - | - | - | - |
| 10. Итого расходов | - | - | - | - | - |
| из них на ремонт | - | - | - | - | - |
| 11. Недополученный по независящим причинам доход | - | - | - | - | - |
| 12.Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования | - | - | - | - | - |
| 13. Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | - | - | - | - | - |

«Воронежский механический завод» - филиал федерального государственного унитарного предприятия "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева"

Таблица 231 - Калькуляция расходов на производственную деятельность «Воронежский механический завод» - филиал федерального государственного унитарного предприятия "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева"

| Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сырье, основные материалы | 8055 | 8603 | 9067 | 6202 | 6442 |
| 2. Вспомогательные материалы | 1350 | 1052 | 1457 | 1523 | 1578 |
| из них на ремонт |  |  |  |  |  |
| 3. Работы и услуги производственного характера | 10067 | 8248 | 9090 | 9499 | 9846 |
| из них на ремонт | 10067 | 8248 | 9090 | 9499 | 9846 |
| 4. Топливо на технологические цели | 163656 | 187235 | 155958 | 164285 | 166146 |
| уголь |  |  |  |  |  |
| природный газ | 163656 | 187235 | 155958 | 164285 | 166146 |
| мазут |  |  |  |  |  |
| 5. Энергия | 17106 | 18339 | 16796 | 19341 | 20598 |
| 5.1. Энергия на технологические цели | 17106 | 18339 | 16796 | 19341 | 20598 |
| 5.2. Энергия на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
| 6. Затраты на оплату труда | 11471 | 13180 | 14063 | 15104 | 15655 |
| из них на ремонт |  |  |  |  |  |
| 7. Отчисления на социальные нужды | 3636 | 4249 | 4458 | 4788 | 5013 |
| из них на ремонт |  |  |  |  |  |
| 8. Амортизация основных средств | 2379 | 2883 | 4021 | 3997 | 3467 |
| 9. Прочие затраты всего, в том числе: | 6024 | 5246 | 4561 | 5232 | 6816 |
| 9.1. Целевые средства на НИОКР |  |  |  |  |  |
| 9.2. Средства на страхование | 126 | 126 | 126 | 126 | 101,32 |
| 9.3. Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) |  |  |  |  |  |
| 9.4. Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России |  |  |  |  |  |
| 9.5.Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) |  |  |  |  |  |
| 9.6. Водный налог (ГЭС) |  |  |  |  |  |
| 9.7. Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | 2364 | 2246 | 1614 | 2475 | 3987 |
| 9.7.1. Налог на землю | 1614,1 | 1614 | 1614 | 2186 | 3691 |
| 9.7.2. Налог на пользователей автодорог |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 9.7.3. Налог на имущество | 750 | 632 | 0 | 0 | 0 |
| 9.8. Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| 9.8.1. Арендная плата |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 10. Итого расходов | 223744 | 249035 | 219471 | 229971 | 235561 |
| из них на ремонт |  |  | 9090 | 9499 | 9846 |
| 11. Недополученный по независящим причинам доход |  |  | 6573 | 6573 | 8590 |
| 12.Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Расчетные (плановые) расходы по производству продукции (услуг) | 232632 | 249555 | 226043 | 240969 | 248791 |

ООО "Газпром Теплоэнерго Воронеж"

Таблица 232 - Калькуляция расходов на производственную деятельность ООО "Газпром Теплоэнерго Воронеж"

| № п/п | Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сырье, основные материалы | 5800,2 | 7565,59 | 6083,48 | 10600,45 | 8859,22 |
| 2 | Вспомогательные материалы | 2736,27 | 2927,55 | 4011,23 | 2144,99 | 3902,91 |
| 2.1 | из них на ремонт |  |  |  |  |  |
| 3 | Работы и услуги производственного характера | 10890,48 | 5497,79 | 8191,83 | 9890,27 | 10428,53 |
| 3.1 | из них на ремонт | 9637,28 | 4034,6 | 3742,28 | 6840,4 | 8016,01 |
| 4 | Топливо на технологические цели | 145535,57 | 181808,46 | 198902,81 | 215671,1 | 199616,21 |
| 4.1 | уголь |  |  |  |  |  |
| 4.2 | природный газ | 145535,57 | 181808,46 | 198902,81 | 215671,1 | 199616,21 |
| 4.3 | мазут |  |  |  |  |  |
| 5 | Энергия | 30367,48 | 33539,69 | 33873,87 | 40421,2 | 40074,06 |
| 5.1 | Энергия на технологические цели | 30367,48 | 33539,69 | 33873,87 | 40421,2 | 40074,06 |
| 5.2 | Энергия на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
| 6 | Затраты на оплату труда | 66803,3 | 69175,83 | 72534,65 | 80705,57 | 86841,79 |
| 6.1 | из них на ремонт | 24912,6 | 25595,06 | 26837,82 | 40892,31 | 32131,46 |
| 7 | Отчисления на социальные нужды | 20174,6 | 20073,86 | 21276,67 | 24106,57 | 26491,13 |
| 7.1 | из них на ремонт | 7523,61 | 7729,71 | 8105,02 | 12349,48 | 9703,70 |
| 8 | Амортизация основных средств | 5024,13 | 4611,31 | 3776 | 4199,63 | 4291,34 |
| 9 | Прочие затраты всего, в том числе: | 41915,9 | 44002,24 | 116238,76 | 53623,07 | 44733,13 |
| 9.1 | Целевые средства на НИОКР |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Средства на страхование | 3396,2 | 840,23 | 554,15 | 475,41 | 546,93 |
| 9.3 | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) |  | 44,9 | 12,82 | 37,9 | 57,22 |
| 9.4 | Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России |  |  |  |  |  |
| 9.5 | Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) |  |  |  |  |  |
| 9.6 | Водный налог (ГЭС) |  |  |  |  |  |
| 9.7 | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | 1306,8 | 1115,59 | 2967,22 | 476,38 | 1073,84 |
| 9.7.1 | Налог на землю |  | 37,8 | 37,8 |  |  |
| 9.7.2 | Налог на пользователей автодорог |  | 140,33 | 151,59 |  |  |
| 9.7.3 | Налог на имущество |  | 937,46 | 810,36 | 476,38 |  |
| 9.8 | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в т.ч.: | 31118,9 | 39491,49 | 108236,49 | 52633,38 | 43055,14 |
| 9.8.1 | Арендная плата | 30859,5 | 30397 | 26169,59 | 27917,79 | 24148,69 |
| 10 | Итого расходов | 329247,93 | 369202,32 | 464889,3 | 441362,85 | 425238,32 |
| 10.1 | из них на ремонт | 42073,49 | 37359,37 | 38685,12 | 60082,19 | 49851,17 |
| 11 | Недополученный по независящим причинам доход | 19032,8694 |  | 47199,26 |  |  |
| 12 | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования |  | 8441,6 |  | 5984,18 | 15337,13 |
| 13 | Расчетные расходы по производству продукции (услуг) |  |  |  |  |  |

ООО "Святогор"

Таблица 233 - Калькуляция расходов на производственную деятельность ООО "Святогор"

| № п/п | Наименование | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сырье, основные материалы | 38,86 | 230,17 | 424,01 |
| 2. | Вспомогательные материалы | 14,4 | 1161,01 | 2126,96 |
|  | из них на ремонт | 7,2 | 873,96 | 1867,83 |
| 3. | Работы и услуги производственного характера | 7,4 | 192,46 | 173,22 |
|  | из них на ремонт | 6,4 | 176,09 | 147,29 |
| 4. | Топливо на технологические цели | 1718,34 | 58210,01 | 63291,58 |
|  | – уголь |  |  |  |
|  | – природный газ | 8718,94 | 58210,01 | 63291,6 |
|  | – мазут |  |  |  |
| 5. | Электроэнергия | 1324,88 | 11580,51 | 12367,35 |
| 5.1 | Электроэнергия на технологические цели | 1324,88 | 11580,51 | 12367,35 |
| 5.2 | Электроэнергия на хозяйственные нужды |  |  |  |
| 6. | Затраты на оплату труда | 1798,56 | 22730,17 | 23931,03 |
|  | – из них на ремонт | 422,2 | 5085,64 | 5529,14 |
| 7. | Отчисления на социальные нужды | 553,2 | 6807,39 | 7173,75 |
|  | – из них на ремонт | 129,86 | 1523,54 | 1657,63 |
| 8. | Амортизация основных средств | 0 | 14,56 | 0 |
| 9. | Прочие затраты всего, в том числе: | 1545,07 | 12067,6 | 7337,07 |
| 9.1. | Целевые средства на НИОКР |  |  |  |
| 9.2. | Средства на страхование |  | 45,75 | 24,91 |
| 9.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | 10,92 | 75,33 | 5,29 |
| 9.4. | Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России |  |  |  |
| 9.5. | Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) |  |  |  |
| 9.6. | Водный налог (ГЭС) |  |  |  |
| 9.7. | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) |  |  |  |
| 9.7.1. | Налог на землю |  |  |  |
| 9.7.2 | Налог на пользователей автодорог |  |  |  |
| 9.7.3. | Налог на имущество |  |  |  |
| 9.8. | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, | 1534,15 | 11946,52 | 6493,32 |
| 9.8.1. | Арендная плата | 262,71 | 3152,54 | 913,56 |
| 10. | Итого расходов | 14001,31 | 112993,18 | 116824,98 |
|  | – из них на ремонт |  |  |  |
| 11. | Недополученный по независящим причинам доход |  |  |  |
| 12. | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования |  |  |  |
| 13. | Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | 13982,12 | 111242,83 | 115169,69 |

ООО "Жилищник"

Таблица 234 - Калькуляция расходов на производственную деятельность ООО "Жилищник"

| Наименование | Ед. измерения | 2016 |
| --- | --- | --- |
| 1. Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 822 |
| 2. Вспомогательные материалы | тыс. руб. | 53 |
| из них на ремонт | тыс. руб. | 53 |
| 3. Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 237 |
| из них на ремонт | тыс. руб. | 237 |
| 4. Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 12865 |
| уголь | тыс. руб. | - |
| природный газ | тыс. руб. | 12865 |
| мазут | тыс. руб. | - |
| 5. Энергия | тыс. руб. | 1076 |
| 5.1. Энергия на технологические цели | тыс. руб. | 1066 |
| 5.2. Энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 10 |
| 6. Затраты на оплату труда | тыс. руб. | - |
| из них на ремонт | тыс. руб. | - |
| 7. Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | - |
| из них на ремонт | тыс. руб. | - |
| 8. Амортизация основных средств | тыс. руб. | 1210 |
| 9. Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | - |
| 9.1. Целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | - |
| 9.2. Средства на страхование | тыс. руб. | 25 |
| 9.3. Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | - |
| 9.4. Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России | тыс. руб. | - |
| 9.5.Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | - |
| 9.6. Водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | - |
| 9.7. Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | - |
| 9.7.1. Налог на землю | тыс. руб. | - |
| 9.7.2. Налог на пользователей автодорог | тыс. руб. | 4 |
| 9.7.3. Налог на имущество | тыс. руб. | 64 |
| 9.8. Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 46 |
| 9.8.1. Арендная плата | тыс. руб. | 46 |
| 10. Итого расходов | тыс. руб. |  |
| из них на ремонт | тыс. руб. | - |
| 11. Недополученный по независящим причинам доход | тыс. руб. | - |
| 12.Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования | тыс. руб. | - |
| 13. Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | - |

ООО "Энерговид"

Таблица 235 - Калькуляция расходов на производственную деятельность ООО "Энерговид"

| Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сырье, основные материалы | 98,52 | 0,00 | 11,65 | 44,43 | 45,83 |
| 2. Вспомогательные материалы |  | 160,55 | 651,05 | 1004,14 | 1040,89 |
| из них на ремонт |  | 160,55 | 651,05 | 1004,14 | 1040,89 |
| 3. Работы и услуги производственного характера | 2017,00 | 951,96 | 2793,80 | 1964,09 | 2035,78 |
| из них на ремонт | 2017,00 | 951,96 | 2793,80 | 1964,09 | 2035,78 |
| 4. Топливо на технологические цели | 26642,93 | 29673,65 | 29101,72 | 29598,51 | 29977,82 |
| уголь |  |  |  |  |  |
| природный газ | 26642,93 | 29673,65 | 29101,72 | 29598,51 | 29977,82 |
| мазут |  |  |  |  |  |
| 5. Энергия | 4554,70 | 3654,46 | 4335,13 | 4474,83 | 4765,69 |
| 5.1. Энергия на технологические цели | 4554,70 | 3654,46 | 4335,13 | 4474,83 | 4765,69 |
| 5.2. Энергия на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
| 6. Затраты на оплату труда | 4847,57 | 5547,38 | 7085,31 | 6469,22 | 6705,54 |
| из них на ремонт |  |  |  |  |  |
| 7. Отчисления на социальные нужды | 1483,36 | 1697,50 | 2127,01 | 1953,70 | 2040,45 |
| из них на ремонт |  |  |  |  |  |
| 8. Амортизация основных средств | 61,92 | 1095,00 | 1256,95 | 1252,09 | 1261,12 |
| 9. Прочие затраты всего, в том числе: | 1100,76 | 2536,50 | 2846,29 | 2927,62 | 3004,19 |
| 9.1. Целевые средства на НИОКР |  |  |  |  |  |
| 9.2. Средства на страхование | 0,00 | 45,00 | 35,00 | 47,16 | 33,01 |
| 9.3. Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) |  |  |  | 14,24 | 11,52 |
| 9.4. Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России |  |  |  |  |  |
| 9.5.Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) |  |  |  |  |  |
| 9.6. Водный налог (ГЭС) |  |  |  |  |  |
| 9.7. Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | 483,41 | 510,81 | 500,04 | 579,45 | 635,05 |
| 9.7.1. Налог на землю |  |  |  |  |  |
| 9.7.2. Налог на пользователей автодорог |  |  |  |  |  |
| 9.7.3. Налог на имущество |  |  |  |  |  |
| 9.8. Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в т.ч.: | 0,00 | 864,11 | 854,10 | 846,02 | 826,25 |
| 9.8.1. Арендная плата | 0,00 | 762,11 | 745,27 | 846,02 | 826,25 |
| 10. Итого расходов | 40806,76 | 45317,00 | 50208,91 | 49688,63 | 50877,31 |
| из них на ремонт | 2017,00 | 1112,51 | 3444,85 | 2968,23 | 3076,67 |
| 11. Недополученный по независящим причинам доход | 6728,41 | 5763,80 | 1958,37 | 250,00 | 2353,64 |
| 12.Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования |  |  |  | -557,24 |  |
| 13. Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | 47535,17 | 51080,80 | 52167,28 | 49381,39 | 53230,95 |

Таблица 236 - реестр затрат на производство тепловой энергии и ГВС ООО "Энерговид".

| № п/п | Наименование ресурса | План на 2016 год | Факт за 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо, в т.ч | 29 598,51 | 27 110,40 |
|  | Отопление (производство) |  | 20 540,16 |
|  | ГВС (производство) |  | 6 570,24 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию, в т. ч. | 4 474,83 | 4 563,68 |
|  | Отопление |  | 3 216,80 |
|  | производство |  | 767,68 |
|  | транспортировка |  | 2 449,12 |
|  | ГВС |  | 1 346,88 |
|  | производство |  | 1 000,13 |
|  | транспортировка |  | 346,75 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию |  |  |
| 4 | Расходы на холодную воду, в т. ч. | 44,43 | 22,84 |
|  | Отопление (транспортировка) |  | 4,36 |
|  | ГВС (транспортировка) |  | 18,48 |
| 5 | Расходы на теплоноситель |  |  |
| 6 | ИТОГО, в т.ч. | 34 117,77 | 31 696,92 |
|  | Отопление |  | 23 761,32 |
|  | производство |  | 21 307,84 |
|  | транспортировка |  | 2 453,48 |
|  | ГВС |  | 7 935,60 |
|  | производство |  | 7 570,37 |
|  | транспортировка |  | 365,23 |

ЗАО  "Воронежский комбинат строительных материалов"

Таблица 237 - Определение операционных (подконтрольных) расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) ЗАО  "Воронежский комбинат строительных материалов"

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено УРТ на 2015 год. | План на 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 0 | 4105,2 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 1963,32 | 997 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 5084,89 | 7212,5 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями |  | 1488 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | 0 | 651,8 |
| 5.1 | Расходы на оплату услуг связи |  | 27,8 |
| 5.2 | Расходы на оплату вневедомственной охраны |  | 8,2 |
| 5.3 | Расходы на оплату коммунальных услуг |  | - |
| 5.4 | Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг |  | 59,1 |
| 5.5 | Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией |  | - |
| 5.6 | Расходы на оплату других работ и услуг |  | 556,7 |
| 6 | Расходы на служебные командировки |  | 45,7 |
| 7 | Расходы на обучение персонала |  | 36,9 |
| 8 | Лизинговый платеж |  |  |
| 9 | Арендная плата |  |  |
| 10 | Другие расходы, в том числе: |  |  |
| 10.1 |  |  |  |
| 10.2 |  |  |  |
| … |  |  |  |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | 7048,21 | 14537,1 |

Таблица 238 - Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы) ЗАО  "Воронежский комбинат строительных материалов"

| № п. п. | Наименование ресурса | 2016 год |  | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактически понесенные расходы в 2016 году по данным регулируемой организации | прогноз расходов на 2016 год по данным регулируемой организации | фактически понесенные расходы в 2017 году по данным регулируемой организациипрогноз расходов на 2017 год по данным регулируемой организации |
| 1 | Расходы на топливо |  | 44010,17 | 45594,54 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию |  | 7566,67 | 8217,41 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию |  | 0 | 0 |
| 4 | Расходы на холодную воду |  | 2552,71 | 2682,9 |
| 5 | Расходы на теплоноситель |  | 0 | 0 |
| 6 | ИТОГО |  | 54129,55 | 56494,85 |

Таблица 239 - Реестр неподконтрольных расходов ЗАО  "Воронежский комбинат строительных материалов"

| № п. п. | Наименование расхода | 2016 |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактически понесенные расходы в 2016 году по данным регули-руемой организации | прогноз расходов на 2016 год по данным регулируе-мой орга-низации | фактически понесенные расходы в 2017 году по данным регули-руемой организации | прогноз рас-ходов на 2017 год по данным ре-гулируемой организации |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регули-руемые виды деятельности |  | 0 |  | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | - | - | - | - |
| 1.3 | Концессионная плата | - | - | - | - |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: |  | 1189,19 |  | 1189,69 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размеще-ние отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов |  | 11,4 |  | 11,9 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование |  |  |  |  |
| 1.4.3 | иные расходы |  |  |  |  |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды |  | 2271,9 |  | 2371,86 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | - | - | - | - |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов |  | 3194,05 |  | 3194,05 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | - | - | - | - |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |
| 2 | Налог на прибыль |  | 0 |  | 0 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регули-рования |  | - |  | - |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов |  | 6655,14 |  | 6755,60 |

ОАО "Электросигнал"

Таблица 240 - Калькуляция расходов на производственную деятельность ОАО "Электросигнал"

| № п/п | Показатели | "Базовый период" | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | 65657,58 | 71086,53 |
|  | - расходы на сырье и материалы | 650,00 | 682,50 |
|  | - расходы на топливо | 34834,89 | 35664,94 |
|  | - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | 7984,05 | 8977,19 |
|  | - расходы на холодную воду | 774 | 858,20 |
|  | - расходы на теплоноситель | - | - |
|  | - амортизация основных средств и нематериальных активов | 2921,8 | 2921,8 |
|  | - оплата труда | 11977,73 | 12540,68 |
|  | - отчисления на социальные нужды | 3665,19 | 3837,45 |
|  | - ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | 1890,9 | 1985,45 |
|  | - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | 223,04 | 234,75 |
|  | - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | 344 | 361,20 |
|  | - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг |  |  |
|  | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов |  |  |
|  | - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | - | - |
|  | - расходы на служебные командировки | - | - |
|  | - расходы на обучение персонала | - | - |
|  | - расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | - | - |
|  | - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе | 391,80 | 391,8 |
|  | - налог на имущество организаций | 205,50 | 205,5 |
|  | - земельный налог | 186,3 | 186,3 |
|  | - транспортный налог | - | - |
|  | - водный налог | - | - |
|  | - прочие налоги |  |  |
| II | Внереализационные расходы, всего | - | - |
|  | - расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации |  |  |
|  | - расходы по сомнительным долгам |  |  |
|  | - расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей |  |  |
|  | - другие обоснованные расходы, в том числе |  |  |
|  | - расходы на услуги банков |  |  |
|  | - расходы на обслуживание заемных средств |  |  |
| III | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | - | - |
|  | - расходы на капитальные вложения (инвестиции) |  |  |
|  | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) |  |  |
|  | - резервный фонд |  |  |
|  | - прочие расходы | - | 2104,45 |
| IV | Налог на прибыль | - | 526,11 |
| V | Выпадающие доходы/экономия средств | - | - |
| VI | Необходимая валовая выручка, всего | 65657,58 | 71086,53 |
| VI.1 | - на производство электрической энергии |  |  |
| VI.2 | - на производство тепловой энергии | 65657,58 | 71086,53 |
| VI.3 | - на производство теплоносителя |  |  |
| VI.4 | - прочая продукция |  |  |

ООО "Теплокомснаб"

Таблица 241 - Калькуляция расходов на производственную деятельность ООО "Теплокомснаб"

| Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сырье, основные материалы |  |  |  | 30,3 |  |
| 2. Вспомогательные материалы |  |  |  | 73,8 |  |
| из них на ремонт |  |  |  | - |  |
| 3. Работы и услуги производственного характера |  |  |  | 247,98 |  |
| из них на ремонт |  |  |  | - |  |
| 4. Топливо на технологические цели |  |  |  | 4415,58 |  |
| уголь |  |  |  | - |  |
| природный газ |  |  |  | 4415,58 |  |
| мазут |  |  |  | - |  |
| 5. Энергия |  |  |  | 1068,73 |  |
| 5.1. Энергия на технологические цели |  |  |  | - |  |
| 5.2. Энергия на хозяйственные нужды |  |  |  | - |  |
| 6. Затраты на оплату труда |  |  |  | 2100,04 |  |
| из них на ремонт |  |  |  | - |  |
| 7. Отчисления на социальные нужды |  |  |  | 632,97 |  |
| из них на ремонт |  |  |  | - |  |
| 8. Амортизация основных средств |  |  |  | 188,5 |  |
| 9. Прочие затраты всего, в том числе: |  |  |  | 1003,69 |  |
| 9.1. Целевые средства на НИОКР |  |  |  | - |  |
| 9.2. Средства на страхование |  |  |  | 17,8 |  |
| 9.3. Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) |  |  |  | - |  |
| 9.4. Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России |  |  |  | - |  |
| 9.5.Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) |  |  |  | - |  |
| 9.6. Водный налог (ГЭС) |  |  |  | - |  |
| 9.7. Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) |  |  |  | 118,9 |  |
| 9.7.1. Налог на землю |  |  |  | 8,0 |  |
| 9.7.2. Налог на пользователей автодорог |  |  |  | - |  |
| 9.7.3. Налог на имущество |  |  |  | - |  |
| 9.8. Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в т.ч.: |  |  |  | 1321,99 |  |
| 9.8.1. Арендная плата |  |  |  | 20 |  |
| 10. Итого расходов |  |  |  | 10216,59 |  |
| из них на ремонт |  |  |  |  |  |
| 11. Недополученный по независящим причинам доход |  |  |  | - |  |
| 12.Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования |  |  |  | - |  |
| 13. Расчетные расходы по производству продукции (услуг) |  |  |  | - |  |

ООО "Теплосбыт"

Таблица 242 - Калькуляция расходов на производственную деятельность ООО "Теплосбыт"

| Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сырье, основные материалы | 1 938,85 | 1 637,70 | 1 245,72 | 2 180,47 | - |
| 2. Вспомогательные материалы | 1 242,71 | - | - | - | - |
| из них на ремонт | 1 242,71 | - | - | - | - |
| 3. Работы и услуги производственного характера | 1 067,49 | 850,19 | 3 806,77 | 2 361,13 | - |
| из них на ремонт | - | - | 768,26 | 541,57 | - |
| 4. Топливо на технологические цели | 59 299,66 | - | - | - | - |
| уголь | - | - | - | - | - |
| природный газ | 59 299,66 | 69 360,33 | 73 397,21 | 75 647,78 | - |
| мазут | - | - | - | - | - |
| 5. Энергия | 8 708,42 | 10 069,09 | 12 964,21 | 14 473,70 | - |
| 5.1. Энергия на технологические цели | - | - | - | - | - |
| 5.2. Энергия на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - |
| 6. Затраты на оплату труда | 8 922,70 | 10 045,10 | 11 646,05 | 12 271,66 | - |
| из них на ремонт | - | - | - | - | - |
| 7. Отчисления на социальные нужды | 2 692,43 | 2 966,32 | 3 449,69 | 3 706,04 | - |
| из них на ремонт | - | - | - | - | - |
| 8. Амортизация основных средств | 4 145,74 | 4 434,69 | 5 515,91 | 5 413,52 | - |
| 9. Прочие затраты всего, в том числе: | - | 153,98 | 130,02 | 119,68 | - |
| 9.1. Целевые средства на НИОКР | - | - | - | - | - |
| 9.2. Средства на страхование |  | 108,00 | 80,00 | 55,46 | - |
| 9.3. Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | - | 10,53 | 12,82 | 6,92 | - |
| 9.4. Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России | - | - | - | - | - |
| 9.5.Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | - | - | - | - | - |
| 9.6. Водный налог (ГЭС) | - | - | - | - | - |
| 9.7. Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | - | - | - | - | - |
| 9.7.1. Налог на землю | - | 745,90 | 0,00 | 0,00 | - |
| 9.7.2. Налог на пользователей автодорог | - | 1,48 | 1,48 | 1,48 | - |
| 9.7.3. Налог на имущество | - | 557,56 | 813,38 | 1 228,00 | - |
| 9.8. Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в т.ч.: | 2 165,20 | 10 981,96 | 14 136,10 | 14 403,89 | - |
| 9.8.1. Арендная плата | 2 165,20 | 9 557,87 | 11 412,43 | 11 412,43 | - |
| 10. Итого расходов | 90 183,20 | 112 532,55 | 127 946,42 | 131 914,83 | - |
| из них на ремонт | - | - | - | - | - |
| 11. Недополученный по независящим причинам доход | - | - | - | 2 645,76 | - |
| 12.Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования | - | - | - | - | - |
| 13. Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | - | - | - | 134 560,59 | - |

ООО «Теплодар»

Таблица 243 - Расходы на газ по месяцам 2016 года ООО «Теплодар»

| № п/п | Месяц | Расходы, руб |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | без ндс | с НДС |
| 1 | январь | 3868709 | 4565076,5 |
| 2 | февраль | 2950724 | 3481854,9 |
| 3 | март | 2686124 | 3169626,6 |
| 4 | апрель | 1508547 | 1780085,9 |
| 5 | май | 684624,2 | 807856,6 |
| 6 | июнь | 875684,3 | 1033307,5 |
| 7 | июль | 873587,4 | 1030833,2 |
| 8 | август | 764130,7 | 901674,22 |
| 9 | сентябрь | 600684,9 | 708808,12 |
| 10 | октябрь | 1578734 | 1862906,17 |
| 11 | ноябрь | 2404585 | 2837409,8 |
| 12 | декабрь | 3156831 | 3725061 |
|  | ИТОГО: | 21952966 | 25904500 |

ООО "К.И.Т.-Энерго"

Таблица 244 - Калькуляция расходов на производственную деятельность ООО "К.И.Т.-Энерго"

| № п/п | Показатели | 2016 г. |
| --- | --- | --- |
| I. | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | 52 559 |
| 1.1 | расходы на сырье и материалы | 1 555 |
|  | # в том числе |  |
| # 1.1.1 | # запчасти | # 283,81 |
| # 1.1.2 | # материалы, ремонт | # 1 233 |
| # 1.1.3 | # материалы на ТО | # 0 |
| # 1.1.4 | # топливо на нетехнологические цели | # 0 |
| # 1.1.5 | # хим.реагенты | # 38,00 |
|  | # …… |  |
| 1.2 | расходы на топливо | 26 493,79 |
| 1.3 | расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | 2 999,23 |
| 1.4 | расходы на холодную воду | 30,43 |
| 1.5 | расходы на теплоноситель |  |
| 1.6 | амортизация основных средств и нематериальных активов | 4 896 |
| 1.7 | оплата труда | 1 940,29 |
| 1.8 | отчисления на социальные нужды | 585,99 |
| 1.9 | ремонт основных средств выполняемый подрядным способом | 13 798 |
| 1.10 | расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | 22,73 |
| 1.11 | расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | 60,74 |
| 1.12 | расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | 117 |
|  | # в том числе |  |
| # 1.12.1 | # аудиторские услуги | # 0 |
| # 1.12.2 | # информационные услуги | # 0 |
| # 1.12.3 | # канцелярские товары | # 9,35 |
| # 1.12.4 | # компенсация за использование личного транспорта | # 0 |
| # 1.12.5 | # расходы на метеоинформацию | # 0 |
| # 1.12.6 | # консультационный и иные аналогичные улуги | # 0 |
| # 1.12.7 | # нотариальные услуги | # 0 |
| # 1.12.8 | # подписка на периодические издания | # 0 |
| # 1.12.9 | # предоставление абонентской линии, услуги связи | # 30,35 |
| # 1.12.10 | # приобретение лицензий | # 0 |
| # 1.12.11 | # приобретение тех, эк. и норм. литературы | # 0 |
| # 1.12.12 | # расходы на обеспечение пожарной безопасности | # 0 |
| # 1.12.13 | # аттестация рабочих мест | # 0 |
| # 1.12.14 | # расходы по охране труда | # 0 |
| # 1.12.15 | # материалы на содержание |  |
| # 1.12.16 | # содержание и ремонт оргтехники (программное обеспечение) | # 10,00 |
| # 1.12.17 | # содержание служебного транспорта | # 0 |
| # 1.12.18 | # страхование автотранспорта | # 0 |
| # 1.12.19 | # расходы на услуги связи | # 0 |
| # 1.12.20 | # юридические услуги | # 0 |
| # 1.12.21 | # услуги автотранспорта | # 0 |
| # 1.12.22 | # коммунальные услуги, всего в т.ч.: | # 0 |
|  | ## электроэнергия на хозяйственные нужды | ## 0 |
|  | ## вода на хозбытовые нужды | ## 0 |
|  | ## теплоснабжение | ## 0 |
|  | ## водоотведение | ## 0 |
| # 1.12.23 | # прочие расходы | # 49,70 |
|  | # …….. |  |
| 1.13 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 13,65 |
| 1.14 | арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | 0 |
| 1.15 | расходы на служебные командировки | 0 |
| 1.16 | расходы на обучение персонала | 0 |
| 1.17 | расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | 32,00 |
| 1.18 | дргие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе | 14 |
| 1.18.1 | налог на имущество организации | 0 |
| 1.18.2 | земельный налог | 13,58 |
| 1.18.3 | транспортный налог | 0 |
| 1.18.4 | водный налог |  |
| 1.18.5 | прочие налоги | 0 |
| II. | Внереализационные расходы, всего | 45 |
| 2.1 | расходы на вывод из эксплуатации ( в том числе на консервацию) и вывод из консервации |  |
| 2.2 | расходы по сомнительным долгам | 0 |
| 2.3 | расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей |  |
| 2.4 | другие обоснованные расходы, в том числе | 45 |
| 2.4.1 | расходы на услуги банков | 32,75 |
| 2.4.2 | % за пользование кредитом | 0 |
| 2.4.3 | расходы на обслуживание заемных средств |  |
| 2.4.4 | убытки от списания безнадежной дебиторской задолженности |  |
| 2.4.5 | судебные издержки |  |
| 2.4.6 | другие (штрафы,пени) | 12 |
| III. | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | 0 |
| 3.1 | расходы на капитальные вложения (инвестиции) | 0 |
| 3.2 | денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0 |
| 3.3 | резервный фонд |  |
| 3.4 | прочие расходы | 0,00 |
| IV. | Налог на прибыль (УСНО) | 495,66 |
| V. | Выпадающие доходы/экономия средств |  |
| VI. | Необходимая валовая выручка, всего | 53 099 |
| 6.1 | на производство электрической энергии |  |
| 6.2 | на производство тепловой энергии | 53 099 |
| 6.3 | на производство теплоносителя |  |
|  | Полезный отпуск | 28,376 |

ООО "Выбор-Сервис"

Таблица 245 - Калькуляция расходов на производственную деятельность ООО "Выбор-Сервис"

| № п/п | Расходы | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материальные расходы | 1 247 200,28 |
| 2 | Прочие расходы | 4 800,00 |
| 3 | Расходы на содержание арендованного транспорта | 251 548,32 |
| 4 | Услуги | 884 427,48 |
| 5 | Оплата труда | 7 207 479,87 |
| 6 | Страховые взносы | 2 194 491,64 |

ООО «Воронежская керамика»

Таблица 246 - Смета расходов ООО «Воронежская керамика», тыс. рублей

| № п/п | Показатели | Базовый период | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | 17 776,77 | 23 370,80 |
|  | - расходы на сырье и материалы | 962,00 | 1 050,60 |
|  | - расходы на топливо | 9 485,44 | 9 680,15 |
|  | - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | 1 542,22 | 2 666,87 |
|  | - расходы на холодную воду | 182,32 | 456,61 |
|  | - расходы на теплоноситель | - | - |
|  | - амортизация основных средств и нематериальных активов | - | 35,00 |
|  | - оплата труда | 4 160,52 | 4 397,60 |
|  | - отчисления на социальные нужды | 1 268,96 | 1 341,27 |
|  | - ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом |  | 2 440,00 |
|  | - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | 53,47 | 58,90 |
|  | - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | 77,50 | 220,00 |
|  | - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | - | 940,00 |
|  | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 14,97 | 51,00 |
|  | - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | 15,14 | 15,14 |
|  | - расходы на служебные командировки | - | - |
|  | - расходы на обучение персонала | - | 2,00 |
|  | - расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | 14,24 | 15,66 |
|  | - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе | - | - |
|  | - налог на имущество организаций |  | - |
|  | - земельный налог |  |  |
|  | - транспортный налог |  |  |
|  | - водный налог |  |  |
|  | - прочие налоги |  |  |
| II | Внереализационные расходы, всего | - | - |
|  | - расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации | - | - |
|  | - расходы по сомнительным долгам | - | - |
|  | - расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | - | - |
|  | - другие обоснованные расходы, в том числе | - |  |
|  | - расходы на услуги банков |  |  |
|  | - расходы на обслуживание заемных средств |  |  |
| III | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | - | - |
|  | - расходы на капитальные вложения (инвестиции) |  |  |
|  | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) |  |  |
|  | - резервный фонд |  |  |
|  | - прочие расходы |  |  |
| IV | Налог на прибыль |  |  |
| V | Выпадающие доходы/экономия средств | 414,57 | 684,53 |
| VI | Необходимая валовая выручка, всего | 18 191,34 | 24 055,33 |
| VI. 1 | - на производство электрической энергии |  |  |
| VI.2 | - на производство тепловой энергии | 18 191,34 | 24 055,33 |
| VI.3 | - на производство теплоносителя |  |  |
| VI.4 | - прочая продукция |  |  |

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

Таблица 247 - Калькуляция расходов на производственную деятельность ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

| № п/п | Статьи затрат | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Топливо на технологические цели | 751,85 |
| 2 | Эл. знерг. на технологические цели | 141,872 |
| 3 | Вода на технологические цели | 2,9 |
| 4 | Зарплата основная и дополнительная производственных рабочих | 696,197 |
| 5 | Отчисления на социальные нужды | 210,251 |
| 6 | Общепротводств. расходы, в т.ч.: | 464,651 |
| 6.1 | Амортизация производственного оборудования, транспортных средств, здании, сооружений | 269 |
| 6.2 | Ремонт основных фондов | 0 |
| 6.3 | Зарплата основная и дополнительная отчисления на соцнужды прочего производственного персонала | 0 |
| 6.4 | Прочие расходы | 195,651 |
| 7 | Общехозяйственные расходы | 0,0 |
| 7.1 | в т.ч. аренда |  |
| 7.2 | налоги и другие обязательные платежи |  |
| 8 | Итого расходы | 2267,7 |
| 8.1 | в т.ч. на сторону | 1045,42 |
| 9 | Валовая прибыль | -494,27 |
| 9.1 | в т.ч. на сторону | -227,87 |
| 10 | Рентабельность. % | -21,8 |
| 11 | Товарная продукция | 1773,45 |
| 11.1 | В т.ч. па сторону | 817,55 |
| 12 | Тариф 1 Г кал, руб. | 1857,02 |
| Справочно | Объем выработки теплоэнергий | 955 |
|  | Объем полезного отпуска | 955,0 |
|  | Объем т/эн, отпуск на сторону. Гкал | 489,0 |
|  | в т.ч. населении) | 489,0 |
|  | Удел. Вес т/эн., отпуск па сторону в общем объеме полез, отпхека % | 46,1 |
|  | Факт, нагрузка котельной, % | 78 |
|  | Вид топлива |
|  | удельный расход: - топлива, кг у.т..Гкал | 158,8 |
|  | -э/энергии, кВтч/Гкал | 25 |
|  | 11отери н сетях. % | 0,09 |

ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России

- Котельная по ул. Студенческая

- Примерный состав калькуляции расходов на осуществление производственной деятельности представлен в таблице 248

Таблица 248 - Калькуляция расходов на производственную деятельность Котельная по ул. Студенческая ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России

| Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сырье, основные материалы |  |  |  |  |
| 2. Вспомогательные материалы |  | 1,7 | 151,6 | 22,1 |
| из них на ремонт |  | 1,7 | 151,6 | 22,1 |
| 3. Работы и услуги производственного характера | 345,4 | 708,6 | 620,2 | 656,4 |
| из них на ремонт |  | 84,2 | 94,7 | - |
| 4. Топливо на технологические цели |  |  |  |  |
| уголь |  |  |  |  |
| природный газ |  | 1043,7 | 2973,7 | 3635,6 |
| мазут |  |  |  |  |
| 5. Энергия |  | 2117 | 2999,5 | 3950 |
| 5.1. Энергия на технологические цели |  |  |  |  |
| 5.2. Энергия на хозяйственные нужды |  |  |  |  |
| 6. Затраты на оплату труда |  |  |  |  |
| из них на ремонт |  |  |  |  |
| 7. Отчисления на социальные нужды |  |  |  |  |
| из них на ремонт |  |  |  |  |
| 8. Амортизация основных средств | 1981,5 | 1981,5 | 1981,5 | 1981,5 |
| 9. Прочие затраты всего, в том числе: |  |  |  |  |
| 9.1. Целевые средства на НИОКР |  |  |  |  |
| 9.2. Средства на страхование | 45 | - | 11,7 | 2,5 |
| 9.3. Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) |  |  |  |  |
| 9.4. Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России |  |  |  |  |
| 9.5.Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) |  |  |  |  |
| 9.6. Водный налог (ГЭС) |  |  |  |  |
| 9.7. Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) |  |  |  |  |
| 9.7.1. Налог на землю |  |  |  |  |
| 9.7.2. Налог на пользователей автодорог |  |  |  |  |
| 9.7.3. Налог на имущество | 1257 | 1213,3 | 1169,8 | 1126,2 |
| 9.8. Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в т.ч.: | 161,2 | 21,8 | 57,6 | 6,7 |
| 9.8.1. Арендная плата |  |  |  |  |
| 10. Итого расходов |  |  |  |  |
| из них на ремонт |  |  |  |  |
| 11. Недополученный по независящим причинам доход |  |  |  |  |
| 12.Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования |  |  |  |  |
| 13. Расчетные расходы по производству продукции (услуг) |  |  |  |  |

- Котельная по ул. Транспортная

- Примерный состав калькуляции расходов на осуществление производственной деятельности представлен в таблице 249

Таблица 249 - Калькуляция расходов на производственную деятельность Котельная по ул. Транспортная ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России

| Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сырье, основные материалы |  |  |  |  |  |
| 2. Вспомогательные материалы | 2,3 |  |  |  |  |
| из них на ремонт | 2,3 |  |  |  |  |
| 3. Работы и услуги производственного характера | 262,4 | 268,7 | 446,6 | 457,9 |  |
| из них на ремонт |  |  | 119 |  |  |
| 4. Топливо на технологические цели |  |  |  |  |  |
| уголь |  |  |  |  |  |
| природный газ |  |  |  |  |  |
| мазут |  |  |  |  |  |
| 5. Энергия |  | 231,7 | 40,4 | 508,2 |  |
| 5.1. Энергия на технологические цели |  |  |  |  |  |
| 5.2. Энергия на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
| 6. Затраты на оплату труда |  |  |  |  |  |
| из них на ремонт |  |  |  |  |  |
| 7. Отчисления на социальные нужды |  |  |  |  |  |
| из них на ремонт |  |  |  |  |  |
| 8. Амортизация основных средств | 355,1 | 355,1 | 355,1 | 355,1 |  |
| 9. Прочие затраты всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 9.1. Целевые средства на НИОКР |  |  |  |  |  |
| 9.2. Средства на страхование | 45 | - | 11,7 | 2,5 |  |
| 9.3. Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) |  |  |  |  |  |
| 9.4. Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России |  |  |  |  |  |
| 9.5.Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) |  |  |  |  |  |
| 9.6. Водный налог (ГЭС) |  |  |  |  |  |
| 9.7. Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) |  |  |  |  |  |
| 9.7.1. Налог на землю |  |  |  |  |  |
| 9.7.2. Налог на пользователей автодорог |  |  |  |  |  |
| 9.7.3. Налог на имущество | 187,5 | 179,7 | 171,9 | 164,1 |  |
| 9.8. Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в т.ч.: | 4,6 | 9,1 | 44,7 | - |  |
| 9.8.1. Арендная плата |  |  |  |  |  |
| 10. Итого расходов |  |  |  |  |  |
| из них на ремонт |  |  |  |  |  |
| 11. Недополученный по независящим причинам доход |  |  |  |  |  |
| 12.Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования |  |  |  |  |  |
| 13. Расчетные расходы по производству продукции (услуг) |  |  |  |  |  |

ООО «Клинический санаторий им. Горького»

Таблица 250 - Калькуляция расходов на производственную деятельность ООО «Клинический санаторий им. Горького»

| Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сырье, основные материалы | 201,0 | 128,7 | 203,6 | 157,9 |
| 2. Вспомогательные материалы |  |  |  |  |
| из них на ремонт |  |  |  |  |
| 3. Работы и услуги производственного характера | 266,4 | 3,0 |  |  |
| из них на ремонт | 266,4 | 3,0 |  |  |
| 4. Топливо на технологические цели | 5922,0 | 6713,0 | 7273,9 | 7609,0 |
| уголь |  |  |  |  |
| природный газ | 5922,0 | 6713,0 | 7273,9 | 7609,0 |
| мазут |  |  |  |  |
| 5. Энергия | 1989,4 | 2068,8 | 2187,9 | 2351,6 |
| 5.1. Энергия на технологические цели | 1989,4 | 2068,8 | 2187,9 | 2351,6 |
| 5.2. Энергия на хозяйственные нужды |  |  |  |  |
| Вода | 35,9 | 38,4 | 41,8 | 41,0 |
| 6. Затраты на оплату труда | 1814,7 | 2053,5 | 2009,2 | 1774,3 |
| из них на ремонт |  |  |  |  |
| 7. Отчисления на социальные нужды | 540,3 | 601,4 | 598,5 | 528,2 |
| из них на ремонт |  |  |  |  |
| 8. Амортизация основных средств | 169,9 | 141,2 | 91,9 | 91,9 |
| 9. Прочие затраты всего, в том числе: | 478,7 | 321,8 | 1195,0 | 383,7 |
| 9.1. Целевые средства на НИОКР |  |  |  |  |
| 9.2. Средства на страхование | 45,0 | 45,0 | 35,0 |  |
| 9.3. Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) |  |  |  |  |
| 9.4. Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России |  |  |  |  |
| 9.5.Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) |  |  |  |  |
| 9.6. Водный налог (ГЭС) |  |  |  |  |
| 9.7. Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) |  |  |  |  |
| 9.7.1. Налог на землю |  |  |  |  |
| 9.7.2. Налог на пользователей автодорог |  |  |  |  |
| 9.7.3. Налог на имущество |  |  |  |  |
| 9.8. Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в т.ч.: | 51,3 |  |  |  |
| 9.8.1. Арендная плата | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
| 10. Итого расходов | 11418,3 | 12069,8 | 13601,8 | 12937,6 |
| из них на ремонт |  |  |  |  |
| 11. Недополученный по независящим причинам доход |  |  |  |  |
| 12.Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования |  |  |  |  |
| 13. Расчетные расходы по производству продукции (услуг) |  |  |  |  |

Воронежский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»

Котельная по пер. Здоровья, 2

Ниже представлен примерный состав калькуляции расходов на осуществление производственной деятельности.

Таблица 251 - Калькуляция расходов на производственную деятельность Котельная по пер. Здоровья, 2 Воронежский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»

| Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сырье, основные материалы | 349 | 312 | 375 | 304 |
| 2. Вспомогательные материалы |  |  |  |  |
| из них на ремонт |  |  |  |  |
| 3. Работы и услуги производственного характера | 1040 | 1527 | 3220 | 2930 |
| из них на ремонт |  |  |  |  |
| 4. Топливо на технологические цели | 5292 | 8575 | 6998 | 7244 |
| уголь |  |  |  |  |
| природный газ |  |  |  |  |
| мазут |  |  |  |  |
| 5. Энергия | 1500 | 1404 | 1096 | 1151 |
| 5.1. Энергия на технологические цели |  |  |  |  |
| 5.2. Энергия на хозяйственные нужды |  |  |  |  |
| 6. Затраты на оплату труда | 3725 | 4779 | 5159 | 5492 |
| из них на ремонт |  |  |  |  |
| 7. Отчисления на социальные нужды | 1055 | 1342 | 1465 | 1564 |
| из них на ремонт |  |  |  |  |
| 8. Амортизация основных средств | 1582 | 2576 | 2325 | 2869 |
| 9. Прочие затраты всего, в том числе: | 1145 | 1371 | 1457 | 1541 |
| 9.1. Целевые средства на НИОКР |  |  |  |  |
| 9.2. Средства на страхование |  |  |  |  |
| 9.3. Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) |  |  |  |  |
| 9.4. Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России |  |  |  |  |
| 9.5.Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) |  |  |  |  |
| 9.6. Водный налог (ГЭС) |  |  |  |  |
| 9.7. Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) |  |  |  |  |
| 9.7.1. Налог на землю |  |  |  |  |
| 9.7.2. Налог на пользователей автодорог |  |  |  |  |
| 9.7.3. Налог на имущество |  |  |  |  |
| 9.8. Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в т.ч.: |  |  |  |  |
| 9.8.1. Арендная плата |  |  |  |  |
| 10. Итого расходов | 15687 | 21886 | 22095 | 23095 |
| из них на ремонт |  |  |  |  |
| 11. Недополученный по независящим причинам доход |  |  |  |  |
| 12.Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования |  |  |  |  |
| 13. Расчетные расходы по производству продукции (услуг) |  |  |  |  |

Котельная по пр. Революции, 2

Ниже представлен примерный состав калькуляции расходов на осуществление производственной деятельности.

Таблица 252 - Калькуляция расходов на производственную деятельность Котельная по пр. Революции, 2 Воронежский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»

| Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сырье, основные материалы | 30 | 85 | 11 | 12 |
| 2. Вспомогательные материалы |  |  |  |  |
| из них на ремонт |  |  |  |  |
| 3. Работы и услуги производственного характера | 46 | 220 | 266 | 549 |
| из них на ремонт |  |  |  |  |
| 4. Топливо на технологические цели | 691 | 757 | 694 | 794 |
| уголь |  |  |  |  |
| природный газ |  |  |  |  |
| мазут |  |  |  |  |
| 5. Энергия |  | 0,7 | 2 | 1,5 |
| 5.1. Энергия на технологические цели |  |  |  |  |
| 5.2. Энергия на хозяйственные нужды |  |  |  |  |
| 6. Затраты на оплату труда | 351 | 229 | 314 | 31 |
| из них на ремонт |  |  |  |  |
| 7. Отчисления на социальные нужды | 104 | 66 | 91 | 9 |
| из них на ремонт |  |  |  |  |
| 8. Амортизация основных средств | 30 | 72 | 66 | 53 |
| 9. Прочие затраты всего, в том числе: | 143 | 115 | 111 | 51 |
| 9.1. Целевые средства на НИОКР |  |  |  |  |
| 9.2. Средства на страхование |  |  |  |  |
| 9.3. Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) |  |  |  |  |
| 9.4. Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России |  |  |  |  |
| 9.5.Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) |  |  |  |  |
| 9.6. Водный налог (ГЭС) |  |  |  |  |
| 9.7. Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) |  |  |  |  |
| 9.7.1. Налог на землю |  |  |  |  |
| 9.7.2. Налог на пользователей автодорог |  |  |  |  |
| 9.7.3. Налог на имущество |  |  |  |  |
| 9.8. Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в т.ч.: |  |  |  |  |
| 9.8.1. Арендная плата |  |  |  |  |
| 10. Итого расходов | 1394 | 1544 | 1555 | 1501 |
| из них на ремонт |  |  |  |  |
| 11. Недополученный по независящим причинам доход |  |  |  |  |
| 12.Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования |  |  |  |  |
| 13. Расчетные расходы по производству продукции (услуг) |  |  |  |  |

Котельная по пр. Революции, 18

Ниже представлен примерный состав калькуляции расходов на осуществление производственной деятельности.

Таблица 253 - Калькуляция расходов на производственную деятельность Котельная по пр. Революции, 18 Воронежский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»

| Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сырье, основные материалы | 14 | 34 | 54 | 68 |
| 2. Вспомогательные материалы |  |  |  |  |
| из них на ремонт |  |  |  |  |
| 3. Работы и услуги производственного характера | 296 | 339 | 498 | 766 |
| из них на ремонт |  |  |  |  |
| 4. Топливо на технологические цели | 1688 | 1930 | 1832 | 2021 |
| уголь |  |  |  |  |
| природный газ |  |  |  |  |
| мазут |  |  |  |  |
| 5. Энергия | 379 | 519 | 528 | 406 |
| 5.1. Энергия на технологические цели |  |  |  |  |
| 5.2. Энергия на хозяйственные нужды |  |  |  |  |
| 6. Затраты на оплату труда | 60 | 1145 | 1515 | 1580 |
| из них на ремонт |  |  |  |  |
| 7. Отчисления на социальные нужды | 18 | 323 | 429 | 452 |
| из них на ремонт |  |  |  |  |
| 8. Амортизация основных средств | 724 | 486 | 385 | 246 |
| 9. Прочие затраты всего, в том числе: | 150 | 240 | 408 | 280 |
| 9.1. Целевые средства на НИОКР |  |  |  |  |
| 9.2. Средства на страхование |  |  |  |  |
| 9.3. Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) |  |  |  |  |
| 9.4. Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России |  |  |  |  |
| 9.5.Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) |  |  |  |  |
| 9.6. Водный налог (ГЭС) |  |  |  |  |
| 9.7. Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) |  |  |  |  |
| 9.7.1. Налог на землю |  |  |  |  |
| 9.7.2. Налог на пользователей автодорог |  |  |  |  |
| 9.7.3. Налог на имущество |  |  |  |  |
| 9.8. Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в т.ч.: |  |  |  |  |
| 9.8.1. Арендная плата |  |  |  |  |
| 10. Итого расходов | 3329 | 5015 | 5648 | 5820 |
| из них на ремонт |  |  |  |  |
| 11. Недополученный по независящим причинам доход |  |  |  |  |
| 12.Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования |  |  |  |  |
| 13. Расчетные расходы по производству продукции (услуг) |  |  |  |  |

Котельная по ул. Еремеева, 5

Ниже представлен примерный состав калькуляции расходов на осуществление производственной деятельности.

Таблица 254 - Калькуляция расходов на производственную деятельность Котельная по ул. Еремеева, 5 Воронежский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»

| Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сырье, основные материалы | 149 | 100 | 279 | 142 |
| 2. Вспомогательные материалы |  |  |  |  |
| из них на ремонт |  |  |  |  |
| 3. Работы и услуги производственного характера | 161 | 158 | 378 | 1002 |
| из них на ремонт |  |  |  |  |
| 4. Топливо на технологические цели | 2779 | 2811 | 2897 | 2892 |
| уголь |  |  |  |  |
| природный газ |  |  |  |  |
| мазут |  |  |  |  |
| 5. Энергия | 318 | 333 | 367 | 380 |
| 5.1. Энергия на технологические цели |  |  |  |  |
| 5.2. Энергия на хозяйственные нужды |  |  |  |  |
| 6. Затраты на оплату труда | 2645 | 2837 | 3159 | 2683 |
| из них на ремонт |  |  |  |  |
| 7. Отчисления на социальные нужды | 790 | 792 | 892 | 768 |
| из них на ремонт |  |  |  |  |
| 8. Амортизация основных средств | 5459 | 1222 | 1004 | 752 |
| 9. Прочие затраты всего, в том числе: | 549 | 430 | 720 | 413 |
| 9.1. Целевые средства на НИОКР |  |  |  |  |
| 9.2. Средства на страхование |  |  |  |  |
| 9.3. Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) |  |  |  |  |
| 9.4. Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России |  |  |  |  |
| 9.5.Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) |  |  |  |  |
| 9.6. Водный налог (ГЭС) |  |  |  |  |
| 9.7. Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) |  |  |  |  |
| 9.7.1. Налог на землю |  |  |  |  |
| 9.7.2. Налог на пользователей автодорог |  |  |  |  |
| 9.7.3. Налог на имущество |  |  |  |  |
| 9.8. Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в т.ч.: |  |  |  |  |
| 9.8.1. Арендная плата |  |  |  |  |
| 10. Итого расходов | 12849 | 8683 | 9695 | 9032 |
| из них на ремонт |  |  |  |  |
| 11. Недополученный по независящим причинам доход |  |  |  |  |
| 12.Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования |  |  |  |  |
| 13. Расчетные расходы по производству продукции (услуг) |  |  |  |  |

Котельная по ул. Землячки, 43

Ниже представлен примерный состав калькуляции расходов на осуществление производственной деятельности.

Таблица 255 - Калькуляция расходов на производственную деятельность Котельная по ул. Землячки, 43 Воронежский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»

| Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сырье, основные материалы | 415 | 346 | 459 | 510 |
| 2. Вспомогательные материалы |  |  |  |  |
| из них на ремонт |  |  |  |  |
| 3. Работы и услуги производственного характера | 1416 | 1682 | 1703 | 7516 |
| из них на ремонт |  |  |  |  |
| 4. Топливо на технологические цели | 15341 | 12870 | 8493 | 8137 |
| уголь |  |  |  |  |
| природный газ |  |  |  |  |
| мазут |  |  |  |  |
| 5. Энергия | 543 | 538 | 761 | 686 |
| 5.1. Энергия на технологические цели |  |  |  |  |
| 5.2. Энергия на хозяйственные нужды |  |  |  |  |
| 6. Затраты на оплату труда | 3923 | 3962 | 4953 | 4590 |
| из них на ремонт |  |  |  |  |
| 7. Отчисления на социальные нужды | 1097 | 1110 | 1400 | 1308 |
| из них на ремонт |  |  |  |  |
| 8. Амортизация основных средств | 2121 | 4610 | 3248 | 2286 |
| 9. Прочие затраты всего, в том числе: | 1957 | 1496 | 1707 | 756 |
| 9.1. Целевые средства на НИОКР |  |  |  |  |
| 9.2. Средства на страхование |  |  |  |  |
| 9.3. Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) |  |  |  |  |
| 9.4. Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России |  |  |  |  |
| 9.5.Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) |  |  |  |  |
| 9.6. Водный налог (ГЭС) |  |  |  |  |
| 9.7. Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) |  |  |  |  |
| 9.7.1. Налог на землю |  |  |  |  |
| 9.7.2. Налог на пользователей автодорог |  |  |  |  |
| 9.7.3. Налог на имущество |  |  |  |  |
| 9.8. Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в т.ч.: |  |  |  |  |
| 9.8.1. Арендная плата |  |  |  |  |
| 10. Итого расходов | 26815 | 26614 | 22724 | 25790 |
| из них на ремонт |  |  |  |  |
| 11. Недополученный по независящим причинам доход |  |  |  |  |
| 12.Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования |  |  |  |  |
| 13. Расчетные расходы по производству продукции (услуг) |  |  |  |  |

Котельная по ул. Кольцовская, 13

Ниже представлен примерный состав калькуляции расходов на осуществление производственной деятельности.

Таблица 256 - Калькуляция расходов на производственную деятельность Котельная по ул. Кольцовская, 13 Воронежский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»

| Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сырье, основные материалы | 52 | 50 | 95 | 60 |
| 2. Вспомогательные материалы |  |  |  |  |
| из них на ремонт |  |  |  |  |
| 3. Работы и услуги производственного характера | 529 | 540 | 692 | 999 |
| из них на ремонт |  |  |  |  |
| 4. Топливо на технологические цели | 2734 | 2497 | 2505 | 2594 |
| уголь |  |  |  |  |
| природный газ |  |  |  |  |
| мазут |  |  |  |  |
| 5. Энергия | 562 | 508 | 431 | 447 |
| 5.1. Энергия на технологические цели |  |  |  |  |
| 5.2. Энергия на хозяйственные нужды |  |  |  |  |
| 6. Затраты на оплату труда | 1472 | 1519 | 1743 | 1632 |
| из них на ремонт |  |  |  |  |
| 7. Отчисления на социальные нужды | 410 | 418 | 491 | 463 |
| из них на ремонт |  |  |  |  |
| 8. Амортизация основных средств | 2084 | 709 | 294 | 108 |
| 9. Прочие затраты всего, в том числе: | 420 | 307 | 508 | 208 |
| 9.1. Целевые средства на НИОКР |  |  |  |  |
| 9.2. Средства на страхование |  |  |  |  |
| 9.3. Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) |  |  |  |  |
| 9.4. Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России |  |  |  |  |
| 9.5.Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) |  |  |  |  |
| 9.6. Водный налог (ГЭС) |  |  |  |  |
| 9.7. Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) |  |  |  |  |
| 9.7.1. Налог на землю |  |  |  |  |
| 9.7.2. Налог на пользователей автодорог |  |  |  |  |
| 9.7.3. Налог на имущество |  |  |  |  |
| 9.8. Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в т.ч.: |  |  |  |  |
| 9.8.1. Арендная плата |  |  |  |  |
| 10. Итого расходов | 8263 | 6548 | 6759 | 6510 |
| из них на ремонт |  |  |  |  |
| 11. Недополученный по независящим причинам доход |  |  |  |  |
| 12.Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования |  |  |  |  |
| 13. Расчетные расходы по производству продукции (услуг) |  |  |  |  |

Котельная по ул. Сакко и Ванцетти, 80

Ниже представлен примерный состав калькуляции расходов на осуществление производственной деятельности.

Таблица 257 - Калькуляция расходов на производственную деятельность Котельная по ул. Сакко и Ванцетти, 80 Воронежский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»

| Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сырье, основные материалы | 39 | 44 | 133 | 73 |
| 2. Вспомогательные материалы |  |  |  |  |
| из них на ремонт |  |  |  |  |
| 3. Работы и услуги производственного характера | 257 | 209 | 356 | 419 |
| из них на ремонт |  |  |  |  |
| 4. Топливо на технологические цели | 1141 | 1115 | 1047 | 1129 |
| уголь |  |  |  |  |
| природный газ |  |  |  |  |
| мазут |  |  |  |  |
| 5. Энергия | 281 | 284 | 198 | 249 |
| 5.1. Энергия на технологические цели |  |  |  |  |
| 5.2. Энергия на хозяйственные нужды |  |  |  |  |
| 6. Затраты на оплату труда | 971 | 1032 | 1357 | 1140 |
| из них на ремонт |  |  |  |  |
| 7. Отчисления на социальные нужды | 278 | 290 | 380 | 323 |
| из них на ремонт |  |  |  |  |
| 8. Амортизация основных средств | 304 | 278 | 352 | 282 |
| 9. Прочие затраты всего, в том числе: | 261 | 194 | 302 | 167 |
| 9.1. Целевые средства на НИОКР |  |  |  |  |
| 9.2. Средства на страхование |  |  |  |  |
| 9.3. Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) |  |  |  |  |
| 9.4. Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России |  |  |  |  |
| 9.5.Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) |  |  |  |  |
| 9.6. Водный налог (ГЭС) |  |  |  |  |
| 9.7. Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) |  |  |  |  |
| 9.7.1. Налог на землю |  |  |  |  |
| 9.7.2. Налог на пользователей автодорог |  |  |  |  |
| 9.7.3. Налог на имущество |  |  |  |  |
| 9.8. Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в т.ч.: |  |  |  |  |
| 9.8.1. Арендная плата |  |  |  |  |
| 10. Итого расходов | 3532 | 3445 | 4125 | 3781 |
| из них на ремонт |  |  |  |  |
| 11. Недополученный по независящим причинам доход |  |  |  |  |
| 12.Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования |  |  |  |  |
| 13. Расчетные расходы по производству продукции (услуг) |  |  |  |  |

Котельная по ул. Транспортная, 1

Ниже представлен примерный состав калькуляции расходов на осуществление производственной деятельности.

Таблица 258 - Калькуляция расходов на производственную деятельность Котельная по ул. Транспортная, 1 Воронежский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»

| Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сырье, основные материалы | 13 | 13 | 10 | 1 |
| 2. Вспомогательные материалы |  |  |  |  |
| из них на ремонт |  |  |  |  |
| 3. Работы и услуги производственного характера | 39 | 50 | 261 | 532 |
| из них на ремонт |  |  |  |  |
| 4. Топливо на технологические цели | 450 | 617 | 481 | 512 |
| уголь |  |  |  |  |
| природный газ |  |  |  |  |
| мазут |  |  |  |  |
| 5. Энергия | 218 | 319 | 196 | 128 |
| 5.1. Энергия на технологические цели |  |  |  |  |
| 5.2. Энергия на хозяйственные нужды |  |  |  |  |
| 6. Затраты на оплату труда | 447 | 344 | 265 | 25 |
| из них на ремонт |  |  |  |  |
| 7. Отчисления на социальные нужды | 130 | 97 | 77 | 8 |
| из них на ремонт |  |  |  |  |
| 8. Амортизация основных средств | 70 | 135 | 383 | 262 |
| 9. Прочие затраты всего, в том числе: | 133 | 93 | 105 | 72 |
| 9.1. Целевые средства на НИОКР |  |  |  |  |
| 9.2. Средства на страхование |  |  |  |  |
| 9.3. Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) |  |  |  |  |
| 9.4. Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России |  |  |  |  |
| 9.5.Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) |  |  |  |  |
| 9.6. Водный налог (ГЭС) |  |  |  |  |
| 9.7. Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) |  |  |  |  |
| 9.7.1. Налог на землю |  |  |  |  |
| 9.7.2. Налог на пользователей автодорог |  |  |  |  |
| 9.7.3. Налог на имущество |  |  |  |  |
| 9.8. Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в т.ч.: |  |  |  |  |
| 9.8.1. Арендная плата |  |  |  |  |
| 10. Итого расходов | 1499 | 1668 | 1778 | 1540 |
| из них на ремонт |  |  |  |  |
| 11. Недополученный по независящим причинам доход |  |  |  |  |
| 12.Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования |  |  |  |  |
| 13. Расчетные расходы по производству продукции (услуг) |  |  |  |  |

ОАО Молочный комбинат "Воронежский"

Таблица 259 - Калькуляция расходов на производственную деятельность ОАО Молочный комбинат "Воронежский"

| Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сырье, основные материалы | 1 615 | 1 682 | 1 847 | 2 036 | 2 116 |
| 2. Вспомогательные материалы | 522 | 501 | 529 | 695 | 696 |
| из них на ремонт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Работы и услуги производственного характера | 1 143 | 942 | 898 | 1 569 | 1 595 |
| изнихнаремонт | 607 | 447 | 239 | 847 | 310 |
| 4. Топливонатехнологическиецели | 35 038 | 36 347 | 37 914 | 40 184 | 43 915 |
| уголь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| природныйгаз | 35 038 | 36 347 | 37 914 | 40 184 | 43 915 |
| мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Энергия | 2 907 | 3 132 | 2 859 | 3 132 | 3 256 |
| 5.1. Энергиянатехнологическиецели | 2 863 | 3 065 | 2 798 | 2 957 | 3 192 |
| 5.2. Энергиянахозяйственныенужды | 43 | 66 | 61 | 64 | 65 |
| 6. Затратынаоплатутруда | 3 407 | 3 713 | 3 999 | 3 852 | 3 998 |
| изнихнаремонт |  |  |  |  |  |
| 7. Отчислениянасоциальныенужды | 1 036 | 1 129 | 1 216 | 1 171 | 1 215 |
| изнихнаремонт |  |  |  |  |  |
| 8. Амортизацияосновныхсредств | 433 | 128 | 120 | 1 136 | 1 133 |
| 9. Прочие затраты всего, в том числе: | 34 | 935 | 1 666 | 849 | 838 |
| 9.1. Целевыесредствана НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2. Средстванастрахование | 34 | 49 | 17 | 19 | 13 |
| 9.3. Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | 0 | 872 | 1 603 | 695 | 716 |
| 9.4. Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России |  |  |  |  |  |
| 9.5.Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.6. Водныйналог (ГЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.7. Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | 0 | 14 | 46 | 135 | 110 |
| 9.7.1. Налогназемлю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.7.2. Налогнапользователейавтодорог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.7.3. Налогнаимущество | 0 | 14 | 46 | 135 | 110 |
| 9.8. Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.8.1. Аренднаяплата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Итогорасходов | 46 134 | 48 508 | 51 048 | 54 624 | 58 763 |
| изнихнаремонт | 607 | 447 | 239 | 847 | 310 |
| 11. Недополученный по независящим причинам доход |  |  |  |  |  |
| 12.Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Расчетные расходы по производству продукции (услуг) |  |  |  |  |  |

По остальным теплоснабжающим организациям данные о производственных затратах отсутсвуют.

Фактические и плановые капитальные затраты реализованных проектов схемы.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет.

ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

МКП «Воронежтеплосеть»

Динамика утвержденных тарифов МКП «Воронежтеплосеть» представлены в таблице 260.

Таблица 260 - Динамика утвержденных тарифов МКП «Воронежтеплосеть».

|  | Наименование тарифа | Ед. изм. | средневзвешенный на 2015 год | рост тарифа к средневзвеш. 2014г., % | в том числе |  |  |  | средневзвешенный на 2016 год | рост тарифа к средневзвеш. 2015г., % | в том числе |  |  |  | средневзвешенный на 2017 год | рост тарифа к средневзвеш. 2016г., % | в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | с 01. 01 по 30.06 | рост тарифа к предыдущему, % | с 01. 07 по 31.12 | рост тарифа к предыдущему, % |  |  | с 01. 01 по 30.06 | рост тарифа к предыдущему, % | с 01. 07 по 31.12 | рост тарифа к предыдущему, % |  |  | с 01. 01 по 30.06 | рост тарифа к предыдущему, % | с 01. 07 по 31.12 | рост тарифа к предыдущему, % |
| 1. | от собственных теплоисточников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тариф на тепловую энергию из тепловой сети системы теплоснабжения от теплоисточников МКП "Воронежтеплосеть" | руб./Гкал | 1 505,31 | 106,57% | 1 446,97 | 104,20% | 1 591,67 | 110,00% | 1 626,84 | 108,07% | 1 591,67 | 110,00% | 1 668,28 | 104,81% | 1 691,78 | 103,99% | 1 668,28 | 104,81% | 1 732,85 | 103,87% |
|  | тариф на тепловую энергию с коллекторов источников тепловой энергии МКП "Воронежтеплосеть" | руб./Гкал | 1 191,89 | 106,75% | 1 143,75 | 104,20% | 1 258,13 | 110,00% | 1 283,05 | 107,65% | 1 258,13 | 110,00% | 1 317,43 | 104,71% | 1 336,83 | 104,19% | 1 317,43 | 104,71% | 1 363,60 | 103,50% |
|  | тариф на горячую воду из тепловой сети систем централизованного горячего водоснабжения котельных МКП "Воронежтеплосеть" (двухкомпонентный) | руб./м3 руб./Гкал | 112,49 | 107,54% | 20,00 1 446,97 |  | 22,52 1591,67 |  | 121,15 | 107,69% | 22,52 1591,67 |  | 23,23 1668,28 |  |  |  | 19,31 1668,28 |  | 19,99 1732,85 |  |
|  | тариф на горячую воду с коллекторов источников тепловой энергии МКП "Воронежтеплосеть" (двухкомпонентный) | руб./м3 руб./Гкал | 92,56 |  | 20,00 1 143,75 |  | 22,52 1 258,13 |  | 99,49 | 107,49% | 22,52 1258,13 |  | 23,23 1317,43 |  |  |  | 19,31 1317,43 |  | 19,99 1363,60 |  |
|  | тариф на горячую воду (система теплоснабжения от котельной ул. Полякова, 13 а) (двухкомпонентный) | руб./м3 руб./Гкал | 111,94 |  | 16,65 1 446,97 |  | 18,07 1 591,67 |  | 120,04 | 107,23% | 18,06 1591,67 |  | 18,78 1668,28 |  |  |  | 18,78 1668,28 |  | 19,43 1732,85 |  |
|  | тариф на тепловую энергию поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии | руб./Гкал | 1 191,89 |  | 1 191,89 |  | 1 191,89 | 100,00% | 1 283,05 | 107,65% | 1 258,13 | 105,56% | 1 317,43 | 104,71% | 1 336,83 | 104,19% | 1 317,43 | 104,71% | 1 363,60 | 103,50% |
|  | тариф на тепловую энергию поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям | руб./Гкал | 1 505,31 |  | 1 446,97 |  | 1 591,67 | 110,00% | 1 626,84 | 108,07% | 1 591,67 | 110,00% | 1 668,28 | 104,81% | 1 691,78 | 103,99% | 1 668,28 | 104,81% | 1 732,85 | 103,87% |
|  | тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям, другим теплоснабжающим организациям Воронежской области (из тепловой сети системы теплоснабжения от теплоисточников МКП "Воронежтеплосеть") | руб./м3 | 63,50 | 103,52% | 61,92 | 101,67% | 71,30 | 115,15% | 70,28 | 110,67% | 69,00 | 111,43% | 72,36 | 104,87% | 68,31 | 97,21% | 66,80 | 96,81% | 70,78 | 105,96% |
|  | тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям (система теплоснабжения котельной ул.Курчатова,24б) | руб./Гкал | 1 536,96 | 102,98% | 1 529,44 | 104,20% | 1 548,03 | 101,22% | 1 548,03 | 100,72% | 1 548,03 | 101,22% | 1 623,90 | 104,90% | 1 646,42 | 106,36% | 1 623,90 | 104,90% | 1 680,68 | 103,50% |
|  | тариф на горячую воду (система теплоснабжения котельной ул.Курчатова,24б) (двухкомпонентный) | руб./м3 руб./Гкал | 122,38 |  | 24,35 1529,44 |  | 25,82 1548,03 |  | 127,50 | 104,19% | 25,82 1548,03 |  | 26,85 1623,90 |  |  |  | 26,85 1623,90 |  | 26,80 1680,68 |  |
|  | тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям (система теплоснабжения котельной ул.Кривошеина,13) | руб./Гкал | 1 647,57 | 103,42% | 1 593,11 |  | 1 727,85 | 108,46% | 1 758,30 | 106,72% | 1 727,85 | 108,46% | 1 803,02 | 104,35% | 1 828,60 | 104,00% | 1 803,02 | 104,35% | 1 866,17 | 103,50% |
|  | тариф на горячую воду (система теплоснабжения котельной ул.Кривошеина,13) (двухкомпонентный) | руб./м3 руб./Гкал | 126,81 |  | 20,00 1593,11 |  | 22,52 1 727,85 |  | 135,72 | 107,02% | 22,52 1727,85 |  | 23,23 1803,02 |  |  |  | 19,31 1803,02 |  | 19,99 1866,17 |  |
|  | тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям (система теплоснабжения котельной ул.40 лет Октября,1) | руб./Гкал | 1 152,76 | 103,51% | 1 113,72 |  | 1 213,52 | 108,96% | 1 541,72 | 133,74% | 1 213,52 | 108,96% | 1 267,82 | 104,47% | 1 284,98 | 83,35% | 1 267,82 | 104,47% | 1 312,22 | 103,50% |
|  | тариф на горячую воду (система теплоснабжения котельной, ул.40 лет Октября,1) (двухкомпонентный) | руб./м3 руб./Гкал | 94,95 |  | 20,00 1 113,72 |  | 22,52 1 213,52 |  | 101,61 | 107,02% | 22,52 1213,52 |  | 23,23 1267,82 |  |  |  | 19,31 1267,82 |  | 19,99 1312,22 |  |
|  | тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям (система теплоснабжения котельной ул.Ломоносова,116) | руб./Гкал |  |  |  |  | 1 516,70 |  | 1 541,72 |  | 1 516,70 |  | 1 579,12 | 104,12% | 1 601,26 | 103,86% | 1 579,12 | 104,12% | 1 634,36 | 103,50% |
|  | тариф на горячую воду (система теплоснабжения котельной, ул.40 лет Октября,1) (двухкомпонентный) | руб./м3 руб./Гкал |  |  |  |  | 22,52 1516,70 |  | 116,53 |  | 22,52 1516,70 |  | 23,23 1579,12 |  |  |  | 19,31 1579,12 |  | 19,99 1634,36 |  |
| 2. | от теплоисточников ПАО "Квадра" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тариф на тепловую энергию из тепловой сети системы теплоснабжения от теплоисточников ООО "Воронежская теплосетевая компания" (в паре) | руб./Гкал | 1 730,69 | 108,05% | 1 635,90 | 104,20% | 1 832,21 | 112,00% | 1 885,28 | 108,93% | 1 832,21 | 112,00% | 1 942,14 | 106,00% | 1 984,94 | 105,29% | 1 942,13 | 106,00% | 2 030,80 | 104,57% |
|  | тариф на тепловую энергию из тепловой сети системы теплоснабжения от теплоисточников ООО "Воронежская теплосетевая компания" (в горячей воде) | руб./Гкал | 1 236,86 | 107,50% | 1 178,30 | 104,20% | 1 319,70 | 112,00% | 1 352,29 | 109,33% | 1 319,70 | 112,00% | 1 398,88 | 106,00% | 1 423,00 | 105,23% | 1 398,88 | 106,00% | 1 457,49 | 104,19% |
|  | тариф на горячую воду (система централизованного горячего водоснабжения от теплоисточников ООО "Воронежская теплосетевая компания", тепловая энергия в паре) (двухкомпонентный) | руб./м3 руб./Гкал | 120,80 |  | 20,00 1 635,90 |  | 22,52 1 832,21 |  | 131,63 | 108,97% | 22,52 1832,21 |  | 23,23 1942,13 |  |  |  | 19,31 1942,13 |  | 19,99 2030,80 |  |
|  | тариф на горячую воду (система централизованного горячего водоснабжения от теплоисточников ООО "Воронежская теплосетевая компания", тепловая энергия в горячей воде) (двухкомпонентный) | руб./м3 руб./Гкал | 94,31 | 108,10% | 20,00 1 178,30 |  | 22,52 1 319,70 |  | 102,46 | 108,64% | 22,52 1319,70 |  | 23,23 1398,88 |  |  |  | 19,31 1398,88 |  | 19,99 1457,49 |  |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе: | тыс.руб./Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | тыс.руб./Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 39,82 |  |  |  |  |  | 41,67 |  |  |  |  |  |
|  | - расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, (П2.1), в том числе: | тыс.руб./Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | канальная прокладка 50-250 мм | тыс.руб./Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 3 768,20 |  |  |  |  |  | 5 680,61 |  |  |  |  |  |

ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»

Таблица 261 – Установленный тариф на тепловую энергию, поставляемый потребителям городского округа город Воронеж от ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»

| № п/п | Показатель | Ед. измерения | Значение за 2016 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие |
| Утвержденный тариф |  |  |  |  |
| 1 | Теплоэнергия в горячей воде | руб./Гкал | 1053,15 | 1095,09 |
| 2 | Теплоэнергия в паре | руб./Гкал | 1030,44 | 1071,38 |
| 3 | Теплоэнергия от филиала ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» | руб./Гкал | 1267,49 | 1378,86 |
| Себестоимость выработки |  |  |  |  |
| 1 | Теплоэнергия в горячей воде | руб./Гкал | 1053,15 | 1095,09 |
| 2 | Теплоэнергия в паре | руб./Гкал | 1030,44 | 1071,38 |

«Воронежский механический завод» - филиал федерального государственного унитарного предприятия "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева"

Утвержденный тариф на тепловую энергию для потребителей на 2016 год – 1287,63 руб/Гкал.

ООО "Газпром Теплоэнерго Воронеж"

Таблица 262 – Установленный тариф на тепловую энергию, поставляемый потребителям городского округа город Воронеж от ООО "Газпром Теплоэнерго Воронеж"

| Год | Период | Тариф на тепловую энергию |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 01.01.2014 – 30.06.2014 | 1558,47 руб. за 1 Гкал (без НДС) |
|  | 01.07.2014 – 31.12.2014 | 1623,91 руб. за 1 Гкал (без НДС) |
| 2015 | 01.01.2015 – 30.06.2015 | 1623,91 руб. за 1 Гкал (без НДС) |
|  | 01.07.2015 – 31.12.2015 | 1764,06 руб. за 1 Гкал (без НДС) |
| 2016 | 01.01.2016 – 30.06.2016 | 1764,06 руб. за 1 Гкал (без НДС) |
|  | 01.07.2016 – 31.12.2016 | 1834,30 руб. за 1 Гкал (без НДС) |

ООО "Святогор"

Таблица 263 – Установленный тариф на тепловую энергию, поставляемый потребителям городского округа город Воронеж от ООО "Святогор"

Тариф на тепловую энергию на 2017 год

| № п.п. | Тариф на тепловую энергию (за Гкал.) | Ед. измер. | Тариф с 01.01. 2017 г., без НДС | Тариф с 01.01.2017 г., с НДС | Тариф с 01.07.2017 г., без НДС | Тариф с 01.07.2017 г., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Святогор» | Руб./Гкал | 1761,76 | 2078,88 | 1823,40 | 2151,61 |

Тариф на тепловую энергию на 2016 год

| № п.п. | Тариф на тепловую энергию (за Гкал.) | Ед. измер. | Тариф с 01.01. 2016 г., без НДС | Тариф с 01.01.2016 г., с НДС | Тариф с 01.07.2016 г., без НДС | Тариф с 01.07.2016 г., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Святогор» | Руб./Гкал | 1694,69 | 1999,73 | 1761,76 | 2078,88 |

Тариф на тепловую энергию на 2015 год

| № п.п. | Тариф на тепловую энергию (за Гкал.) | Ед. измер. | Тариф с 01.01. 2015 г., без НДС | 01.01.2015 г., с НДС | Тариф с 01.07.2015 г., без НДС | Тариф с 01.07.2015 г., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Святогор» | Руб./Гкал | 1527,25 | 1802,16 | 1694,69 | 1999,73 |

Тариф на тепловую энергию на 2014 год

| № п.п. | Тариф на тепловую энергию (за Гкал.) | Ед. измер. | Тариф с 01.01. 2014 г., без НДС | 01.01.2014 г., с НДС | Тариф с 01.12.2014 г., без НДС | Тариф с 01.12.2014 г., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Святогор» | Руб./Гкал | – | – | 1527,25 | 1802,16 |

ООО "Жилищник"

Утвержденный тариф для потребителей в 2016 году на отопление составил 2 003,85 руб./Гкал,  на горячую воду 156,75 руб./м3. Структура себестоимости выработки еденицы тепловой энергии в 2016 году:

расходы на топливо (газ) – 48,6%,

расходы на электроэнергию – 4,1%,

расходы на холодную воду – 3,4%,

прочие расходы – 43,9%.

Размер платы за подключение не установлен, плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности – отсутствует.

Таблица 264 – Установленный тариф на тепловую энергию, поставляемый потребителям городского округа город Воронеж от ООО "Жилищник"

| Период | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Стоимость тепловой энергии ООО «Жилищник» |  |  |
| с 01.01.2015 г. | руб./Гкал | 1 507,86 (без НДС) |
| с 01.07.2015 г. | руб./Гкал | 1 633,72 (без НДС) |
| с 01.01.2016 г. | руб./Гкал | 1 633,72 (без НДС) |
| с 01.07.2016 г. | руб./Гкал | 1 698,18 (без НДС) |
| с 01.01.2017 г. | руб./Гкал | 1 698,18 (без НДС) |
| с 01.07.2017 г. | руб./Гкал | 1 757,50 (без НДС) |
| Стоимость ГВС |  |  |
| с 01.01.2015 г. | руб./м3 | 126,96 (без НДС) |
| с 01.07.2015 г. | руб./м3 | 126,96 (без НДС) |
| с 01.01.2016 г. | руб./м3 | 127,74 (без НДС) |
| с 01.07.2016 г. | руб./м3 | 132,84 (без НДС) |
| с 01.01.2017 г. | руб./м3 | 132,84 (без НДС) |
| с 01.07.2017 г. | руб./м3 | 139,60 (без НДС) |

ООО "Энерговид"

Таблица 265 – Динамика утвержденных тарифов ООО «Энерговид»

| Период действия тарифа |  | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | Тариф на горячую воду |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало периода | Конец периода |  | Компонент на холодную воду, руб./м³ | Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | Однокомпонентный, руб./м³ |
| 01.01.2014 | 30.06.2014 | 1434,49 | 22,66 | 1434,49 | 115,18 |
| 01.07.2014 | 31.12.2014 | 1524,86 | 23,60 | 1524,86 | 121,95 |
| 01.01.2015 | 30.06.2015 | 1524,86 | - | - | 121,50 |
| 01.07.2015 | 31.12.2015 | 1648,66 | - | - | 131,96 |
| 01.01.2016 | 30.06.2016 | 1648,66 | 26,57 | 1648,66 | 131,96 |
| 01.07.2016 | 31.12.2016 | 1704,10 | 27,41 | 1704,10 | - |
| 01.01.2017 | 30.06.2017 | 1704,10 | 22,79 | 1704,10 | - |
| 01.07.2017 | 31.12.2017 | 1738,19 | 23,59 | 1738,19 | - |

ЗАО  "Воронежский комбинат строительных материалов"

Тариф на тепловую энергию в 2016 году составил 1064,25 руб./Гкал.

Таблица 266 – Установленный тариф на тепловую энергию, поставляемый потребителям городского округа город Воронеж от ЗАО  "Воронежский комбинат строительных материалов"

| № п/п | Цена (тариф) |  | Величина установленной цены (тарифа) на тепловую энергию (мощность) |  | Срок действия цены (тарифа) на тепловую энергию (мощность) |  | Реквизиты решения об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность) |  | Наименование органа регулирования, принявшего решение об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность) | Источник официального опубликования решения об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Одноставочный тариф, руб./Гкал | Одноставочный тариф, руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | дата начала | дата окончания | дата | номер |  |  |  |
|  | Вид теплоносителя | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | горячая вода | через тепловую сеть | 1 231,50 | 1 043,64 | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 17.12.2015 | №61/57 | Управление по государственному регулированию тарифов Воронежской области | http://gut.vrn.ru |  |
|  |  | отпуск с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | горячая вода | через тепловую сеть | 1 280,12 | 1 084,85 | 01.07.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | отпуск с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | горячая вода | через тепловую сеть | 1 280,12 | 1 084,85 | 01.01.2017 | 30.06.2017 |  |  |  |  |  |
|  |  | отпуск с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | горячая вода | через тепловую сеть | 1 318,04 | 1 116,98 | 01.07.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |
|  |  | отпуск с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | горячая вода | через тепловую сеть | 1 318,04 | 1 116,98 | 01.01.2018 | 30.06.2018 |  |  |  |  |  |
|  |  | отпуск с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | горячая вода | через тепловую сеть | 1 376,80 | 1 166,78 | 01.07.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |
|  |  | отпуск с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Воронежский вагоноремонтный завод - филиал АО "Вагонреммаш"

Себестоимость выработки единицы тепловой энергии в 2016 году составила 1534,17 руб., тариф для потребителей составил – 1509,73 (без учета НДС).

ОАО "Электросигнал"

Тариф на отпущенную тепловую энергию ОАО «Электросигнал» в 2016 году составил 1475,04 руб./Гкал.

Таблица 267 – Установленный тариф на тепловую энергию, поставляемый потребителям городского округа город Воронеж от ОАО "Электросигнал"

| № п/п | Цена (тариф) |  | Величина установленной цены (тарифа) на тепловую энергию (мощность) |  | Срок действия цены (тарифа) на тепловую энергию (мощность) |  | Реквизиты решения об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность) |  | Наименование органа регулирования, принявшего решение об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность) | Источник официального опубликования решения об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Одноставочный тариф, руб./Гкал | Одноставочный тариф, руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | дата начала | дата окончания | дата | номер |  |  |  |
|  | Вид теплоносителя | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | горячая вода | через тепловую сеть | 1 675,02 | 1 419,51 | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 17.12.2015 | 61/43 | Управление по государственному регулированию тарифов Воронежской областти | на сайте регулирующего органа |  |
|  |  | отпуск с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | горячая вода | через тепловую сеть | 1 740,55 | 1 475,04 | 01.07.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | отпуск с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | горячая вода | через тепловую сеть | 1 740,55 | 1 475,04 | 01.01.2017 | 30.06.2017 |  |  |  |  |  |
|  |  | отпуск с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | горячая вода | через тепловую сеть | 1 804,20 | 1 528,98 | 01.07.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |
|  |  | отпуск с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | горячая вода | через тепловую сеть | 1 804,20 | 1 528,98 | 01.01.2018 | 30.06.2018 |  |  |  |  |  |
|  |  | отпуск с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | горячая вода | через тепловую сеть | 1 884,35 | 1 596,91 | 01.07.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |
|  |  | отпуск с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ООО "Теплокомснаб"

Таблица 268 – Динамика утвержденных тарифов ООО «Теплокомснаб»

| Период действия тарифа |  | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал |
| --- | --- | --- |
| Начало периода | Конец периода |  |
| 01.01.2014 | 30.06.2014 |  |
| 01.07.2014 | 31.12.2014 |  |
| 01.01.2015 | 30.06.2015 |  |
| 01.07.2015 | 31.12.2015 |  |
| 01.01.2016 | 30.06.2016 | 2051,22 |
| 01.07.2016 | 31.12.2016 | 2132,71 |
| 01.01.2017 | 30.06.2017 | 2132,71 |
| 01.07.2017 | 31.12.2017 | - |

ООО "Теплосбыт"

Тариф на тепловую энергию ООО «Теплосбыт» в 2016 году составил:

С 01.01.2016 – 1580,87 руб./Гкал;

С 01.07.2016 – 1686,37 руб./Гкал.

Таблица 269 – Установленный тариф на тепловую энергию, поставляемый потребителям городского округа город Воронеж от ООО "Теплосбыт"

| № п/п | Цена (тариф) |  | Величина установленной цены (тарифа) на тепловую энергию (мощность) |  | Срок действия цены (тарифа) на тепловую энергию (мощность) |  | Реквизиты решения об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность) |  | Наименование органа регулирования, принявшего решение об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность) | Источник официального опубликования решения об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Одноставочный тариф, руб./Гкал | Одноставочный тариф, руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | дата начала | дата окончания | дата | номер |  |  |  |
|  | Вид теплоносителя | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | горячая вода | через тепловую сеть | 1 580,87 | 1 339,72 | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 17.12.2015 | 61/3 | УРТ Воронежской области | http://pravo.govvrn.ru |  |
|  |  | отпуск с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | горячая вода | через тепловую сеть | 1 643,66 | 1 392,93 | 01.07.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | отпуск с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | горячая вода | через тепловую сеть | 1 643,66 | 1 392,93 | 01.01.2017 | 30.06.2017 |  |  | УРТ Воронежской области | http://pravo.govvrn.ru |  |
|  |  | отпуск с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | горячая вода | через тепловую сеть | 1 686,37 | 1 429,13 | 01.07.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |
|  |  | отпуск с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | горячая вода | через тепловую сеть | 1 686,37 | 1 429,13 | 01.01.2018 | 30.06.2018 |  |  |  |  |  |
|  |  | отпуск с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | горячая вода | через тепловую сеть | 1 770,30 | 1 500,25 | 01.07.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |
|  |  | отпуск с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОАО "Электроприбор"

Тарифы на тепловую энергию и горячую воду, поставляемую АО «Электроприбор» потребителям, расположенным на территории городского округа город Воронеж устанавливает УРТ Воронежской области. Приказом УРТ от 15.12.2015 №60/65 для АО «Электроприбор» на период 2016-2018 г. установлены тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям, тарифы представлены в следующе	й таблице.

Таблица 270 – Динамика утвержденных тарифов ООО «Энерговид»

| Период действия тарифа |  | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | Тариф на горячую воду |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало периода | Конец периода |  | Компонент на холодную воду, руб./м³ | Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал |
| 01.01.2016 | 30.06.2016 | 1351,31 | - | - |
| 01.07.2016 | 31.12.2016 | 1404,36 | - | - |
| 01.01.2017 | 30.06.2017 | 1404,36 | 23,23 | 1404,36 |
| 01.07.2017 | 31.12.2017 | 1454,07 | 23,96 | 1454,07 |
| 01.01.2018 | 30.06.2018 | 1454,07 | 23,96 | 1454,07 |
| 01.07.2018 | 31.12.2018 | 1519,73 | 24,72 | 1519,73 |

ТСЖ ЖК "Ломоносовский"

Тариф для потребителей на 2017 год:

с 01.01.2017 – 1541,8 руб./Гкал;

с 01.07.2017 – 1605,26 руб./Гкал.

ООО Фирма "Одежда"

Таблица 271 – Динамика утвержденных тарифов ООО Фирма«Одежда»

| Период действия тарифа |  | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал |
| --- | --- | --- |
| Начало периода | Конец периода |  |
| 01.01.2015 | 30.06.2015 | 1602,20 |
| 01.07.2015 | 31.12.2015 | 1724,71 |
| 01.01.2016 | 30.06.2016 | 1724,71 |
| 01.07.2016 | 31.12.2016 | 1792,57 |
| 01.01.2017 | 30.06.2017 | 1777,57 |
| 01.07.2017 | 31.12.2017 | 1808,06 |

ООО «Теплодар»

Таблица 272 – Установленный тариф на тепловую энергию, поставляемый потребителям городского округа город Воронеж от ООО «Теплодар» за 2015 год.

| Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением |  | Острый редуцированный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 08.10.2015 по 31.12.2015 гг. | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | Х |
|  |  |  | с 08.10.2015 по 31.12.2015 гг. | Х |  |
| Для потребителей в случае дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |  |
| Одноставочный, руб/Гкал | 2015 | 1491,34 | 1292,52 | Х | Х |
| Население (тарифы указываются у учетом НДС) |  |  |  |  |  |
| Одноставочный, руб/Гкал | 2015 | 1759,78 | Х | Х | Х |

Таблица 273 – Установленный тариф на тепловую энергию, поставляемый потребителям городского округа город Воронеж от ООО «Теплодар»

| Вид тарифа | Год | Вода |  |  | Отборный пар давлением от 7,0 до 13,0 кг/см2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01 января по 30 июня | с 01 июля по 31 декабря |  | с 01 января по 30 июня | с 01 июля по 31 декабря |
| Для потребителей в случае дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| Одноставочный, руб/Гкал | 2016 | 1491,34 |  | 1555,43 | 1292,52 | 1350,05 |
|  | 2017 | 1555,13 |  | 1600,24 | 1350,05 | 1384,92 |
|  | 2018 | 1600,24 |  | 1686,60 | 1384,92 | 1458,14 |
| Население (тарифы указываются у учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |
| Одноставочный, руб/Гкал | 2016 | 1759,78 |  | 1835,41 | Х | Х |
|  | 2017 | 1835,41 |  | 1888,28 | Х | Х |
|  | 2018 | 1888,28 |  | 1990,19 | Х | Х |

Таблица 274 – Установленный тариф на тепловую энергию, поставляемый потребителям городского округа город Воронеж от ООО «Теплодар» (горячее водоснабжение).

| Период | Для бюджетных и прочих потребителей (без НДС) |  |  | Для населения (тарифы указываются с учетом НДС)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тариф на горячую воду (горячее водоснабжение) руб. за 1 куб. м | компонент на холодную воду, руб. за 1 куб.м | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | тариф на горячую воду, руб. за 1 куб. м |
| с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. | 105,89 | 22,52 | 1292,52 | 124,95 |
| с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. | 110,17 | 23,23 | 1350,05 | 130,00 |
| с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. | 110,17 | 23,23 | 1350,05 | 130,00 |
| с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. | 115,78 | 23,96 | 1384,92 | 136,62 |
| с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. | 115,78 | 23,96 | 1384,92 | 136,62 |
| с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. | 121,25 | 24,72 | 1458,14 | 143,08 |

ООО "ТеплоДом"

Таблица 275 – Установленный тариф на тепловую энергию, поставляемый потребителям городского округа город Воронеж от ООО "ТеплоДом"

| № п/п | Котельная | Тариф, руб/Гкал (без НДС) | Тариф, руб/Гкал (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ООО «ТеплоДом» по ул. Остужева, 23 | 1468,47 | 1732,79 |
| 2 | Котельная ООО «ТеплоДом» по ул. Миронова, 39 |  |  |
| 3 | Котельная ООО «ТеплоДом» по ул. Зеленко, 22к |  |  |
| 4 | Котельная ООО «ТеплоДом» по ул. Сельская, 2к | 1995,98 | 2355,26 |
| 5 | Котельная ООО «ТеплоДом» по ул. Помяловского, 40 |  |  |
| 6 | Котельная ООО «ТеплоДом» по ул. Витрука, 15 |  |  |
| 7 | Котельная ООО «ТеплоДом» по ул. Тютчева, 95к |  |  |
| 8 | Котельная ООО «ТеплоДом» по пр-т. Ленинский, 221 |  |  |

ООО «К.И.Т.-Энерго»

Таблица 276 – Установленный тариф на тепловую энергию, поставляемый потребителям городского округа город Воронеж от ООО «К.И.Т.-Энерго»

| № п/п | Источник тепловой энергии | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | Объем отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии, тыс. Гкал | в т.ч. по нерегулируемым долгосрочным договорам, тыс.Гкал | Суммарная договорная (заявленная) тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии, Гкал/ч | в т.ч. по нерегулируемым долгосрочным договорам, Гкал/ч | Расходы на топливо, тыс.руб. | Одноставочный тариф, руб/Гкал | Ставка за тепловую энергию двухставочного тарифа руб./Гкал | Ставка за содержание тепловой мощности двухставочного тарифа, тыс.руб./Гкал/ч в мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Базовый период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактические показатели 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчет тарифа на тепловую энергию (мощность), отпускаемую от источников тепловой энергии, расположенных в пределах одной системы теплоснабжения без дифференциации по видам теплоносителя | 53 099 | 29,514 |  |  |  |  | 1 799,13 |  |  |
| Период регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчет тарифа на тепловую энергию (мощность), отпускаемую от источников тепловой энергии, расположенных в пределах одной системы теплоснабжения без дифференциации по видам теплоносителя | 56 621 | 29,510 |  |  |  |  | 1 918,70 |  |  |
|  | каллендарная разбивкой на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 полугодие | 30 475 | 18,723 |  |  |  |  | 1 627,66 |  |  |
|  | 2 полугодие | 25 764 | 11,670 |  |  |  |  | 2 207,70 |  |  |
| План 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчет тарифа на тепловую энергию (мощность), отпускаемую от источников тепловой энергии, расположенных в пределах одной системы теплоснабжения без дифференциации по видам теплоносителя | 60 032 | 30,393 |  |  |  |  | 1 975,18 |  |  |
| План 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчет тарифа на тепловую энергию (мощность), отпускаемую от источников тепловой энергии, расположенных в пределах одной системы теплоснабжения без дифференциации по видам теплоносителя | 63 410 | 30,393 |  |  |  |  | 2 086,33 |  |  |

ООО "Выбор-Сервис"

Тариф на тепловую энергию котельных  ООО «Выбор-Сервис»  составляет 2085,23 руб/Гкал.

ВАТД "Домостроитель"

Тариф на тепловую энергию котельной ООО «ВАТД Домостроитель» составляет 1 636,93 руб/Гкал.

ООО "Тепло-Сервис"

Таблица 277 – Установленный тариф на тепловую энергию, поставляемый потребителям городского округа город Воронеж от ООО «Тепло-Сервис»

| ## Вид тарифа | ## Год | ## Вода |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## с 01 января по 30 июня | ## с 01 июля по 31 декабря |
|  | ## Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |
| ## Одноставочный, руб./Гкал | 2016 | 1731,39 | 1785,00 |
|  | 2017 | 1785,00 | 1847,46 |
|  | 2018 | 1847,46 | 1885,28 |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |
| ## Одноставочный, руб./Гкал | 2016 | 2043,04 | 2106,30 |
|  | 2017 | 2106,30 | 2180,00 |
|  | 2018 | 2180,00 | 2224,63 |

ТСЖ "Вертикаль"

Тариф на тепловую энергию крышной котельной  ТСЖ «Вертикаль» составляет 1237,9 руб/Гкал.

ООО «Петровские бани»

Котельная ООО «Петровские бани» на тепловую энергию имеет следующий тариф:

с 01.01.16 по 30.07.16= 2066,85 руб/Гкал.

с 01.07.16 по 31.12.16=2148,36 руб/Гкал.

ООО «Теплопрофи»

Таблица 278 – Установленный тариф на тепловую энергию, поставляемый потребителям городского округа город Воронеж от ООО «Теплопрофи»

| Вид тарифа | Год | Вода |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01 января по 30 июня (для 2016 года с 11 июня по 30 июня) | с 01 июля по 31 декабря |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
| одноставочный, руб./Гкал | 2016 | 1125,49 | 1198,64 |
|  | 2017 | 1198,64 | 1237,62 |
|  | 2018 | 1237,62 | 1281,92 |
|  | 2019 | 1281,92 | 1319,73 |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
| одноставочный, руб./Гкал | 2016 | 1328,08 | 1414,40 |
|  | 2017 | 1414,40 | 1460,39 |
|  | 2018 | 1460,39 | 1512,67 |
|  | 2019 | 1512,67 | 1557,28 |

ООО «Воронежская керамика»

В настоящее время расчеты с потребителями тепла  за потребленный коммунальный ресурс (тепловую энергию и  горячее водоснабжение) осуществляются на основании тарифов утвержденных Управлением по государственному регулированию тарифов Воронежской области.

Приказом №57/44 oт 16 декабря 2016 года установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) с использованием метода индексации для ООО «Воронежская керамика», осуществляющего регулируемый вид деятельности в сфере горячего водоснабжения в границах городского округа город Воронеж, согласно таблицы:

Таблица 279 – долгосрочные параметры регулирования тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение)

| п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1. | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | 0 | X | X |
| 2. | Индекс эффективности операционных расходов, % | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Нормативный уровень прибыли, % | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 1. | Уровень потерь воды. % | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Удельный расход электроэнергии, кВт.ч | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб. м | 0,0636 | 0,0636 | 0,0636 |

Тем же приказом с последующими изменениями, установлены тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для ООО «Воронежская керамика» (система централизованного горячего водоснабжения по адресу: ул. Конструкторов, 31), осуществляющего горячее водоснабжение с использованием централизованной системы в границах городского округа город Воронеж:

Таблица 280 – Установленные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для ООО «Воронежская керамика»

| Период | Для бюджетных и прочих потребителей (без НДС) |  | Для населения (тариф указан с учетом НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | компонент на холодную воду, руб. за 1 куб. м | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | компонент на холодную воду, руб. за 1 куб. м | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал |
| с 01.01.2017 г. пo 30.06.2017 г. | 19,31 | 1547,22 | 22,79 | 1825,72 |
| с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. | 19,99 | 1593,38 | 23,59 | 1880,19 |
| с 01.01.2018 г. пo 30.06.2018 г. | 19,99 | 1593,38 | 23,59 | 1880,19 |
| с 01.07.2018 г. пo 31.12.2018 г. | 20,78 | 1667,71 | 2422 | 1967,90 |
| с 01.01.2019 г. пo 30.06.2019 г. | 20,78 | 1667,71 | 24,52 | 1967,90 |
| с 01.07.2019 г. пo 31.12.2019 г. | 21,61 | 1695,26 | 25,50 | 2000,41 |

Приказом №51/9 oт 2 декабря 2016 года установлены тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО «Воронежская керамика» потребителям, расположенным на территории городского округа город Воронеж, с календарной разбивкой согласно таблицы:

Таблица 281 – установленые тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО «Воронежская керамика» потребителям

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 01 января по 30 июня | с 01 июля по 31 декабря |
| 1. | ООО «Воронежская керамика» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб ./Гкал | 2017 | 1547,22 | 1593,38 |
|  |  |  | 2018 | 1593,38 | 1667,71 |
|  |  |  | 2019 | 1667,71 | 1695,26 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Ткал | 2017 | 1825,72 | 1880,19 |
|  |  |  | 2018 | 1880,19 | 1967,90 |
|  |  |  | 2019 | 1967,90 | 2000,41 |

ООО «СбытСервис»

Тариф на тепловую энергию котельных Котельная ООО «СбытСервис», за исключением котельной по ул. Острогожская, 164Б представлен ниже:

Таблица 282 – Установленный тариф на тепловую энергию, поставляемый потребителям городского округа город Воронеж от котельных Котельная ООО «СбытСервис», за исключением котельной по ул. Острогожская, 164Б

| ## Вид тарифа | ## Год | ## Вода |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## с 01 января по 30 июня | ## с 01 июля по 31 декабря |
|  | ## Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |
| ## Одноставочный, руб./Гкал | 2016 | 1798,33 | 1841,97 |
|  | 2017 | 1841,97 | 1855,25 |
|  | 2018 | 1855,25 | 1973,70 |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |
| ## Одноставочный, руб./Гкал | 2016 | Х | 2122,03 |
|  | 2017 | 2122,03 | 2173,52 |
|  | 2018 | 2173,52 | 2189,2 |
|  | 2019 | 2189,2 | 2328,97 |

Тариф на тепловую энергию котельной ООО «СбытСервис»  по ул. Острогожская, 164Б представлен ниже:

Таблица 283 – Установленный тариф на тепловую энергию, поставляемый потребителям городского округа город Воронеж от котельной ООО «СбытСервис»  по ул. Острогожская, 164Б

| ## Вид тарифа | ## Год | ## Вода |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## с 01 января по 30 июня | ## с 01 июля по 31 декабря |
|  | ## Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |
| ## Одноставочный, руб./Гкал | 2016 | Х | 1780,85 |
|  | 2017 | 1780,85 | 1818,44 |
|  | 2018 | 1818,44 | 1910,84 |
|  | 2019 | 1910,84 | 1909,27 |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |
| ## Одноставочный, руб./Гкал | 2016 | Х | 2101,40 |
|  | 2017 | 2101,40 | 2145,76 |
|  | 2018 | 2145,76 | 2254,79 |
|  | 2019 | 2254,79 | 2252,94 |

ООО «Спецподряд»

Таблица 284 – Установленный тариф на тепловую энергию, поставляемый потребителям городского округа город Воронеж от ООО «Спецподряд»

| ## Вид тарифа | ## Год | ## Вода |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## с 01 января по 30 июня | ## с 01 июля по 31 декабря |
|  | ## Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |
| ## Одноставочный, руб./Гкал | 2016 | 1900,72 | 1964,42 |
|  | 2017 | 1880,00 | 1945,57 |
|  | 2018 | 1945,57 | 2024,70 |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |
| ## Одноставочный, руб./Гкал | 2016 | 1900,72 | 1964,42 |
|  | 2017 | 1880,00 | 1945,57 |
|  | 2018 | 1945,57 | 2024,70 |

ООО «Акон-энерго»

Таблица 285 – Установленный тариф на тепловую энергию, поставляемый потребителям городского округа город Воронеж от ООО «АКОН-Энерго»

| ## Вид тарифа | ## Год | ## Вода |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## с 01 января по 30 июня | ## с 01 июля по 31 декабря |
|  | ## Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |
| ## Одноставочный, руб./Гкал | 2016 | 2154,04 | 2229,41 |
|  | 2017 | 2185,44 | 2229,40 |
|  | 2018 | 2229,40 | 2299,18 |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |
| ## Одноставочный, руб./Гкал | 2016 | 2154,04 | 2229,41 |
|  | 2017 | 2185,44 | 2229,40 |
|  | 2018 | 2229,40 | 2299,18 |

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО

Таблица 286 – Установленный тариф на тепловую энергию, поставляемый потребителям городского округа город Воронеж от ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО

| 1. | Наименование органа регулирования, принявшего решение об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) | Управление по государственному регулированию тарифов Воронежской области |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Реквизиты (дата и номер) решения об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) | Приказ №36/5 от 31.08.2017 г. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Величина установленных тарифов на тепловую энергию (мощность) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения: | 1 911,63 | 1 911,63 | 2 006,48 | 2 006,48 | 2 063,78 | 2 063,78 | 2 134,34 |
| 3.2. | Население (тарифы указаны с учетом НДС) | 2 255,72 | 2 255,72 | 2 367,65 | 2 367,65 | 2 435,26 | 2 435,26 | 2 518,52 |
| 4. | Срок действия установленных тарифов на тепловую энергию (мощность) | 17.09.17-31.12.17 | 01.01.18-30.06.18 | 01.07.18-31.12.18 | 01.01.19-30.06.19 | 01.07.19-31.12.19 | 01.01.20-30.06.20 | 01.07.20-31.12.20 |
| 5. | Источник официального опубликования решения об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) | Официальный интернет-портал правовой информации (http://pravo.govvrn.ru/tariv) |  |  |  |  |  |  |

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»

Таблица 287 – Установленный тариф на тепловую энергию, поставляемый потребителям городского округа город Воронеж от ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»

| № п/п | Цена (тариф) |  | Величина установленной цены (тарифа) на тепловую энергию (мощность) |  |  |  | Срок действия цены (тарифа) на тепловую энергию (мощность) |  | Реквизиты решения об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность) |  | Наименование органа регулирования, принявшего решение об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность) | Источник официального опубликования решения об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Организации-перепродавцы | Бюджетные потребители | Население | Прочие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Одноставочный тариф, руб./Гкал | Одноставочный тариф, руб./Гкал | Одноставочный тариф, руб./Гкал | Одноставочный тариф, руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | дата начала | дата окончания | дата | номер |  |  |
|  | Вид теплоносителя | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | горячая вода | через тепловую сеть | 1 356,57 | 1 356,57 | 1 600,75 | 1 356,57 | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 08.12.2015 | 58/18 | Управление по государственному регулированию тарифов Воронежской области | Сайт УРТ по Воронежской области; сайт электронного Правительства ВО |
|  |  | отпуск с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | горячая вода | через тепловую сеть | 1 403,34 | 1 403,34 | 1 655,94 | 1 403,34 | 01.07.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  |
|  |  | отпуск с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | горячая вода | через тепловую сеть | 1 403,34 | 1 403,34 | 1 655,94 | 1 403,34 | 01.01.2017 | 30.06.2017 |  |  |  |  |
|  |  | отпуск с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | горячая вода | через тепловую сеть | 1 460,18 | 1 460,18 | 1 723,01 | 1 460,18 | 01.07.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |
|  |  | отпуск с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | горячая вода | через тепловую сеть | 1 460,18 | 1 460,18 | 1 723,01 | 1 460,18 | 01.01.2018 | 30.06.2018 |  |  |  |  |
|  |  | отпуск с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | горячая вода | через тепловую сеть | 1 511,65 | 1 511,65 | 1 783,75 | 1 511,65 | 01.07.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |
|  |  | отпуск с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ФГБОУ ВО «ВГУ»

Тариф на тепловую энергию котельной №2 ФГБОУ ВО «ВГУ» составляет 1319,83 руб/Гкал. Так как котельная введена в эксплуатацию в ноябре 2016 г., динамика тарифов отсутствует.

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

Тариф на тепловую энергию блочно-модульной котельной ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ составляет:

с 01.01.16 по 30.07.16 = 1833,98 руб/Гкал;

с 01.07.16 по 31.12.16 = 1887,82 руб/Гкал.

ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России

Котельная по ул. Студенческая

Котельная вырабатывает тепло на нужды общежития медицинского университета и ЖК «Академия». Тариф отсутствует.

Котельная по ул. Транспортная

Котельная вырабатывает тепло на нужды общежития №2 и №4. Тариф отсутствует.

ООО «Клинический санаторий им. Горького»

Котельная ООО «КС им. Горького» на тепловую энергию имеет следующий тариф:

с 01.01.16 по 30.07.16= 1358,17 руб/Гкал (без НДС);

с 01.07.16 по 31.12.16=1405,64 руб/Гкал (без НДС).

Данные от установленных тарифах на тепловую энергии и горячее водоснабжения от других организаций отсутвуют.

Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.

ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

МКП «Воронежтеплосеть»

Структура тарифов МКП «Воронежтеплосеть» представлена в таблице 288.

Таблица 288 – Структура основных затрат МКП «Воронежтеплосеть.

| Наименование | производство теплоэнергии | до конечного потребителя от т/ист.МКП "ВТС" | до конечного потребителя от т/ист.ООО "ВТСК" (в горячей воде) | до конечного потребителя от т/ист.ООО "ВТСК" (в паре) | система теплоснабжения котельной ул. Курчатова, 24б | система теплоснабжения котельной ул. Кривошеина, 13 | система теплоснабжения котельной ул. 40лет Октября, 1 | система теплоснабжения котельной ул. Ломоносова, 116 | 2016 год ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сырье, основные материалы | 35 950,62 | 298,21 | 196,64 | 20,85 | 1 918,07 | 248,7 | 2 967,82 | 685,05 | 42 285,96 |
| % | 1,70 | 0,07 | 1,40 | 4,31 | 2,46 | 1,89 | 1,56 | 2,14 | 1,48 |
| 2. Вспомогательные материалы | 12 477,87 | 11 637,97 | 305,32 | 61,15 | 1 096,55 | 84,46 | 754,81 | 794,92 | 27 213,05 |
| % | 0,59 | 2,85 | 2,17 | 12,66 | 1,40 | 0,64 | 0,40 | 2,48 | 0,95 |
| 3. Работы и услуги производственного характера | 54 042,45 | 21 432,63 | 1 344,33 | 86,65 | 1 416,66 | 326,37 | 5 829,71 | 908,35 | 85 387,15 |
| % | 2,55 | 5,25 | 9,54 | 17,93 | 1,81 | 2,48 | 3,05 | 2,84 | 2,99 |
| 4. Топливо на технологические цели | 1 239 235,14 | 0 | 0 | 0 | 47 407,70 | 6 372,25 | 123 008,74 | 17 853,46 | 1 433 877,29 |
| % | 58,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,73 | 48,40 | 64,45 | 55,74 | 50,25 |
| 5. Энергия | 197 590,90 | 223 221,70 | 10 067,01 | 198 | 8 511,29 | 1 532,81 | 17 908,52 | 3 295,64 | 462 325,87 |
| % | 9,34 | 54,66 | 71,45 | 40,98 | 10,90 | 11,64 | 9,38 | 10,29 | 16,20 |
| 6. Затраты на оплату труда | 361 225,61 | 89 430,87 | 681,25 | 45,16 | 11 418,47 | 3 314,52 | 28 047,75 | 6 143,02 | 500 306,65 |
| % | 17,07 | 21,90 | 4,84 | 9,35 | 14,63 | 25,18 | 14,70 | 19,18 | 17,53 |
| 7. Отчисления на социальные нужды | 109 757,12 | 27 186,98 | 207,1 | 13,73 | 3 448,38 | 1 000,99 | 8 470,42 | 1 855,19 | 151 939,91 |
| % | 5,19 | 6,66 | 1,47 | 2,84 | 4,42 | 7,60 | 4,44 | 5,79 | 5,33 |
| 8. Амортизация основных средств | 59 812,63 | 31 211,73 | 845,06 | 9,32 | 820,01 | 35,19 | 549,34 | 111,29 | 93 394,57 |
| % | 2,83 | 7,64 | 6,00 | 1,93 | 1,05 | 0,27 | 0,29 | 0,35 | 3,27 |
| 9. Прочие затраты всего, в том числе: | 46 116,07 | 3 948,80 | 442,94 | 48,34 | 2 021,68 | 250,57 | 3 318,67 | 384,31 | 56 531,38 |
| % | 2,18 | 0,97 | 3,14 | 10,00 | 2,59 | 1,90 | 1,74 | 1,20 | 1,98 |
| 10. Итого расходов | 2 116 208,40 | 408 368,89 | 14 089,65 | 483,2 | 78 058,81 | 13 165,86 | 190 855,78 | 32 031,23 | 2 853 261,82 |
| % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»

Таблица 289 – Структура основных затрат ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»

| № п/п | Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сырье, основные материалы | 586,95 | 443,80 | 863,67 | 408,55 |
|  | % | 1,01 | 0,78 | 1,44 | 0,75 |
| 2 | Вспомогательные материалы | 27,91 | 26,35 | 44,88 | 68,06 |
|  | % | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,12 |
| 3 | Работы и услуги производственного характера | 7088,01 | 7797,19 | 7403,02 | 7289,41 |
|  | % | 12,15 | 13,67 | 12,34 | 13,38 |
| 4 | Топливо на технологические цели | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Энергия | 22622,93 | 21727,64 | 22850,98 | 22625,76 |
|  | % | 38,79 | 38,10 | 38,09 | 41,53 |
| 6 | Затраты на оплату труда | 8359,12 | 9947,41 | 12359,29 | 14321,47 |
|  | % | 14,33 | 17,44 | 20,60 | 26,29 |
| 7 | Отчисления на социальные нужды | 2627,10 | 3127,50 | 3900,53 | 4509,46 |
|  | % | 4,50 | 5,48 | 6,50 | 8,28 |
| 8 | Амортизация основных средств | 16631,43 | 13668,11 | 12260,53 | 5094,85 |
|  | % | 28,52 | 23,97 | 20,43 | 9,35 |
| 9 | Прочие затраты всего, в том числе: | 375,78 | 290,33 | 316,76 | 163,67 |
|  | % | 0,64 | 0,51 | 0,53 | 0,30 |
| 10 | Итого расходов | 58319,23 | 57028,33 | 59999,66 | 54481,23 |
|  | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

«Воронежский механический завод» - филиал федерального государственного унитарного предприятия "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева"

Таблица 290 – Структура основных затрат «Воронежский механический завод» - филиал федерального государственного унитарного предприятия "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева"

| № п/п | Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сырье, основные материалы | 8055,00 | 8603,00 | 9067,00 | 6202,00 | 6442,00 |
|  | % | 3,60 | 3,45 | 4,13 | 2,70 | 2,73 |
| 2 | Вспомогательные материалы | 1350,00 | 1052,00 | 1457,00 | 1523,00 | 1578,00 |
|  | % | 0,60 | 0,42 | 0,66 | 0,66 | 0,67 |
| 3 | Работы и услуги производственного характера | 10067,00 | 8248,00 | 9090,00 | 9499,00 | 9846,00 |
|  | % | 4,50 | 3,31 | 4,14 | 4,13 | 4,18 |
| 4 | Топливо на технологические цели | 163656,00 | 187235,00 | 155958,00 | 164285,00 | 166146,00 |
|  | % | 73,14 | 75,18 | 71,06 | 71,44 | 70,53 |
| 5 | Энергия | 17106,00 | 18339,00 | 16796,00 | 19341,00 | 20598,00 |
|  | % | 7,65 | 7,36 | 7,65 | 8,41 | 8,74 |
| 6 | Затраты на оплату труда | 11471,00 | 13180,00 | 14063,00 | 15104,00 | 15655,00 |
|  | % | 5,13 | 5,29 | 6,41 | 6,57 | 6,65 |
| 7 | Отчисления на социальные нужды | 3636,00 | 4249,00 | 4458,00 | 4788,00 | 5013,00 |
|  | % | 1,63 | 1,71 | 2,03 | 2,08 | 2,13 |
| 8 | Амортизация основных средств | 2379,00 | 2883,00 | 4021,00 | 3997,00 | 3467,00 |
|  | % | 1,06 | 1,16 | 1,83 | 1,74 | 1,47 |
| 9 | Прочие затраты всего, в том числе: | 6024,00 | 5246,00 | 4561,00 | 5232,00 | 6816,00 |
|  | % | 2,69 | 2,11 | 2,08 | 2,28 | 2,89 |
| 10 | Итого расходов | 223744,00 | 249035,00 | 219471,00 | 229971,00 | 235561,00 |
|  | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

ООО "Газпром Теплоэнерго Воронеж"

Таблица 291 – Структура основных затрат ООО "Газпром Теплоэнерго Воронеж"

| № п/п | Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сырье, основные материалы | 5800,20 | 7565,59 | 6083,48 | 10600,45 | 8859,22 |
|  | % | 1,76 | 2,05 | 1,31 | 2,40 | 2,08 |
| 2 | Вспомогательные материалы | 2736,27 | 2927,55 | 4011,23 | 2144,99 | 3902,91 |
|  | % | 0,83 | 0,79 | 0,86 | 0,49 | 0,92 |
| 3 | Работы и услуги производственного характера | 10890,48 | 5497,79 | 8191,83 | 9890,27 | 10428,53 |
|  | % | 3,31 | 1,49 | 1,76 | 2,24 | 2,45 |
| 4 | Топливо на технологические цели | 145535,57 | 181808,46 | 198902,81 | 215671,10 | 199616,21 |
|  | % | 44,20 | 49,24 | 42,78 | 48,86 | 46,94 |
| 5 | Энергия | 30367,48 | 33539,69 | 33873,87 | 40421,20 | 40074,06 |
|  | % | 9,22 | 9,08 | 7,29 | 9,16 | 9,42 |
| 6 | Затраты на оплату труда | 66803,30 | 69175,83 | 72534,65 | 80705,57 | 86841,79 |
|  | % | 20,29 | 18,74 | 15,60 | 18,29 | 20,42 |
| 7 | Отчисления на социальные нужды | 20174,60 | 20073,86 | 21276,67 | 24106,57 | 26491,13 |
|  | % | 6,13 | 5,44 | 4,58 | 5,46 | 6,23 |
| 8 | Амортизация основных средств | 5024,13 | 4611,31 | 3776,00 | 4199,63 | 4291,34 |
|  | % | 1,53 | 1,25 | 0,81 | 0,95 | 1,01 |
| 9 | Прочие затраты всего, в том числе: | 41915,90 | 44002,24 | 116238,76 | 53623,07 | 44733,13 |
|  | % | 12,73 | 11,92 | 25,00 | 12,15 | 10,52 |
| 10 | Итого расходов | 329247,93 | 369202,32 | 464889,30 | 441362,85 | 425238,32 |
|  | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

ООО "Святогор"

Таблица 292 – Структура основных затрат ООО "Святогор"

| № п/п | Наименование | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сырье, основные материалы | 38,86 | 230,17 | 424,01 |
|  | % | 0,56 | 0,20 | 0,36 |
| 2 | Вспомогательные материалы | 14,40 | 1161,01 | 2126,96 |
|  | % | 0,21 | 1,03 | 1,82 |
| 3 | Работы и услуги производственного характера | 7,40 | 192,46 | 173,22 |
|  | % | 0,11 | 0,17 | 0,15 |
| 4 | Топливо на технологические цели | 1718,34 | 58210,01 | 63291,58 |
|  | % | 24,55 | 51,52 | 54,18 |
| 5 | Энергия | 1324,88 | 11580,51 | 12367,35 |
|  | % | 18,92 | 10,25 | 10,59 |
| 6 | Затраты на оплату труда | 1798,56 | 22730,17 | 23931,03 |
|  | % | 25,69 | 20,12 | 20,48 |
| 7 | Отчисления на социальные нужды | 553,20 | 6807,39 | 7173,75 |
|  | % | 7,90 | 6,02 | 6,14 |
| 8 | Амортизация основных средств | 0,00 | 14,56 | 0,00 |
|  | % | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 9 | Прочие затраты всего, в том числе: | 1545,07 | 12067,60 | 7337,07 |
|  | % | 22,07 | 10,68 | 6,28 |
| 10 | Итого расходов | 7000,71 | 112993,88 | 116824,97 |
|  | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

ООО "Жилищник"

Таблица 293 – Структура основных затрат ООО "Жилищник"

| № п/п | Наименование | 2016 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сырье, основные материалы | 822,00 |
|  | % | 5,05 |
| 2 | Вспомогательные материалы | 53,00 |
|  | % | 0,33 |
| 3 | Работы и услуги производственного характера | 237,00 |
|  | % | 1,46 |
| 4 | Топливо на технологические цели | 12865,00 |
|  | % | 79,11 |
| 5 | Энергия | 1076,00 |
|  | % | 6,62 |
| 6 | Затраты на оплату труда | 0,00 |
|  | % | 0,00 |
| 7 | Отчисления на социальные нужды | 0,00 |
|  | % | 0,00 |
| 8 | Амортизация основных средств | 1210,00 |
|  | % | 7,44 |
| 9 | Прочие затраты всего, в том числе: | 0,00 |
|  | % | 0,00 |
| 10 | Итого расходов | 16263,00 |
|  | % | 100,00 |

ООО "Энерговид"

Таблица 294 – Структура основных затрат ООО "Энерговид"

| № п/п | Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сырье, основные материалы | 98,52 | 0,00 | 11,65 | 44,43 | 45,83 |
|  | % | 0,24 | 0,00 | 0,02 | 0,09 | 0,09 |
| 2 | Вспомогательные материалы | 0,00 | 160,55 | 651,05 | 1004,14 | 1040,89 |
|  | % | 0,00 | 0,35 | 1,30 | 2,02 | 2,05 |
| 3 | Работы и услуги производственного характера | 2017,00 | 951,96 | 2793,80 | 1964,09 | 2035,78 |
|  | % | 4,94 | 2,10 | 5,56 | 3,95 | 4,00 |
| 4 | Топливо на технологические цели | 26642,93 | 29673,65 | 29101,72 | 29598,51 | 29977,82 |
|  | % | 65,29 | 65,48 | 57,96 | 59,57 | 58,92 |
| 5 | Энергия | 4554,70 | 3654,46 | 4335,13 | 4474,83 | 4765,69 |
|  | % | 11,16 | 8,06 | 8,63 | 9,01 | 9,37 |
| 6 | Затраты на оплату труда | 4847,57 | 5547,38 | 7085,31 | 6469,22 | 6705,54 |
|  | % | 11,88 | 12,24 | 14,11 | 13,02 | 13,18 |
| 7 | Отчисления на социальные нужды | 1483,36 | 1697,50 | 2127,01 | 1953,70 | 2040,45 |
|  | % | 3,64 | 3,75 | 4,24 | 3,93 | 4,01 |
| 8 | Амортизация основных средств | 61,92 | 1095,00 | 1256,95 | 1252,09 | 1261,12 |
|  | % | 0,15 | 2,42 | 2,50 | 2,52 | 2,48 |
| 9 | Прочие затраты всего, в том числе: | 1100,76 | 2536,50 | 2846,29 | 2927,62 | 3004,19 |
|  | % | 2,70 | 5,60 | 5,67 | 5,89 | 5,90 |
| 10 | Итого расходов | 40806,76 | 45317,00 | 50208,91 | 49688,63 | 50877,31 |
|  | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

ООО "Теплокомснаб"

Таблица 295 – Структура основных затрат ООО "Теплокомснаб"

| Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сырье, основные материалы |  |  |  | 30,30 |  |
| % |  |  |  | 0,30 |  |
| 2. Вспомогательные материалы |  |  |  | 73,80 |  |
| % |  |  |  | 0,72 |  |
| 3. Работы и услуги производственного характера |  |  |  | 247,98 |  |
| % |  |  |  | 2,43 |  |
| 4. Топливо на технологические цели |  |  |  | 4415,58 |  |
| % |  |  |  | 43,22 |  |
| 5. Энергия |  |  |  | 1068,73 |  |
| % |  |  |  | 10,46 |  |
| 6. Затраты на оплату труда |  |  |  | 2100,04 |  |
| % |  |  |  | 20,56 |  |
| 7. Отчисления на социальные нужды |  |  |  | 632,97 |  |
| % |  |  |  | 6,20 |  |
| 8. Амортизация основных средств |  |  |  | 188,50 |  |
| % |  |  |  | 1,85 |  |
| 9. Прочие затраты всего, в том числе: |  |  |  | 1003,69 |  |
| % |  |  |  | 9,82 |  |
| 10. Итого расходов |  |  |  | 10216,59 |  |
| % |  |  |  | 100,00 |  |

ООО "Теплосбыт"

Таблица 296 – Структура основных затрат ООО "Теплосбыт"

| № п/п | Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сырье, основные материалы | 1938,85 | 1637,70 | 1245,72 | 2180,47 |
|  | % | 2,20 | 5,43 | 3,21 | 5,38 |
| 2 | Вспомогательные материалы | 1242,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Работы и услуги производственного характера | 1067,49 | 850,19 | 3806,77 | 2361,13 |
|  | % | 1,21 | 2,82 | 9,82 | 5,83 |
| 4 | Топливо на технологические цели | 59299,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 67,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Энергия | 8708,42 | 10069,09 | 12964,21 | 14473,70 |
|  | % | 9,89 | 33,39 | 33,45 | 35,71 |
| 6 | Затраты на оплату труда | 8922,70 | 10045,10 | 11646,05 | 12271,66 |
|  | % | 10,14 | 33,31 | 30,05 | 30,28 |
| 7 | Отчисления на социальные нужды | 2692,43 | 2966,32 | 3449,69 | 3706,04 |
|  | % | 3,06 | 9,84 | 8,90 | 9,14 |
| 8 | Амортизация основных средств | 4145,74 | 4434,69 | 5515,91 | 5413,52 |
|  | % | 4,71 | 14,71 | 14,23 | 13,36 |
| 9 | Прочие затраты всего, в том числе: | 0,00 | 153,98 | 130,02 | 119,68 |
|  | % | 0,00 | 0,51 | 0,34 | 0,30 |
| 10 | Итого расходов | 88018,00 | 30157,07 | 38758,37 | 40526,20 |
|  | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

ООО "К.И.Т.-Энерго"

Таблица 297 – Структура основных затрат ООО "К.И.Т.-Энерго"

| № п/п | Показатели | 2016 г. |
| --- | --- | --- |
| I. | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | 52 559 |
| 1.1 | расходы на сырье и материалы | 1 555 |
|  | # в том числе |  |
| # 1.1.1 | # запчасти | # 283,81 |
| # 1.1.2 | # материалы, ремонт | # 1 233 |
| # 1.1.3 | # материалы на ТО | # 0 |
| # 1.1.4 | # топливо на нетехнологические цели | # 0 |
| # 1.1.5 | # хим.реагенты | # 38,00 |
|  | # …… |  |
| 1.2 | расходы на топливо | 26 493,79 |
| 1.3 | расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | 2 999,23 |
| 1.4 | расходы на холодную воду | 30,43 |
| 1.5 | расходы на теплоноситель |  |
| 1.6 | амортизация основных средств и нематериальных активов | 4 896 |
| 1.7 | оплата труда | 1 940,29 |
| 1.8 | отчисления на социальные нужды | 585,99 |
| 1.9 | ремонт основных средств выполняемый подрядным способом | 13 798 |
| 1.10 | расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | 22,73 |
| 1.11 | расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | 60,74 |
| 1.12 | расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | 117 |
|  | # в том числе |  |
| # 1.12.1 | # аудиторские услуги | # 0 |
| # 1.12.2 | # информационные услуги | # 0 |
| # 1.12.3 | # канцелярские товары | # 9,35 |
| # 1.12.4 | # компенсация за использование личного транспорта | # 0 |
| # 1.12.5 | # расходы на метеоинформацию | # 0 |
| # 1.12.6 | # консультационный и иные аналогичные улуги | # 0 |
| # 1.12.7 | # нотариальные услуги | # 0 |
| # 1.12.8 | # подписка на периодические издания | # 0 |
| # 1.12.9 | # предоставление абонентской линии, услуги связи | # 30,35 |
| # 1.12.10 | # приобретение лицензий | # 0 |
| # 1.12.11 | # приобретение тех, эк. и норм. литературы | # 0 |
| # 1.12.12 | # расходы на обеспечение пожарной безопасности | # 0 |
| # 1.12.13 | # аттестация рабочих мест | # 0 |
| # 1.12.14 | # расходы по охране труда | # 0 |
| # 1.12.15 | # материалы на содержание |  |
| # 1.12.16 | # содержание и ремонт оргтехники (программное обеспечение) | # 10,00 |
| # 1.12.17 | # содержание служебного транспорта | # 0 |
| # 1.12.18 | # страхование автотранспорта | # 0 |
| # 1.12.19 | # расходы на услуги связи | # 0 |
| # 1.12.20 | # юридические услуги | # 0 |
| # 1.12.21 | # услуги автотранспорта | # 0 |
| # 1.12.22 | # коммунальные услуги, всего в т.ч.: | # 0 |
|  | ## электроэнергия на хозяйственные нужды | ## 0 |
|  | ## вода на хозбытовые нужды | ## 0 |
|  | ## теплоснабжение | ## 0 |
|  | ## водоотведение | ## 0 |
| # 1.12.23 | # прочие расходы | # 49,70 |
|  | # …….. |  |
| 1.13 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 13,65 |
| 1.14 | арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | 0 |
| 1.15 | расходы на служебные командировки | 0 |
| 1.16 | расходы на обучение персонала | 0 |
| 1.17 | расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | 32,00 |
| 1.18 | дргие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе | 14 |
| 1.18.1 | налог на имущество организации | 0 |
| 1.18.2 | земельный налог | 13,58 |
| 1.18.3 | транспортный налог | 0 |
| 1.18.4 | водный налог |  |
| 1.18.5 | прочие налоги | 0 |
| II. | Внереализационные расходы, всего | 45 |
| 2.1 | расходы на вывод из эксплуатации ( в том числе на консервацию) и вывод из консервации |  |
| 2.2 | расходы по сомнительным долгам | 0 |
| 2.3 | расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей |  |
| 2.4 | другие обоснованные расходы, в том числе | 45 |
| 2.4.1 | расходы на услуги банков | 32,75 |
| 2.4.2 | % за пользование кредитом | 0 |
| 2.4.3 | расходы на обслуживание заемных средств |  |
| 2.4.4 | убытки от списания безнадежной дебиторской задолженности |  |
| 2.4.5 | судебные издержки |  |
| 2.4.6 | другие (штрафы,пени) | 12 |
| III. | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | 0 |
| 3.1 | расходы на капитальные вложения (инвестиции) | 0 |
| 3.2 | денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0 |
| 3.3 | резервный фонд |  |
| 3.4 | прочие расходы | 0,00 |
| IV. | Налог на прибыль (УСНО) | 495,66 |
| V. | Выпадающие доходы/экономия средств |  |
| VI. | Необходимая валовая выручка, всего | 53 099 |
| 6.1 | на производство электрической энергии |  |
| 6.2 | на производство тепловой энергии | 53 099 |
| 6.3 | на производство теплоносителя |  |
|  | Полезный отпуск | 28,376 |

ООО "Выбор-Сервис"

Таблица 298 – Структура основных затрат ООО "Выбор-Сервис"

| № п/п | Расходы | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материальные расходы | 1 247 200,28 |
| 2 | Прочие расходы | 4 800,00 |
| 3 | Расходы на содержание арендованного транспорта | 251 548,32 |
| 4 | Услуги | 884 427,48 |
| 5 | Оплата труда | 7 207 479,87 |
| 6 | Страховые взносы | 2 194 491,64 |

ООО «Воронежская керамика»

Таблица 299 – Структура основных затрат ООО «Воронежская керамика»

| № п/п | Показатели | Базовый период | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | 17 776,77 | 23 370,80 |
|  | - расходы на сырье и материалы | 962,00 | 1 050,60 |
|  | - расходы на топливо | 9 485,44 | 9 680,15 |
|  | - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | 1 542,22 | 2 666,87 |
|  | - расходы на холодную воду | 182,32 | 456,61 |
|  | - расходы на теплоноситель | - | - |
|  | - амортизация основных средств и нематериальных активов | - | 35,00 |
|  | - оплата труда | 4 160,52 | 4 397,60 |
|  | - отчисления на социальные нужды | 1 268,96 | 1 341,27 |
|  | - ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом |  | 2 440,00 |
|  | - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | 53,47 | 58,90 |
|  | - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | 77,50 | 220,00 |
|  | - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | - | 940,00 |
|  | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 14,97 | 51,00 |
|  | - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | 15,14 | 15,14 |
|  | - расходы на служебные командировки | - | - |
|  | - расходы на обучение персонала | - | 2,00 |
|  | - расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | 14,24 | 15,66 |
|  | - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе | - | - |
|  | - налог на имущество организаций |  | - |
|  | - земельный налог |  |  |
|  | - транспортный налог |  |  |
|  | - водный налог |  |  |
|  | - прочие налоги |  |  |
| II | Внереализационные расходы, всего | - | - |
|  | - расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации | - | - |
|  | - расходы по сомнительным долгам | - | - |
|  | - расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | - | - |
|  | - другие обоснованные расходы, в том числе | - |  |
|  | - расходы на услуги банков |  |  |
|  | - расходы на обслуживание заемных средств |  |  |
| III | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | - | - |
|  | - расходы на капитальные вложения (инвестиции) |  |  |
|  | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) |  |  |
|  | - резервный фонд |  |  |
|  | - прочие расходы |  |  |
| IV | Налог на прибыль |  |  |
| V | Выпадающие доходы/экономия средств | 414,57 | 684,53 |
| VI | Необходимая валовая выручка, всего | 18 191,34 | 24 055,33 |
| VI. 1 | - на производство электрической энергии |  |  |
| VI.2 | - на производство тепловой энергии | 18 191,34 | 24 055,33 |
| VI.3 | - на производство теплоносителя |  |  |
| VI.4 | - прочая продукция |  |  |

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

Таблица 300 – Структура основных затрат ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

| № п/п | Статьи затрат | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Топливо на технологические цели | 751,85 |
| 2 | Эл. знерг. на технологические цели | 141,872 |
| 3 | Вода на технологические цели | 2,9 |
| 4 | Зарплата основная и дополнительная производственных рабочих | 696,197 |
| 5 | Отчисления на социальные нужды | 210,251 |
| 6 | Общепротводств. расходы, в т.ч.: | 464,651 |
| 6.1 | Амортизация производственного оборудования, транспортных средств, здании, сооружений | 269 |
| 6.2 | Ремонт основных фондов | 0 |
| 6.3 | Зарплата основная и дополнительная отчисления на соцнужды прочего производственного персонала | 0 |
| 6.4 | Прочие расходы | 195,651 |
| 7 | Общехозяйственные расходы | 0,0 |
| 7.1 | в т.ч. аренда |  |
| 7.2 | налоги и другие обязательные платежи |  |
| 8 | Итого расходы | 2267,7 |
| 8.1 | в т.ч. на сторону | 1045,42 |
| 9 | Валовая прибыль | -494,27 |
| 9.1 | в т.ч. на сторону | -227,87 |
| 10 | Рентабельность. % | -21,8 |
| 11 | Товарная продукция | 1773,45 |
| 11.1 | В т.ч. па сторону | 817,55 |
| 12 | Тариф 1 Г кал, руб. | 1857,02 |
| Справочно | Объем выработки теплоэнергий | 955 |
|  | Объем полезного отпуска | 955,0 |
|  | Объем т/эн, отпуск на сторону. Гкал | 489,0 |
|  | в т.ч. населении) | 489,0 |
|  | Удел. Вес т/эн., отпуск па сторону в общем объеме полез, отпхека % | 46,1 |
|  | Факт, нагрузка котельной, % | 78 |
|  | Вид топлива |
|  | удельный расход: - топлива, кг у.т..Гкал | 158,8 |
|  | -э/энергии, кВтч/Гкал | 25 |
|  | 11отери н сетях. % | 0,09 |

ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России

- Котельная по ул. Студенческая

- Примерный состав калькуляции расходов на осуществление производственной деятельности

Таблица 301 – Структура основных затрат Котельная по ул. Студенческая ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России.

| № п/п | Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сырье, основные материалы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Вспомогательные материалы | 0,00 | 1,70 | 151,60 | 22,10 |
|  | % | 0,00 | 0,03 | 2,17 | 0,29 |
| 3 | Работы и услуги производственного характера | 345,40 | 708,60 | 620,20 | 656,40 |
|  | % | 9,11 | 11,72 | 8,87 | 8,47 |
| 4 | Топливо на технологические цели | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Энергия | 0,00 | 2117,00 | 2999,50 | 3950,00 |
|  | % | 0,00 | 35,03 | 42,90 | 51,00 |
| 6 | Затраты на оплату труда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Отчисления на социальные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Амортизация основных средств | 1981,50 | 1981,50 | 1981,50 | 1981,50 |
|  | % | 52,28 | 32,79 | 28,34 | 25,58 |
| 9 | Прочие затраты всего, в том числе: | 1463,20 | 1235,10 | 1239,10 | 1135,40 |
|  | % | 38,61 | 20,44 | 17,72 | 14,66 |
| 10 | Итого расходов | 3790,10 | 6043,90 | 6991,90 | 7745,40 |
|  | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

- Котельная по ул. Транспортная

- Примерный состав калькуляции расходов на осуществление производственной деятельности

- Таблица 302 – Структура основных затрат Котельная по ул. Транспортная ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России.

| № п/п | Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сырье, основные материалы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Вспомогательные материалы | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Работы и услуги производственного характера | 262,40 | 268,70 | 446,60 | 457,90 |
|  | % | 30,62 | 25,73 | 41,72 | 30,78 |
| 4 | Топливо на технологические цели | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Энергия | 0,00 | 231,70 | 40,40 | 508,20 |
|  | % | 0,00 | 22,19 | 3,77 | 34,16 |
| 6 | Затраты на оплату труда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Отчисления на социальные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Амортизация основных средств | 355,10 | 355,10 | 355,10 | 355,10 |
|  | % | 41,44 | 34,00 | 33,17 | 23,87 |
| 9 | Прочие затраты всего, в том числе: | 237,10 | 188,80 | 228,30 | 166,60 |
|  | % | 27,67 | 18,08 | 21,33 | 11,20 |
| 10 | Итого расходов | 856,90 | 1044,30 | 1070,40 | 1487,80 |
|  | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

ООО «Клинический санаторий им. Горького»

Таблица 303 – Структура основных затрат ООО «Клинический санаторий им. Горького»

| № п/п | Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сырье, основные материалы | 201,00 | 128,70 | 203,60 | 157,90 |
|  | % | 1,77 | 1,07 | 1,50 | 1,22 |
| 2 | Вспомогательные материалы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Работы и услуги производственного характера | 266,40 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 2,34 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Топливо на технологические цели | 5922,00 | 6713,00 | 7273,90 | 7609,00 |
|  | % | 52,03 | 55,80 | 53,64 | 59,00 |
| 5 | Энергия | 1989,40 | 2068,80 | 2187,90 | 2351,60 |
|  | % | 17,48 | 17,20 | 16,13 | 18,23 |
| 6 | Затраты на оплату труда | 1814,70 | 2053,50 | 2009,20 | 1774,30 |
|  | % | 15,94 | 17,07 | 14,82 | 13,76 |
| 7 | Отчисления на социальные нужды | 540,30 | 601,40 | 598,50 | 528,20 |
|  | % | 4,75 | 5,00 | 4,41 | 4,10 |
| 8 | Амортизация основных средств | 169,90 | 141,20 | 91,90 | 91,90 |
|  | % | 1,49 | 1,17 | 0,68 | 0,71 |
| 9 | Прочие затраты всего, в том числе: | 478,70 | 321,80 | 1195,00 | 383,70 |
|  | % | 4,21 | 2,67 | 8,81 | 2,98 |
| 10 | Итого расходов | 11382,40 | 12031,40 | 13560,00 | 12896,60 |
|  | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Воронежский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»

Котельная по пер. Здоровья, 2

Ниже представлен примерный состав калькуляции расходов на осуществление производственной деятельности.

Таблица 304 – Структура основных затрат Котельная по пер. Здоровья, 2 Воронежский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»

| № п/п | Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сырье, основные материалы | 349,00 | 312,00 | 375,00 | 304,00 |
|  | % | 2,22 | 1,43 | 1,70 | 1,32 |
| 2 | Вспомогательные материалы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Работы и услуги производственного характера | 1040,00 | 1527,00 | 3220,00 | 2930,00 |
|  | % | 6,63 | 6,98 | 14,57 | 12,69 |
| 4 | Топливо на технологические цели | 5292,00 | 8575,00 | 6998,00 | 7244,00 |
|  | % | 33,73 | 39,18 | 31,67 | 31,37 |
| 5 | Энергия | 1500,00 | 1404,00 | 1096,00 | 1151,00 |
|  | % | 9,56 | 6,42 | 4,96 | 4,98 |
| 6 | Затраты на оплату труда | 3725,00 | 4779,00 | 5159,00 | 5492,00 |
|  | % | 23,74 | 21,84 | 23,35 | 23,78 |
| 7 | Отчисления на социальные нужды | 1055,00 | 1342,00 | 1465,00 | 1564,00 |
|  | % | 6,72 | 6,13 | 6,63 | 6,77 |
| 8 | Амортизация основных средств | 1582,00 | 2576,00 | 2325,00 | 2869,00 |
|  | % | 10,08 | 11,77 | 10,52 | 12,42 |
| 9 | Прочие затраты всего, в том числе: | 1145,00 | 1371,00 | 1457,00 | 1541,00 |
|  | % | 7,30 | 6,26 | 6,59 | 6,67 |
| 10 | Итого расходов | 15688,00 | 21886,00 | 22095,00 | 23095,00 |
|  | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Котельная по пр. Революции, 2

Ниже представлен примерный состав калькуляции расходов на осуществление производственной деятельности.

Таблица 305 – Структура основных затрат Котельная по пр. Революции, 2 Воронежский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»

| № п/п | Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сырье, основные материалы | 30,00 | 85,00 | 11,00 | 12,00 |
|  | % | 2,15 | 5,50 | 0,71 | 0,80 |
| 2 | Вспомогательные материалы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Работы и услуги производственного характера | 46,00 | 220,00 | 266,00 | 549,00 |
|  | % | 3,30 | 14,24 | 17,11 | 36,59 |
| 4 | Топливо на технологические цели | 691,00 | 757,00 | 694,00 | 794,00 |
|  | % | 49,53 | 49,01 | 44,63 | 52,92 |
| 5 | Энергия | 0,00 | 0,70 | 2,00 | 1,50 |
|  | % | 0,00 | 0,05 | 0,13 | 0,10 |
| 6 | Затраты на оплату труда | 351,00 | 229,00 | 314,00 | 31,00 |
|  | % | 25,16 | 14,82 | 20,19 | 2,07 |
| 7 | Отчисления на социальные нужды | 104,00 | 66,00 | 91,00 | 9,00 |
|  | % | 7,46 | 4,27 | 5,85 | 0,60 |
| 8 | Амортизация основных средств | 30,00 | 72,00 | 66,00 | 53,00 |
|  | % | 2,15 | 4,66 | 4,24 | 3,53 |
| 9 | Прочие затраты всего, в том числе: | 143,00 | 115,00 | 111,00 | 51,00 |
|  | % | 10,25 | 7,44 | 7,14 | 3,40 |
| 10 | Итого расходов | 1395,00 | 1544,70 | 1555,00 | 1500,50 |
|  | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Котельная по пр. Революции, 18

Ниже представлен примерный состав калькуляции расходов на осуществление производственной деятельности.

Таблица 306 – Структура основных затрат Котельная по пр. Революции, 18 Воронежский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»

| № п/п | Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сырье, основные материалы | 14,00 | 34,00 | 54,00 | 68,00 |
|  | % | 0,42 | 0,68 | 0,96 | 1,17 |
| 2 | Вспомогательные материалы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Работы и услуги производственного характера | 296,00 | 339,00 | 498,00 | 766,00 |
|  | % | 8,89 | 6,76 | 8,82 | 13,16 |
| 4 | Топливо на технологические цели | 1688,00 | 1930,00 | 1832,00 | 2021,00 |
|  | % | 50,71 | 38,48 | 32,43 | 34,73 |
| 5 | Энергия | 379,00 | 519,00 | 528,00 | 406,00 |
|  | % | 11,38 | 10,35 | 9,35 | 6,98 |
| 6 | Затраты на оплату труда | 60,00 | 1145,00 | 1515,00 | 1580,00 |
|  | % | 1,80 | 22,83 | 26,82 | 27,15 |
| 7 | Отчисления на социальные нужды | 18,00 | 323,00 | 429,00 | 452,00 |
|  | % | 0,54 | 6,44 | 7,59 | 7,77 |
| 8 | Амортизация основных средств | 724,00 | 486,00 | 385,00 | 246,00 |
|  | % | 21,75 | 9,69 | 6,82 | 4,23 |
| 9 | Прочие затраты всего, в том числе: | 150,00 | 240,00 | 408,00 | 280,00 |
|  | % | 4,51 | 4,78 | 7,22 | 4,81 |
| 10 | Итого расходов | 3329,00 | 5016,00 | 5649,00 | 5819,00 |
|  | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Котельная по ул. Еремеева, 5

Ниже представлен примерный состав калькуляции расходов на осуществление производственной деятельности.

Таблица 307 – Структура основных затрат Котельная по ул. Еремеева, 5 Воронежский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»

| № п/п | Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сырье, основные материалы | 149,00 | 100,00 | 279,00 | 142,00 |
|  | % | 1,16 | 1,15 | 2,88 | 1,57 |
| 2 | Вспомогательные материалы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Работы и услуги производственного характера | 161,00 | 158,00 | 378,00 | 1002,00 |
|  | % | 1,25 | 1,82 | 3,90 | 11,09 |
| 4 | Топливо на технологические цели | 2779,00 | 2811,00 | 2897,00 | 2892,00 |
|  | % | 21,63 | 32,37 | 29,88 | 32,02 |
| 5 | Энергия | 318,00 | 333,00 | 367,00 | 380,00 |
|  | % | 2,47 | 3,84 | 3,79 | 4,21 |
| 6 | Затраты на оплату труда | 2645,00 | 2837,00 | 3159,00 | 2683,00 |
|  | % | 20,58 | 32,67 | 32,58 | 29,71 |
| 7 | Отчисления на социальные нужды | 790,00 | 792,00 | 892,00 | 768,00 |
|  | % | 6,15 | 9,12 | 9,20 | 8,50 |
| 8 | Амортизация основных средств | 5459,00 | 1222,00 | 1004,00 | 752,00 |
|  | % | 42,48 | 14,07 | 10,35 | 8,33 |
| 9 | Прочие затраты всего, в том числе: | 549,00 | 430,00 | 720,00 | 413,00 |
|  | % | 4,27 | 4,95 | 7,43 | 4,57 |
| 10 | Итого расходов | 12850,00 | 8683,00 | 9696,00 | 9032,00 |
|  | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Котельная по ул. Землячки, 43

Ниже представлен примерный состав калькуляции расходов на осуществление производственной деятельности.

Таблица 308 – Структура основных затрат Котельная по ул. Землячки, 43  Воронежский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»

| № п/п | Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сырье, основные материалы | 415,00 | 346,00 | 459,00 | 510,00 |
|  | % | 1,55 | 1,30 | 2,02 | 1,98 |
| 2 | Вспомогательные материалы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Работы и услуги производственного характера | 1416,00 | 1682,00 | 1703,00 | 7516,00 |
|  | % | 5,28 | 6,32 | 7,49 | 29,14 |
| 4 | Топливо на технологические цели | 15341,00 | 12870,00 | 8493,00 | 8137,00 |
|  | % | 57,21 | 48,36 | 37,37 | 31,55 |
| 5 | Энергия | 543,00 | 538,00 | 761,00 | 686,00 |
|  | % | 2,03 | 2,02 | 3,35 | 2,66 |
| 6 | Затраты на оплату труда | 3923,00 | 3962,00 | 4953,00 | 4590,00 |
|  | % | 14,63 | 14,89 | 21,80 | 17,80 |
| 7 | Отчисления на социальные нужды | 1097,00 | 1110,00 | 1400,00 | 1308,00 |
|  | % | 4,09 | 4,17 | 6,16 | 5,07 |
| 8 | Амортизация основных средств | 2121,00 | 4610,00 | 3248,00 | 2286,00 |
|  | % | 7,91 | 17,32 | 14,29 | 8,86 |
| 9 | Прочие затраты всего, в том числе: | 1957,00 | 1496,00 | 1707,00 | 756,00 |
|  | % | 7,30 | 5,62 | 7,51 | 2,93 |
| 10 | Итого расходов | 26813,00 | 26614,00 | 22724,00 | 25789,00 |
|  | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Котельная по ул. Кольцовская, 13

Ниже представлен примерный состав калькуляции расходов на осуществление производственной деятельности.

Таблица 309 – Структура основных затрат Котельная по ул. Кольцовская, 13  Воронежский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»

| № п/п | Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сырье, основные материалы | 52,00 | 50,00 | 95,00 | 60,00 |
|  | % | 0,63 | 0,76 | 1,41 | 0,92 |
| 2 | Вспомогательные материалы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Работы и услуги производственного характера | 529,00 | 540,00 | 692,00 | 999,00 |
|  | % | 6,40 | 8,25 | 10,24 | 15,34 |
| 4 | Топливо на технологические цели | 2734,00 | 2497,00 | 2505,00 | 2594,00 |
|  | % | 33,09 | 38,13 | 37,06 | 39,84 |
| 5 | Энергия | 562,00 | 508,00 | 431,00 | 447,00 |
|  | % | 6,80 | 7,76 | 6,38 | 6,87 |
| 6 | Затраты на оплату труда | 1472,00 | 1519,00 | 1743,00 | 1632,00 |
|  | % | 17,81 | 23,20 | 25,79 | 25,07 |
| 7 | Отчисления на социальные нужды | 410,00 | 418,00 | 491,00 | 463,00 |
|  | % | 4,96 | 6,38 | 7,26 | 7,11 |
| 8 | Амортизация основных средств | 2084,00 | 709,00 | 294,00 | 108,00 |
|  | % | 25,22 | 10,83 | 4,35 | 1,66 |
| 9 | Прочие затраты всего, в том числе: | 420,00 | 307,00 | 508,00 | 208,00 |
|  | % | 5,08 | 4,69 | 7,52 | 3,19 |
| 10 | Итого расходов | 8263,00 | 6548,00 | 6759,00 | 6511,00 |
|  | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Котельная по ул. Сакко и Ванцетти, 80

Ниже представлен примерный состав калькуляции расходов на осуществление производственной деятельности.

Таблица 310 – Структура основных затрат Котельная по ул. Сакко и Ванцетти, 80 Воронежский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»

| № п/п | Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сырье, основные материалы | 39,00 | 44,00 | 133,00 | 73,00 |
|  | % | 1,10 | 1,28 | 3,22 | 1,93 |
| 2 | Вспомогательные материалы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Работы и услуги производственного характера | 257,00 | 209,00 | 356,00 | 419,00 |
|  | % | 7,28 | 6,07 | 8,63 | 11,08 |
| 4 | Топливо на технологические цели | 1141,00 | 1115,00 | 1047,00 | 1129,00 |
|  | % | 32,30 | 32,36 | 25,38 | 29,85 |
| 5 | Энергия | 281,00 | 284,00 | 198,00 | 249,00 |
|  | % | 7,96 | 8,24 | 4,80 | 6,58 |
| 6 | Затраты на оплату труда | 971,00 | 1032,00 | 1357,00 | 1140,00 |
|  | % | 27,49 | 29,95 | 32,90 | 30,14 |
| 7 | Отчисления на социальные нужды | 278,00 | 290,00 | 380,00 | 323,00 |
|  | % | 7,87 | 8,42 | 9,21 | 8,54 |
| 8 | Амортизация основных средств | 304,00 | 278,00 | 352,00 | 282,00 |
|  | % | 8,61 | 8,07 | 8,53 | 7,46 |
| 9 | Прочие затраты всего, в том числе: | 261,00 | 194,00 | 302,00 | 167,00 |
|  | % | 7,39 | 5,63 | 7,32 | 4,42 |
| 10 | Итого расходов | 3532,00 | 3446,00 | 4125,00 | 3782,00 |
|  | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Котельная по ул. Транспортная, 1

Ниже представлен примерный состав калькуляции расходов на осуществление производственной деятельности.

Таблица 311 – Структура основных затрат Котельная по ул. Транспортная, 1 Воронежский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»

| № п/п | Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сырье, основные материалы | 13,00 | 13,00 | 10,00 | 1,00 |
|  | % | 0,87 | 0,78 | 0,56 | 0,06 |
| 2 | Вспомогательные материалы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Работы и услуги производственного характера | 39,00 | 50,00 | 261,00 | 532,00 |
|  | % | 2,60 | 3,00 | 14,68 | 34,55 |
| 4 | Топливо на технологические цели | 450,00 | 617,00 | 481,00 | 512,00 |
|  | % | 30,00 | 36,99 | 27,05 | 33,25 |
| 5 | Энергия | 218,00 | 319,00 | 196,00 | 128,00 |
|  | % | 14,53 | 19,12 | 11,02 | 8,31 |
| 6 | Затраты на оплату труда | 447,00 | 344,00 | 265,00 | 25,00 |
|  | % | 29,80 | 20,62 | 14,90 | 1,62 |
| 7 | Отчисления на социальные нужды | 130,00 | 97,00 | 77,00 | 8,00 |
|  | % | 8,67 | 5,82 | 4,33 | 0,52 |
| 8 | Амортизация основных средств | 70,00 | 135,00 | 383,00 | 262,00 |
|  | % | 4,67 | 8,09 | 21,54 | 17,01 |
| 9 | Прочие затраты всего, в том числе: | 133,00 | 93,00 | 105,00 | 72,00 |
|  | % | 8,87 | 5,58 | 5,91 | 4,68 |
| 10 | Итого расходов | 1500,00 | 1668,00 | 1778,00 | 1540,00 |
|  | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

ОАО Молочный комбинат "Воронежский"

Таблица 312 – Структура основных затрат ОАО Молочный комбинат "Воронежский"

| № п/п | Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сырье, основные материалы | 1615,00 | 1682,00 | 1847,00 | 2036,00 | 2116,00 |
|  | % | 3,50 | 3,47 | 3,62 | 3,73 | 3,60 |
| 2 | Вспомогательные материалы | 522,00 | 501,00 | 529,00 | 695,00 | 696,00 |
|  | % | 1,13 | 1,03 | 1,04 | 1,27 | 1,18 |
| 3 | Работы и услуги производственного характера | 1143,00 | 942,00 | 898,00 | 1569,00 | 1595,00 |
|  | % | 2,48 | 1,94 | 1,76 | 2,87 | 2,71 |
| 4 | Топливо на технологические цели | 35038,00 | 36347,00 | 37914,00 | 40184,00 | 43915,00 |
|  | % | 75,95 | 74,93 | 74,27 | 73,56 | 74,73 |
| 5 | Энергия | 2907,00 | 3132,00 | 2859,00 | 3132,00 | 3256,00 |
|  | % | 6,30 | 6,46 | 5,60 | 5,73 | 5,54 |
| 6 | Затраты на оплату труда | 3407,00 | 3713,00 | 3999,00 | 3852,00 | 3998,00 |
|  | % | 7,38 | 7,65 | 7,83 | 7,05 | 6,80 |
| 7 | Отчисления на социальные нужды | 1036,00 | 1129,00 | 1216,00 | 1171,00 | 1215,00 |
|  | % | 2,25 | 2,33 | 2,38 | 2,14 | 2,07 |
| 8 | Амортизация основных средств | 433,00 | 128,00 | 120,00 | 1136,00 | 1133,00 |
|  | % | 0,94 | 0,26 | 0,24 | 2,08 | 1,93 |
| 9 | Прочие затраты всего, в том числе: | 34,00 | 935,00 | 1666,00 | 849,00 | 838,00 |
|  | % | 0,07 | 1,93 | 3,26 | 1,55 | 1,43 |
| 10 | Итого расходов | 46135,00 | 48509,00 | 51048,00 | 54624,00 | 58762,00 |
|  | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

По остальным теплоснабжающим организациям информация о структуре тарифа отсутсвует.

Платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности.

ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация».

МКП «Воронежтеплосеть»

Платы за подключение к системе теплоснабжения МКП «Воронежтеплосеть» представлена в таблице ниже.

Таблица 313 - Утвержденная плата за подключение к системе теплоснабжения МКП «Воронежтеплосеть».

| № п/п | Величина утвержденной платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения |  |  |  | Срок действия утвержденной платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения |  | Реквизиты решения об утверждении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения |  | Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения | Источник официального опубликования решения об утверждении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организации-перепродавцы | Бюджетные потребители | Население | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный тариф, тыс.руб./Гкал/ч | Одноставочный тариф, тыс.руб./Гкал/ч | Одноставочный тариф, тыс.руб./Гкал/ч | Одноставочный тариф, тыс.руб./Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | дата начала | дата окончания | дата | номер |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 11.12.2015 | 59/66 | Управление по госдударственному регулированию тарифов Воронежской области | http://pravo.govvrn.ru/?q=tariv | Плата за подключение к системе теплоснабженияв в случае, если подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства заявителя, в том числе застройщика, не превышает 0,1 Гкал/ч |
| 2 |  | 0,00 | 0,00 | 39,82 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 11.12.2015 | 59/66 | Управление по госдударственному регулированию тарифов Воронежской области | http://pravo.govvrn.ru/?q=tariv | Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе: расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей |
| 3 |  | 0,00 | 0,00 | 3 768,20 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 11.12.2015 | 59/66 | Управление по госдударственному регулированию тарифов Воронежской области | http://pravo.govvrn.ru/?q=tariv | Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч: подземная канальная прокладка, 50-250 мм |
| 4 |  | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 19.12.2016 | 58/3 | Управление по госдударственному регулированию тарифов Воронежской области | http://pravo.govvrn.ru/?q=node/8992 | Плата за подключение к системе теплоснабженияв в случае, если подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства заявителя, в том числе застройщика, не превышает 0,1 Гкал/ч |
| 5 |  | 0,00 | 0,00 | 41,67 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 19.12.2016 | 58/3 | Управление по госдударственному регулированию тарифов Воронежской области | http://pravo.govvrn.ru/?q=node/8992 | Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе: расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей |
| 6 |  | 0,00 | 0,00 | 5 680,61 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 19.12.2016 | 58/3 | Управление по госдударственному регулированию тарифов Воронежской области | http://pravo.govvrn.ru/?q=node/8992 | Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч: подземная канальная прокладка, 50-250 мм |

У остальных организаций плата за подключение к системе теплоснабжения не установлена.

Платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

В городе Воронеж отсутствуют договорные отношения, связанные с платой  за поддержание резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).

При вводе в эксплуатацию ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 проектные значения температурных графиков составляли 150/70 со срезкой 130°С. Крупные котельные имели график 120/70.  В последние десятилетия произошел постепенный переход на более низкие графики, что обусловлено значительным износом оборудования и сетей достигающим 90%, установленной чугунной арматурой и отсутствием необходимого местного регулирования температуры у абонентов. Ввиду утверждения в последние годы в системе теплоснабжения температурных графиков 95/70 °С и ниже, в системах отопления оборудованных элеваторами наблюдаются перетопы зданий. У большинства потребителей отсутствуют автоматизированные ИТП, а существующие элеваторные узлы не обеспечивают должного регулирования. Во многих случаях линии «подмеса»  отглушены и температурный график сети и абонента часто тождественны. Линии рециркуляции ГВС отсутствуют у 47 %  потребителей ГВС. Износ сетей горячего водоснабжения составляет 74,62%. (в основном – муниципальные (бесхозяйные) участки теплотрасс и вводные трубопроводы ГВС).

Многие участки тепловых сетей выработали свой ресурс. В условиях отсутствия надлежащего финансирования плановые ремонты и замены теплотрасс проводятся нерегулярно. Ограничениями при проведении ремонтных работ на тепловых сетях для многих теплоснабжающих предприятий городского округа являются недостаточное количество ремонтной техники, необходимого запаса арматуры, материалов и отсутствие квалифицированного ремонтно-технического персонала.

Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).

Надежность системы теплоснабжения выражается частотой возникновения отказов и величиной снижения уровня работоспособности или уровня функционирования системы. Полностью работоспособное состояние - это состояние системы, при котором выполняются все заданные функции в полном объеме. Под отказом понимается событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, белее низкий в результате выхода из строя одного или нескольких элементов системы. Событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, отражающийся на теплоснабжении потребителей, является аварией. Таким образом, авария также является отказом, но с более тяжелыми последствиями.

Основной причиной, приводящей к снижению надежного теплоснабжения, является износ тепловых сетей. Основная причина этого - наружная коррозия подземных теплопроводов, в первую очередь подающих линий водяных тепловых сетей, на которые, как показывает практика, приходится до 80 % всех повреждений.

Исчерпана возможность поддержания необходимых гидравлических перепадов. Требуется реконструкция теплотрасс с увеличением диаметра.

теплотрассы №13 с увеличением диметра с 2Ду 500 мм на 2ДУ 800 мм, от ТЭЦ-2 до ТК-13/5, протяженностью L=1,5 км.

тепломагистрали № 4 по ул. 20 лет Октября до ул. Кирова с увеличением диаметра труб до 2 Ду 600 мм  протяженностью 1,6 км

тепломагистрали № 4 от ул. Кирова по улицам Свободы,  Станкевича, Платонова, Плехановской с увеличением диаметра труб  до 2 ДУ 400 мм протяженностью 800 м.

теплотрасс №№ 7, 11 от котельной № 1 до ул. Чернышевского с увеличением диаметра труб до 2 Ду 600 мм протяженностью 250 м.

реконструкцию головного участка тепломагистрали № 12 от ТЭЦ-2 со строительством прямого трубопровода диаметром 1200 мм протяженностью около 2,0 км.

реконструкцию теплотрассы № 17 от ул. Кулибина по Ленинскому пр-ту, ул. Ленинградской до ул. Циолковского с увеличением диаметра труб до 2 Ду 700 мм, протяженностью ориентировочно 1,0 км.

реконструкцию теплотрассы № 3 от ТК-3/7 до ТК-3/19 с увеличением диаметра труб до 2 Ду 700 мм протяженностью ориентировочно 1,0 км.

строительство участка теплотрассы № 17 диаметром 2 Ду 700 мм от ул. Брусилова до ул.  Димитрова протяженностью 1,2 км.

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения.

На существующий период времени, исходя из информации, полученной от филиала ПАО «Квадра» - «ВГ», проблемы развития системы теплоснабжения города Воронеж следующие:

износ трубопроводов тепловых сетей и теплоизоляционных материалов, эксплуатируемых филиалом ПАО «Квадра» - «ВГ»

отсутствие приборов учета тепловой энергии  у части потребителей тепла.

По результатам гидравлических расчетов можно сделать следующие выводы:

располагаемые напоры на источниках тепловой энергии в целом достаточны для обеспечения требуемых напоров у существующих потребителей;

в зонах действия источников тепловой энергии ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, Котельная №1, Котельная №2, имеется резерв по пропускной способности для подключения новых потребителей.

По результатам гидравлических расчетов можно сделать следующие выводы:

- располагаемые напоры на источниках тепловой энергии в целом достаточны для обеспечения требуемых напоров у существующих потребителей;

- в зонах действия источников тепловой энергии ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, Котельная №1 и №2 ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация», пяти котельных МКП «Воронежтеплосеть» и ООО «Котельная ДСК» имеется резерв по пропускной способности для подключения новых потребителей;

На большинстве котельных отсутствуют резервы по мощности, что вызывает необходимость строительства источников теплоснабжения малой мощности. Перспективные кварталы застройки находятся преимущественно на окраинах города где нет свободных мощностей. Темпы строительства не всегда соответствуют Генеральному плану. Котельные проектируются под конкретный объект без учета перспективного строительства. В результате часто проектируются крышные и пристроенные котельные малой мощности.

Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.

На территории города Воронеж отсутствуют проблемы со снабжением топливом действующих систем теплоснабжения.

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

Предписания выданы МКП «Воронежтеплосеть» на основании Акта проверки от 23.09.2016г. № В10/056-4842 согласно «Положению о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» от 30.07.2004 №401, положению о Верхне-Донском управлении Ростехнадзора утвержденным приказом Ростехнадзора от 20.12.2010г. № 1140.

Нарушения влияют на надежность работы системы теплоснабжения города Воронеж и требуют устранения в поставленные сроки.

Раздел содержит седения, состовляющие государственную тайну, поэтому в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» не размещен

Таблица 111 содержит сведения, состовляющие государственную тайну, поэтому в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» не размещена

Раздел 2.3 содержит сведения, состовляющие государственную тайну, поэтому в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» не размещен

Таблица 113 содержит сведения, составляющие государственную тайну, поэтому в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» не размещена

Таблица 119 содержит сведения, составляющие государственную тайну, поэтому в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» не размещена

Таблица 120 содержит сведения, составляющие государственную тайну, поэтому в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» не размещена

Таблица 121 содержит сведения, составляющие государственную тайну, поэтому в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» не размещена

Таблица 122 содержит сведения, составляющие государственную тайну, поэтому в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» не размещена

Таблица 127 содержит сведения, составляющие государственную тайну, поэтому в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» не размещена

Таблица 113 содержит сведения, составляющие государственную тайну, поэтому в соответствии с Таблица 113 содержит сведения, составляющие государственную тайну, поэтому в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» не размещена

Таблица 139 содержит сведения, составляющие государственную тайну, поэтому в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» не размещена

Таблица 141 содержит сведения, составляющие государственную тайну, поэтому в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» не размещена

Таблица 142 содержит сведения, составляющие государственную тайну, поэтому в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» не размещена

Таблица 146 содержит сведения, составляющие государственную тайну, поэтому в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» не размещена

Перечень содержит сведения, составляющие государственную тайну, поэтому в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» не размещены

Таблица 147 содержит сведения, составляющие государственную тайну, поэтому в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» не размещена

Таблица 151 содержит сведения, составляющие государственную тайну, поэтому в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» не размещена

Таблица 152 содержит сведения, составляющие государственную тайну, поэтому в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» не размещена

Таблица 154 содержит сведения, составляющие государственную тайну, поэтому в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» не размещена

Таблица 157 содержит сведения, составляющие государственную тайну, поэтому в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» не размещена

Таблица 166 содержит сведения, составляющие государственную тайну, поэтому в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» не размещена

Часть раздела содержит сведения, составляющие государственную тайну, поэтому в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» не размещена

Раздел содержит сведения, составляющие государственную тайну, поэтому в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» не размещена

Таблица 177 содержит сведения, составляющие государственную тайну, поэтому в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» не размещена

Таблица 184 содержит сведения, составляющие государственную тайну, поэтому в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» не размещена

Таблица 191 содержит сведения, составляющие государственную тайну, поэтому в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» не размещена

Таблица 192 содержит сведения, составляющие государственную тайну, поэтому в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» не размещена

Таблица 193 содержит сведения, составляющие государственную тайну, поэтому в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» не размещена

Таблица 194 содержит сведения, составляющие государственную тайну, поэтому в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» не размещена

Таблица 195 содержит сведения, составляющие государственную тайну, поэтому в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» не размещена

Таблица 196 содержит сведения, составляющие государственную тайну, поэтому в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» не размещена

Таблица 197 содержит сведения, составляющие государственную тайну, поэтому в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» не размещена

Таблица 198 содержит сведения, составляющие государственную тайну, поэтому в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» не размещена

Таблица 199 содержит сведения, составляющие государственную тайну, поэтому в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» не размещена

Таблица 200 содержит сведения, составляющие государственную тайну, поэтому в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» не размещена

Таблица 201 содержит сведения, составляющие государственную тайну, поэтому в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» не размещена

Таблица 201 содержит сведения, составляющие государственную тайну, поэтому в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» не размещена

Таблица 206 содержит сведения, составляющие государственную тайну, поэтому в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» не размещена

В соответствии с ГОСТ 27.002-89

Надежность и эффективность в технике. Справочник, том 2. Москва, Из-во «Машиностроение», 1989