УТВЕРЖДАЮ Начальник курсов ГО МКУ «Управление по делам ГО ЧС г. Воронежа» ______________ А.В. Андреев «08» февраля 2021 г.

Учебный материал

для проведения занятий со слушателями курсов ГО по теме:

«Технические и первичные средства пожаротушения, в том числе имеющиеся в организации.

Практические действия при их применении.

Организация и проведение практического занятия «Выбор правильного средств пожаротушения в быту»»

информация расположена на официальном сайте администрации городского округа город Воронеж http://www.voronezh-city.ru/

в разделе «Управление по делам ГО ЧС сообщает» 09.02.2021

Технические и первичные средства пожаротушения, в том числе имеющиеся в организации.

Практические действия при их применении.

К первичным средствам пожаротушения относятся: огнетушители, внутренние пожарные краны.

Лица ответственные за наличие и готовность средств пожаротушения, обязаны организовывать не реже одного раза в 6 месяцев осмотр первичных средств пожаротушения с регистрацией результатов осмотра в журнале состояния первичных средств пожаротушения.

Выявленные при регулярных осмотрах неисправности огнетушителей, пожарных кранов и других средств пожаротушения должны устраняться в кратчайшие сроки.

Неисправные огнетушители (сорвана пломба, недостаточно огнетушащего средства или оно отсутствует, отсутствие или недостаточное количество рабочего газа в пусковом баллоне, повреждение предохранительного клапана и т.п.) должны быть немедленно убраны из защищаемого помещения, от оборудования и установок и заменены исправными.

Первичные средства пожаротушения должны быть размещены в легкодоступных местах и не должны мешать при эвакуации людей из помещений.

Использование пожарного инвентаря и других средств пожаротушения для хозяйственных, производственных и прочих нужд, не связанных с обучением добровольной пожарной дружины, тушением пожара и ликвидацией стихийных бедствий, категорически запрещается.

Снятие с эксплуатации и списание огнетушителей, пожарных рукавов и других средств пожаротушения, пришедших в негодность и отбракованных при испытании, производится специально назначенной комиссией, которая назначается руководителем предприятия.

Внутренние пожарные краны - предназначены для тушения водой твердых сгораемых материалов и горючих жидкостей и для охлаждения ближайших резервуаров.

Внутренний пожарный кран вводится в работу двумя работниками. Один прокладывает рукав и держит наготове пожарный ствол для подачи воды в очаг горения, второй проверяет подсоединение пожарного рукава к штуцеру внутреннего крана и открывает вентиль для поступления воды в пожарный рукав.

Надежными первичными средствами тушения пожаров до прибытия подразделений пожарной охраны являются огнетушители. Огнетушитель – это переносное или передвижное устройство для тушения очага пожара за счет выпуска запасенного огнетушащего вещества.

Выбор типа огнетушителей на защищаемом объекте следует производить в зависимости от класса пожара горючих веществ и материалов, указанных на корпусе огнетушителя:

Класс А - пожары твердых веществ, в основном органического происхождения  (древесина, текстиль, бумага)

Класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся веществ

Класс С - пожары газов

Класс D - пожары металлов и их сплавов

Класс Е - пожары, связанные с горением электроустановок

По способу доставки к очагу пожара огнетушители делятся на переносные (массой до 20 кг) и передвижные (массой не менее 20, но и не более 400 кг).

Огнетушители по виду огнетушащего вещества подразделяются на воздушно-пенные, порошковые, газовые.

Воздушно-пенные и водные огнетушители предназначены для тушения очагов пожаров класса А (твердых веществ) и В (жидких веществ).

Огнетушители данного типа не должны применяться для тушения оборудования, находящегося под электрическим напряжением, для тушения сильно нагретых или расплавленных веществ, а также веществ, вступающих с водой в химическую реакцию, которая сопровождается интенсивным выделением тепла и разбрызгиванием горючего.

Огнетушители всех типов следует располагать на защищаемом объекте таким образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и т.д.). Они должны быть хорошо видны и легкодоступны в случае пожара. Предпочтительно размещать огнетушители вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль путей прохода, а также около выхода из помещения, на высоте не более 1,5 м. Огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей во время пожара.

В зимнее время (при температуре ниже +1°С) огнетушители с зарядом на водной основе необходимо хранить в отапливаемых помещениях.

Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 метров для общественных зданий и сооружений, 30 метров – для помещений, имеющих категорию по взрывопожарной и пожарной опасности.

Вода – наиболее распространенное средство для тушения огня. Огнетушащие свойства заключаются главным образом в способности охладить горящий предмет, снизить температуру пламени. Будучи поданной на очаг горения сверху, неиспарившаяся часть воды смачивает и охлаждает поверхность горящего предмета и стекая вниз затрудняет загорание его остальных, не охваченных огнем частей.

Вода электропроводна, поэтому ее нельзя использовать для тушения сетей и установок, находящихся под напряжением. Обнаружив загорание электрической сети, необходимо в первую очередь обесточить электропроводку в помещении, а затем выключить общий рубильник (автомат) на щите ввода. После этого приступают к ликвидации очагов горения.

Запрещается тушить водой горящий бензин, керосин, масла и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в помещении. Эти жидкости, будучи легче воды, всплывают на ее поверхность и продолжают гореть, увеличивая площадь горения при растекании воды. Поэтому для их тушения, кроме огнетушителей, следует применять песок, землю, соду, а также использовать плотные ткани, шерстяные одеяла, пальто, смоченные водой.

Пожарные бочки для хранения воды должны иметь емкость не менее 0,2 м3 и комплектоваться ведром.

Порошковые огнетушители используются в качестве первичного средства тушения загорания пожаров класса А (твердых веществ), В (жидких веществ), С (газообразных веществ) и электроустановок, находящихся под напряжением до 1 000 В.

Принцип работы порошкового огнетушителя основан на вытеснении огнетушащего порошка (при открытом клапане запорного устройства) сжатым воздухом, находящимся в емкости.

Ниже приведено несколько советов по общим принципам тушения очагов загорания переносными порошковыми огнетушителями, которые применимы и для других типов огнетушителей.

1. Подходить к очагу горения необходимо с наветренной стороны (чтобы ветер или воздушный поток бил в спину) на расстояние не меньше минимальной длины струи огнетушащего вещества (ОТВ) огнетушителя, величина которой указывается на этикетке огнетушителя. Необходимо учитывать, что сильный ветер мешает тушению, снося с очага пожара огнетушащее вещество и интенсифицируя горение.

2. При работе с передвижными огнетушителями необходимо учитывать, что чем больше давление в корпусе огнетушителя или чем больше диаметр выходного отверстия насадки-распылителя и, следовательно, расход ОТВ, тем сильнее реактивное воздействие (отдача) струи ОТВ и тем сложнее ею маневрировать.

3. На ровной поверхности тушение начинают с передней стороны очага.

4. Горящую стену тушат снизу вверх.

5. При наличии нескольких огнетушителей следует применять все одновременно.

6. Жидкие вещества тушат сверху вниз.

7. При наличии горящего пролива около технологического оборудования тушение начинать с пролива с последующим переходом непосредственно на оборудование.

8. Тушение при загорании газов или жидкостей, истекающих из отверстий, следует производить, направляя струю порошка от отверстия вдоль истекающей горящей струи до полного отрыва факела.

При тушении пожара порошковыми огнетушителями необходимо применять дополнительные меры по охлаждению нагретых элементов оборудования или строительных конструкций.

При наличии тлеющих материалов (дерево, бумага, ткань и др.) порошок только сбивает пламя с их поверхности, но не прекращает полного горения (тления). Поэтому необходимо дополнительно к порошку применять водные и пенные огнетушители.

Не следует использовать порошковые огнетушители для защиты оборудования, которое может выйти из строя при попадании порошка (вычислительная техника, электронное оборудование, электрические машины коллекторного типа).

Необходимо строго соблюдать рекомендованный режим хранения и периодически проверять эксплуатационные параметры порошкового заряда.

Газовые огнетушители подразделяются на: углекислотные и хладоновые.

В газовых огнетушителях в качестве огнетушащего средства применяются негорючие газы (двуокись углерода) или галоидоуглеводородные соединения (бромэтил, хладон).

Углекислотные огнетушители предназначены для тушения загораний различных веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха, загораний на электрифицированном железнодорожном и городском транспорте, электроустановок, находящихся под напряжением до 1 000 В, загораний в музеях, картинных галереях и архивах.

Работа углекислотного огнетушителя основана на вытеснении заряда двуокиси углерода под действием собственного избыточного давления, которое задается при наполнении огнетушителя.

При использовании углекислотных огнетушителей необходимо направить раструб огнетушителя на очаг горения и открыть запорно-пусковое устройство. Запорно-пусковое устройство позволяет прерывать подачу углекислоты.

При работе углекислотных огнетушителей всех типов запрещается держать раструб незащищенной рукой, так как при выходе из сифонной трубки в раструб происходит переход двуокиси углерода из сжиженного состояния в снегообразное (твердое), сопровождающийся резким понижением температуры до –70°С, а также возможно накопление на пластиковом раструбе заряда статического электричества, со всеми вытекающими из этого последствиями.

Огнетушащее действие углекислоты основано на охлаждении зоны горения и разбавлении горючей парогазовоздушной среды инертным (негорючим) веществом до концентраций, при которых происходит прекращение реакции горения.

После применения огнетушителя в закрытом помещении, помещение необходимо проветрить.

Запрещается применять порошковые и углекислотные огнетушители для тушения электрооборудования, находящегося под напряжением выше 1 000 В.

Хладоновые огнетушители

Огнетушители бромхладоновые (ОБХ), хладоновые (ОХ) и углекислотно-бромэтиловые (ОУБ), предназначены для тушения пожаров загораний всех видов горючих и тлеющих материалов, а также электроустановок находящихся под напряжением до 0,4кВ.

Запрещается их применять для тушения щелочных металлов.

Условия хранения, порядок приведения в действие огнетушителей, принцип устройства и действия тот же что и у углекислотных огнетушителей.

Хладоновые огнетушители по эффективности тушения превосходят углекислотные огнетушители, т.е. для тушения требуется меньше огнетушащего состава по массе и объему.

Заряд этих огнетушителей токсичен, поэтому тушить загорания в закрытых помещениях объемом менее 50м3 следует через дверные приемы или вентиляционные отверстия. После тушения загорания помещение необходимо тщательно проветрить.

Знание назначения, характеристики, общего устройства и основных правил применения средств индивидуальной защиты первичных средств пожаротушения, необходимо каждому гражданину. Эти знания помогут каждому человеку действовать при возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера.

Нормы оснащения зданий, сооружений, строений и территорий пожарными щитами, а также нормы комплектования пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем указаны в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме».

Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

Само срабатывающие огнетушители

Само срабатывающие огнетушители (рис. 6) используются в качестве альтернативы классическим переносным средствам пожаротушения в помещениях до 50 квадратных метров. Само срабатывающие варианты выступают в роли дополнительной системы противопожарной безопасности.

Впервые подобные модели появились в начале 1991 года. Само срабатывающий порошковый огнетушитель ОСП разработан Всероссийским институтом противопожарной обороны МЧС.

Особенностью средства защиты стало совмещение двух факторов:

- выступает в роли теплового оповещения;

- самостоятельно создает нужное давление, требуемое для подачи огнетушащего вещества в зону возгорания.

По своей конструкции они выполняются в форме стеклянных сосудов, которые фиксируются на стенах и потолках помещений. Месторасположение выбирают над потенциальным источником возникновения пожара.

Внутри герметичной колбы засыпан огнетушащий порошок и газообразующее вещество. В момент возникновения пожара газообразующее вещество под воздействием теплового нагрева расширяется, взрывая колбу давлением.

Находящийся в ней противопожарный порошок под действием импульсного выброса покрывает собой загоревшиеся объекты, самостоятельно локализуя очаги возгорания. Ликвидация пожара достигается за счет высокоэффективного локально-импульсного воздействия порошка.

## Рис. 6. Виды само срабатывающих огнетушителей

Отличительным критерием является температура срабатывания:

- Импульсный выброс порошка происходит при температуре окружающей среды в 100°C. Рабочие температуры составляют от — 50 до + 50°C. (ОСП-1)

- Срабатывание системы выброса происходит при окружающей температуре в 145°C. Рабочая температура от — 50 до + 65°C. (ОСП-1,5)

- Огнетушитель срабатывает при температуре в 200°C. Рабочий диапазон температур составляет от — 50 до + 95°C. (ОСП-2)

Марка, тип и дата выпуска каждого устройства указывается на этикетках. Каждый вид обладает индивидуальными техническими характеристиками, включая размеры, диаметры колб и температуру расширения инициирующего вещества.

Один прибор способен покрыть объемы возгорания в пределах 5-10 кубических метров.

Конструктивные отличия содержатся в виде и форме креплений с держаками. По требованиям заказчиков и поставленных задач в области применения устройства выполняются с отдельными особенностями для морского флота, железнодорожного транспорта и городского метрополитена.

Огнетушитель само срабатывающий порошковый

Огнетушитель само срабатывающий порошковый (ОСП) (рис.7) предназначен для тушения без участия человека огнетушащими порошками типа АВС загораний твердых и жидких веществ, нефтепродуктов, электрооборудования под напряжением до 5000В, в небольших складских, технологических, бытовых помещениях, гаражах и других помещениях без постоянного пребывания в них людей. ОСП используется вместо переносных огнетушителей или дополнительно к ним.

Рис. 7. Огнетушитель само срабатывающий порошковый  ОСП-1

ОСП не тушит щелочные и щелочно-земельные металлы и вещества, горящие без доступа воздуха.

ОСП представляет собой герметичный стеклянный сосуд, заполненный специальным огнетушащим порошком с газообразователем.

Устанавливается горизонтально с помощью держателя над местом возможного загорания. При возникновении загорания и нагреве газообразователя до 100 °С (ОСП-1) или 200 °С (ОСП-2) он разлагается, увеличивая давление в сосуде, что приводит к разрушению сосуда и импульсному выбросу огнетушащего порошка.

При ручном использовании разбить колбу с одного из торцов и засыпать место горения порошком.

Технические характеристики огнетушителя ОСП

Объем, защищаемый одним огнетушителем 5 - 8 м3.

Масса огнетушителя, не более 1,2 кг.

Температура срабатывания 100 °С (для ОСП-1) и 200° С (для ОСП-2).

Габаритные размеры (без держателя): длина не более 500 мм, диаметр не более 54 мм.

Температура эксплуатации от -50°С до 50°С.

Размещение ОСП на объекте

ОСП крепится горизонтально в верхней части защищаемого объекта над местом наиболее вероятного возникновения очага пожара. Высота установки ОСП - 0.1-2.0 м над местом возможного загорания, в зависимости от конструктивных особенностей объекта защиты. Близость размещения ОСП к очагу возгорания определяет эффективность и быстроту его срабатывания. Количество ОСП и места их установки определяются по нормативным документам для конкретных помещений.

Рекомендуемые места установки: закрытые электрораспределительные устройства, открытые электрические устройства и кабельная проводка, бытовые электроприборы, жилые помещения, дачные дома, торговые киоски, складские помещения, гаражи, помещения хранения горючих материалов, отсечки от смежных помещений.

- Правила размещения первичных средств пожаротушения.

## Содержание огнетушителей

На каждом этаже общественного здания должно находиться по 2 огнетушителя. Их размещение требуют и другие помещения, в соответствии с правилами пожарной безопасности.

Поскольку видов огнетушителей довольно много, то порядок их содержания должен соблюдаться в соответствии с технической документацией. Но существуют и основные требования к размещению и содержанию, общие для всех видов.

- Каждое средство должно быть пронумеровано и подписано. Используют белую краску или бирки.

- На механизме ручного пуска должна быть пломба.

- Расположение огнетушителей выбирают вдали от нагревательных устройств и прямых лучей солнца.

- Нельзя выбирать слишком сырые места для размещения, чтобы не допустить быструю коррозию корпуса и пускового устройства.

- Следят, чтобы к первичному средству пожаротушения можно было свободно подойти.

- Инвентарь должен быть заметен, нельзя скрывать его в нишах, на антресолях и шкафах, не предназначенных для хранения первичных средств пожаротушения.

- Правильное размещение такое, при котором верх находился на высоте 1,5 м и не более. Если масса огнетушителя 15 кг или больше, то отметка понижается до 1 м.

В соответствии с порядком содержания плановая проверка первичных средств пожаротушения происходит один раз в полгода. Неплановые проверки проводятся после каждого применения, связанного с учениями или тушением пожара. Неисправные или пустые баллоны заменяют новыми.

В местах размещения первичные средства пожаротушения надо закреплять, чтобы они не упали от случайного толчка. Положение любого предмета должно быть устойчивым.

## Как обслуживают огнетушители

Все первичные средства пожаротушения, в том числе огнетушители, в обязательном порядке должны проходить техническое обслуживание. Оно включает осмотр, ремонт, испытания и заправку.

Осматривают внешне, проверяя, чтобы не было вмятин, глубоких повреждений. Корпус первичного средства пожаротушения должен быть окрашен в однородный красный цвет, без следов ржавчины. На нем должна быть видна четкая инструкция, как пользоваться средством.

Если на корпусе первичного средства пожаротушения находится манометр, то проверяют его исправность, дату последней поверки, контролируют давление внутри. Взвешивают огнетушитель и расчетным способом определяют массу его содержимого.

Оценивают состояние распылителя и шланга (если он присутствует). Ничего не должно мешать выходу тушащего вещества наружу.

У ручных средств пожаротушения проверяют место их размещения и крепления на стене или в пожарном шкафу. У передвижных огнетушителей проверяют исправность ходовой части, закрепление на тележке.

При ежегодной проверке делают выборочное вскрытие огнетушителей. Оценивают их рабочее состояние и при необходимости проводят перезарядку или полную замену на новые экземпляры.

Раз в 5 лет все огнетушители разряжают, а баллоны очищают и проверяют на прочность и герметичность. Осматривают уплотнители, оценивают целостность покрытия, проверяют запорные устройства, пусковые головки. Перезарядка средств пожаротушения происходит в случае плановой проверки, выявлении утечки газа, больше нормы или после применения на пожаре. Накладывать заплаты на корпус или заваривать отверстия нельзя. Поврежденные баллонные средства пожаротушения снимают с эксплуатации.

## Как содержат пожарные краны

Важным первичным средством пожаротушения являются пожарные краны. Они размещаются вместе с рукавами и соплами в пожарных шкафах. Рукава аккуратно сматывают. Размещение шкафов должно быть на высоте 1,35 м от земли или пола. Их делают с отверстиями для проветривания. Инвентарь должен содержаться в сухом и чистом виде. Рукав один раз в пол года перематывают, меняя ребро лежки. Через каждые 6 месяцев планируется проверка кранов с их откручиванием и наблюдением напора воды. Результаты проверки фиксируют в журнале, специально предусмотренном для таких целей.

На расположение первичных средств пожаротушения указывают специальные знаки и таблички, навешенные на стенах зданий. Руководитель предприятия может назначить ответственного за содержанием средств первичного пожаротушения, однако за оснащение средствами отвечает перед пожарной инспекцией руководитель. Служащие должны проходить инструктаж, чтобы точно знать места размещения средств и уметь с их помощью быстро потушить возгорание

Организация и проведение практического занятия «Выбор правильного средств пожаротушения в быту

Для того чтобы выбрать огнетушитель правильно, необходимо для начала провести оценку площади, формы, величины пожарной нагрузки, особенности системы вентиляции и способа эвакуации из помещения/объекта, для которого приобретается огнетушитель.

Затем, в зависимости от свойств и объемов горючих веществ и материалов, используемых на объекте, их физико-химических и пожароопасных свойств и характера возможного взаимодействия с ОТВ, понять, какой вид возгорания может произойти. С классификацией пожаров можно ознакомиться ниже.

## Классификация пожаров по ГОСТ 27331 и рекомендуемые средства пожаротушения

| Класс пожара | Характеристика класса | Подкласс пожара | Характеристика подкласса | Рекомендуемые средства пожаротушения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Горение твердых веществ | А1 | Горение твердых веществ, сопровождаемое тлением (например, древесина, бумага, уголь, текстиль) | Вода со смачивателями, пена, хладоны, порошки типа АВСЕ |
|  |  | А2 | Горение твердых веществ, не сопровождаемое тлением (каучук, пластмассы) | Все виды огнетушащих средств |
| B | Горение жидких веществ | В1 | Горение жидких веществ, нерастворимых в воде (бензин, нефтепродукты), а также сжижаемых твердых веществ (парафин) | Пена, тонкораспыленная вода, вода с добавкой фторированного ПАВ, хладоны, СО2, порошки типа АВСЕ и ВСЕ |
|  |  | В2 | Горение полярных жидких веществ, растворимых в воде (спирты, ацетон, глицерин и др.) | Пена на основе специальных пенообразователей, тонкораспыленная вода, хладоны, порошки типа АВСЕ и ВСЕ |
| С | Горение газообразных веществ | - | Бытовой газ, пропан, водород, аммиак и др. | Объемное тушение и флегматизация газовыми составами, порошки типа АВСЕ и ВСЕ, вода для охлаждения оборудования |
| D | Горение металлов и металлосодержащих веществ | D1 | Горение легких металлов и их сплавов (алюминий, магний и др.), кроме щелочных | Специальные порошки |
|  |  | D2 | Горение щелочных металлов (натрий, калий и др.) | Специальные порошки |
|  |  | D3 | Горение металлосодержащих соединений (металлоорганические соединения, гидриды металлов) | Специальные порошки |

Подобная оценка даст понять, сколько огнетушителей Вам понадобятся, их тип, ранг и где будет лучше их разместить. Выбор ручного или передвижного обуславливается размером возможного очага возгорания, а при возможном разливе ГСМ или ЛВЖ более, чем на 1 м2 установка передвижного огнетушителя обязательна. Также следует учитывать и эффективность использования огнетушителя для ликвидации возгорания того или иного класса.

Виды огнетушителей различаются по температурному диапазону эксплуатации, о чем также необходимо помнить, и учитывать климатические условия эксплуатации зданий и сооружений. Хотя существуют и практически универсальные модели, например огнетушители порошковые, преимущество которых еще и в том, что они способны справятся с очагами пожара комбинированного типа.

Для защиты музеев, архивов, помещений с вычислительной техникой, важно учесть возможные последствия взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемым оборудованием и применять углекислотные или хладоновые огнетушители.

Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 м для помещений административного и общественного назначения, 30 м – для помещений категорий А, Б и В1 – В4 по пожарной и взрывопожарной опасности, 40 м – для помещений категории Г по пожарной и взрывопожарной опасности, 70 м – для помещений категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности. Здания и сооружения производственного и складского назначения дополнительно оснащаются передвижными огнетушителями в соответствии с приложением N 2 Правил противопожарного режима в РФ.

Прямых указаний, о том, сколько огнетушителей должно быть в жилом помещении, нет, а по поводу сооружений общественного назначения говорится, что каждый этаж должен быть оснащен не менее чем двумя переносными.

Важно отметить, что помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50 % от расчетного количества огнетушителей.

Устанавливать огнетушители следует по всей площади равномерно, чтобы в чрезвычайной ситуации не тратить драгоценные секунды на путь за огнетушителем и обратно, во время которого возгорание может усилиться. Помните, что один мощный огнетушитель нельзя заменить двумя, имеющими более низкий ранг. Успешно потушить возгорание, имея несколько огнетушителей с низкими эксплуатационными характеристиками, удастся лишь в случае их одновременного и тактически грамотного использования.

(Просмотр видеоматериала)

Разработал инструктор ГО курсов ГО МКУ

«Управление по делам ГО ЧС г. Воронежа» _________________ А.В. Петров

тел. 263 00 87